- 黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目（设备部分）

- 三标段（渗滤液处理设备）

- 技术参数要求

  - 一、工程概况

1.1项目名称：黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目（设备部分）三标段

1.2建设单位：歙县城市管理局、歙县开投建设工程有限公司

1.3项目建设地点：黄山市歙县。

1.4总用地面积：32700.8平方米（约 49.05亩）

1.5项目规模：生活垃圾压缩转运规模200吨/天，餐厨垃圾处置规模30吨/天，再生资源分拣规模3万吨/年。

1.6主要建设内容：包含新建生活垃圾转运及餐厨处置车间、再生资源分拣车间、渗滤液处理车间、管理用房及其他辅助配套设施，购置对应处置设备等。

  - 二、招标范围及内容

2.1招标内容：

2.1.1本项目渗滤液处理系统处理对象主要由五部分组成：第一部分为垃圾压缩过程中产生的压缩渗滤液，产生量约16m3/d；第二部分是站内设施、地面冲洗废水，产生量约6m3/d；第三部分为除臭系统排放的废水，产生量约8m3/d；第四部分为餐厨处置车间产生的废水，产生量约25m3/d；第五部分为初期雨水和未预见废水，产生量约4m3/d，总产生量约59 m3/d。因此本项目设备招标处理规模为60 m3/d。

2.1.2上述渗滤液及冲洗废水通过收集管网收集至渗滤液处置设施，经处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表4中间接排放的水污染物排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值后排入城市污水管网。各标准对同一水质指标的规定不一致时，按高标准执行。

★2.1.3渗滤液处理设施运行时间为24h，推荐处理工艺为“格栅+隔油池+混凝沉淀+气浮+水解酸化+多级A/O+氧化絮凝”组合工艺。（提供承诺函上传至电子投标文件中）

2.1.4投标方应根据上述要求进行详细设计及优化，提供工艺先进、技术成熟、经济实用、性能可靠、便于维修、节电节水的技术方案，布局应紧凑合理，又能有效节约占地及投资，且满足技术规格的要求，尽量减少人员劳动强度。

2.2招标范围：

2.2.1渗滤液处理工艺有关的所有相关工艺、电气、自控的设计，土建建筑结构、给排水、暖通等设计提资以及工艺设备、电气、仪控仪表、阀门、管道、电缆、安全防护装置的供货、安装、调试、指导试运行及移交生产、人员培训等；保期内所需的备品备件及缺陷责任期所需的备品备件、易损件、专用工具等。

★2.2.2投标方须提供《产线系统运行能耗与成本估算分析报告》上传至电子投标文件中，至少包括各系统日均处理量下的水、电、蒸汽（或燃气）等消耗量估算数据及能耗占比分析。

  - 三、总则

3.1本招标文件适用于黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目（设备部分）渗滤液处理系统设备采购。包括但不限于该系统的设计、结构、性能、采购、运输、安装、调试、指导试运转直至交付使用等方面的技术要求和服务，以下提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引用有关标准和规定，具体包括但不限于以下内容：

3.2投标人提供的设备保证运行稳定可靠，处理能力满足招标文件要求，系统具有合理性、先进性、自控程度、节能环保性特点，并要求满足国家相关法律法规及规范规定。

3.3招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

3.4投标人提供适合本项目渗滤液处理系统优化设计、非标设备制造、标准设备、阀门、仪器仪表、主辅材料采购、运输、安装、工程检验、调试、指导试运行、竣工验收及技术培训。

3.5投标人应以本招标文件所列的供货清单为基础进行深化完善，但不局限于供货清单中所列设备和系统，清单中依次说明规格、数量、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使设备清单中未列出或数量不足，投标人仍须在执行合同时补足，费用不再另行增加。

3.6投标人应提供所有安装和检修的专用工具，应提供质保期内所需的备品备件及缺陷责任期所需的备品备件清单，费用不再另行增加。

3.7投标人应提供渗滤液处理系统的工艺详细设计图纸及满足设计院要求的交接图纸。

3.8渗滤液处理系统电控柜及以下部分属于投标人范围，投标人负责全部电气设备的所有系统电气连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含电气设备，还包括电缆及敷

设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等电气安装及调试、培训内容。

3.9投标人负责渗滤液处理系统全部仪表及控制设备的连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含仪表及控制设备，还包括电缆及敷设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等仪表及控制设备安装及调试、培训内容

3.10投标人负责提供实现渗滤液处理系统中央控制所需的设施，包括但不限于自动控制系统、控制软件及编程等。

3.11如果投标方没有以书面对本招标书的条文提出异议，那么招标方可以认为投标方提出的产品应完全符合本招标书的要求。如有异议都应在偏离表中提出。

3.12从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这些要求。

3.13本采购技术要求所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。新颁国家和行业现行标准，需替代时，应执行新颁标准。

3.14如有参考品牌或技术参数，仅供投标人参考，投标人所投标设备性能应相当或优于参考品牌或技术参数。

3.15招标人对投标人提供的资料确认，并不能解除或减轻投标人对技术协议所有条款应付的责任。

3.16系统设计原则：

3.16.1工艺路线合理、适用、可行，保证系统一次性开车成功；

3.16.2系统能够连续稳定运行；

3.16.3过程设备技术成熟、质量过硬、安全可靠；

3.16.4充分考虑节能设计，降低运行成本和系统投资；

3.16.5系统操作简单，控制精准。

3.17处理工艺、设备外形尺寸等允许中标单位进一步优化，但优化方案须经过设计单位确认后方可施工

3.18投标人应对渗滤液处理系统设备进行详细设计、合理选型和布置，确保整套系统的性能指标，运行安全可靠，并且投资省，能耗低，占地面积小。投标人选择的处理工艺应满足性能要求；投标方可以根据招标文件提供的资料进行优化。

3.19设计时需充分考虑招标方地址的气象条件和其它环境条件的要求，安装在室外的设备应考虑防雨、防冻和防风防沙措施，满足处理系统稳定、连续、经济运行的要求。

3.20投标人应根据渗滤液处理系统设备所处的环境条件和处理的工艺介质，选择合适的材料和防腐措施，以保证装置（包括设备、管道及各种建构筑物）的使用寿命。

3.21渗滤液处理系统设备必须保证处理能力、处理效果满足招标要求。

3.22渗滤液处理系统设备的污染防治措施应能满足国家法律法规、标准规范及本项环境影响评价结论的要求。

  - 四、施工分界

4.1在工程的计划及建造期间，承包人应与其他承包人及其成员合作、协调，以免耽误工程进展，并应保证所有工程高效率完成。

4.2投标人应及时向业主提供与其他承包人及公共管理机构协调中的所有问题，并协助业主共同解决。

4.3与土建的分界面

4.3.1预埋套管、预埋件（螺栓）由相应土建单位供货，投标人负责现场指导土建单位安装。电缆沟、穿线井、预留孔洞等由土建单位供货及施工。设备基础由土建单位供货及施工，相应设备单位现场指导。工艺管道孔洞回堵由投标人负责。

4.3.2投标人应对渗滤液处理系统相关土建施工中的工艺管线的管径和管材做出规定，提交监理，由监理监督土建施工。

4.3.3投标人应提出有关电气设备安装的土建条件，包括电气设备的安全距离，所需放置面积、朝向、门窗位置、通风防火、防噪音、防震、采光、温升等要求；并提供设备所需敷设电缆沟槽和预留孔的位置、尺寸及预埋管、预埋件的位置、尺寸等。根据工程进度，特别是隐蔽工程封闭前，投标人对土建所需配合的施工进行核对并书面确认，同时必须在验收合格的土建基础上安装设备。

4.3.4投标人应协调好与土建工程及其它相关专业工程之间的进度关系，避免造成任何一方停工或窝工。

4.4与电气系统的分界面

4.4.1对于和本项目有接口关系的土建标，投标人有责任向对方提供属本标书范围内的接口设备的资料及文件，明确提出技术要求，并有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作。

4.4.2以工艺成套系统设备配电柜的进线开关为界，进线开关及以下（含成套控制柜、配电柜、控制按钮箱、电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架）由中标单位成套供应并安装。

4.4.3接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接件为界，界面以上接地连接线、电缆支架接地以及各设备接地由设备供货方负责；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建标的合同范围。

4.5与其他施工内容的分界面

4.5.1本部分施工包括但不仅限于以下内容：

4.5.1.1工艺设备给排水设施属土建施工范围，设备相关给水、排水由设备供货方提出条件需求图，土建方需将供、排水点接至投标人指定地点，并预留阀门接口.

4.5.1.2从供、排水点指定地点接至渗滤液处理系统设备用、排水点的管道阀门及施工由投标人负责。

4.5.1.3渗滤液处理系统需除臭的设备以及土建等由投标人负责提资除臭口位置，并预留接口，后续管道阀门等由除臭系统供应商统一考虑。需除臭的设备投标人均须提供设备密闭罩。

4.5.1.4投标人应根据有关规定提供成套出水水质在线监测仪表（COD、氨氮、总氮、总磷、pH值、流量计等），安装调试后按有关规定执行。

4.5.1.5控制系统接入本项目全场信息化系统，并应按信息化系统要求开放设备权限。

  - 五、供货范围及界面

5.1供货范围

5.1.1本技术规格书中所描述的渗滤液处理系统包含的所有设备、设施及连接管道及其附件和所有管道、桥架等。具体包括但不限于：

5.1.1.1工艺系统

（1）本渗滤处理系统所有设备、管道、管件、阀门、支撑系统（支架、吊架等）、仪表自控系统、电气控制柜、开关柜、PLC、电线电缆等必要设备或设施。满足安评、环评等需要的进出口检测仪表的供货、安装及调试。

5.1.1.2仪控系统界面

（1）投标方提供所有供货范围界区内的渗滤液处理系统需要的过程仪表、分析仪表及以上仪表安装需要的支架、附件、备品备件等。

（2）投标方提供供货范围内所有设备的运行控制集成，包括安全正常运行需要的联锁保护、检测与报警控制装置，现场应配有显示设备运行的人机界面，并预留以太网通讯端口：光口≥1和电口≥1，通过TCP/IP协议将设备运行数据上传至中控系统，并提供PLC、上位机和组态画面相关数据，配合完成厂区中控系统上位软件及编程。

（3）投标方提供供货范围内所有仪控系统（包括测量元件、仪表、阀门、现场就地操作箱、现场动力柜、配电柜、PLC柜等）之间的连接用电缆、保护管、桥架、仪表管路、管件、附件、阀门及安装材料。

（4）如投标方需要招标方提供供货范围以外设备与供货范围内仪控设备之间的连接电缆（含施工），投标方应提供相关的技术要求。

5.1.1.3电气系统界区线

（1）各系统接线位置：配电柜进线开关的上端头作为分界点。分界点以下所有电气设备、桥架、电缆及其它电气附属设施等均纳入系统设备集成，由投标人提供。室内设备控制柜放置在招标方指定的位置，室外设备控制柜就近设置于设备基础平台上，每组配电柜均由全厂低压配电中心提供外部电源及进线电缆，投标人提供相关的技术要求。

投标方提供所有渗滤液处理系统及附属装置配套的电机、就地操作箱、控制柜、配电柜、操作箱及控制柜内的电气仪表和保护、联锁、机械闭锁、控制、报警和检测设备，配电柜、操作箱、控制柜和设备之间的连接电缆、桥架（不锈钢/玻璃钢）。

（2）投标方提供供货范围内电气系统的管道、管件、附件、阀门、安装材料。

（3）投标方负责连接供货范围内设备的所有电气和自控部分电缆桥架及附件的深化设计，并负责提供电缆（含施工）。

5.1.1.4支撑系统

（1）投标方负责供货范围内设备及管道的钢平台、支架、吊架等支撑系统的深化设计、供货及安装。

5.1.1.5油漆

（1）设备及金属结构件预处理除锈等级达到Sa2.5级，表面粗糙度控制在25～60μm之间，并采取防锈措施，焊接后的焊缝部位打磨后再用底漆和面漆涂装。

（2）外部防腐：

①底漆涂环氧富锌底漆2度，总厚度为不小于60μm。

②中间漆涂环氧云铁中间漆2度，总厚度为不小于80μm。

③外表面面漆采用环氧防腐面漆2度，总厚度为不小于80μm，颜色由招标方确认。

④总厚度不小于220μm。

（3）内部防腐：

①与污水能接触到的内表面等位置，采用环氧煤沥青防腐油漆，第一道厚度不小于120μm，中间二道不小于200μm，最后一道不小于80μm，4道总厚度不小于400μm。

②油漆质量要达到：“漆膜均匀，不得有气泡、夹杂、龟裂、杂色、剥落、皱皮等缺陷”的要求，控制柜应采用烤漆工艺。

③投标方对涂层的附着力、硬度和厚度进行检测。

④投标方提供用于现场修复的底漆和面漆。

⑤投标方提供的所有设备、管道、阀门、开关柜、控制柜等油漆颜色、工艺求按全厂统一标准执行，具体要求在设计联络会时确定。

⑥现场安装焊接后，由投标方提供焊缝处的补漆以及设备锈蚀处的除锈和补漆。

5.1.1.6门孔类

（1）供货范围内的各种人孔、检查孔（观察孔）、预留孔、测试孔等门孔杂件由投标方负责。

5.1.1.7润滑油（脂）

（1）调试期间的润滑油和润滑脂，包括电机首次加注以及第二次加注润滑油，由投标方提供。

5.1.1.8安装、调试及指导试运行

（1）投标方负责本系统安装、调试及指导试运行。安装、调试及指导试运行的具体实施方案、技术措施等由投标方根据工作节点及时提供，经招标方确认后实施。调试开始至初步验收合格期间使用的药剂、活性污泥、设备备品备件、易损件、油脂油品、其他消耗品等费用全部由投标方负责。调试期间的水费、电费由招标方负责。

5.2供货一般要求

5.2.1以下为供货的最低要求，但不限于此：

5.2.1.1所有招标设备、管路系统及配套系统不低于招标文件中规定的配置。

5.2.1.2系统过程控制所需要的液位仪、自动阀门等自动化设备应随主设备供货。

5.2.1.3所有转动设备的电动机及共同底座随主设备供货。

5.2.1.4除另行规定外，所有设备（阀门等）的执行机构随主设备供货。

5.2.1.5所有投标方供货范围内安装于设备上的就地仪表，如：温度、压力（压差）、液位测量及用于设备控制和保护的装置和仪表随设备供货。

5.2.1.6用于设备紧固、钢结构和安装所需材料以及连接件（如配对法兰、螺栓、螺母、垫圈等），应随设备一起供货。

5.2.1.7所供的成形设备（如：电机、阀门等）应油漆（包括底漆和面漆）完好，需现场焊接组装的设备和金属构件以及管道应做好防锈处理。

5.2.1.8在质保期内发现投标方供货范围内的任何设备、材料存在缺陷及系统设计存在不合理，投标方应免费提供更换或维修。

5.2.1.9在不影响公路运输的前提下，各个支撑系统以最大尺寸出厂，以减少现场焊接工作量。

  - 六、主要设备清单

6.1工艺设备清单包括但不限于以下，其中规格参数中要求的，为招标人最低要求，投标人必须满足，其余未做特别要求的设备由投标人按工艺需求自行确定但必须保证整个系统功能要求。投标人可补充各工艺设备详细参数。

      - 表1.10-1渗滤液处理主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 集水池 |  |  |  |  |
| 1 | 集水池提升泵 | 切割式潜污泵，Q=10 m3/h，H=10 m，N=0.75kw，304材质 | 台 | 1 |  |
| 2 | 集水池潜水搅拌机 | 380V，N=2.5kW，不锈钢材质，集水池尺寸：9.14*6.0*5.0m，304材质 | 台 | 1 |  |
| 二 | 格栅池 |  |  |  |  |
| 1 | 自动格栅机 | 尺寸：渠深3000mm、渠宽1000mm、格栅间隙1mm，N=0.75kw，304材质 | 台 | 1 |  |
| 三 | 隔油池 |  |  |  |  |
| 1 | 隔油池虹吸管 | DN200，长管长度4.0m，短管0.5m，UPVC，三通DN200三个 | 套 | 2 |  |
| 四 | 中间水池 |  |  |  |  |
| 1 | 中间水池提升泵 | 切割式潜污泵，Q=10 m3/h，H=10 m，N=0.75kw，304材质 | 台 | 1 |  |
| 2 | 混凝进水流量计 | 220V，4-20mA信号输出，连体式，内衬聚氨酯，电极316L，带液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
| 3 | 中间水池潜水搅拌机 | 380V，N=0.85kW，不锈钢材质，中间水池尺寸：9.14*1.5*5.0m，304材质 | 台 | 1 |  |
| 五 | 混凝反应池 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝反应池加药桶 | 0.75kW搅拌机，PE材质，3m³ | 台 | 2 |  |
| 2 | 混凝反应池加药泵 | Q=50 L/h；N=0.37kW | 台 | 2 |  |
| 3 | 混凝反应池搅拌机 | 投入式搅拌机，不锈钢材质，混凝池尺寸：2.97m*2.3m*5.0m，N=4kW | 台 | 1 |  |
| 六 | 混凝沉淀池 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝沉淀池中心导流筒 | 直径0.5 m，碳钢防腐，3mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 混凝沉淀池溢流堰 | 不锈钢304材质，2mm，池边长度16.34m | 套 | 1 |  |
| 3 | 混凝沉淀池排泥泵 | Q=10m3/h，H=10 m，N=0.75 kw，304材质 | 台 | 1 |  |
| 七 | 调节池 |  |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵 | 潜水泵，Q=10m3/h，H=10 m，N=0.75 kw，304材质 | 台 | 1 |  |
| 八 | 气浮系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气浮机 | 380V，4.25 kW，额定处理量8t/h，自动油水分离，配备刮渣、提升装置，自带除臭收集罩 | 台 | 1 |  |
| 2 | 气浮机加药桶 | 0.37kW搅拌机，PE材质，0.5 m³ | 台 | 2 |  |
| 3 | 气浮机加药泵 | Q=50 L/h；N=0.37kW，304材质 | 台 | 2 |  |
| 4 | 清液暂存外排泵 | 离心泵，Q=10m3/h，H=10 m，N=0.75kw，304材质 | 台 | 1 |  |
| 5 | 清液储水罐 | V=10m³ | 座 | 1 |  |
| 6 | 气浮排泥泵 | 螺杆泵，Q=5m3/h，H=10 m，N=2.2kw，316材质 | 台 | 1 |  |
| 九 | 水解酸化池 |  |  |  |  |
| 1 | 水解酸化内循环泵 | 潜水泵，Q=18m³/h，H=15m，N=1.5kW，304材质 | 台 | 1 |  |
| 2 | 水解酸化三相分离器 | 不锈钢材质，含支架， 水解酸化池尺寸9.14m*6.52m*5.0m | 套 | 1 |  |
| 3 | 水解酸化布水系统 | 布水面积：不小于60.89m²，DN32布水管90m ，主管DN50：10m | 套 | 1 |  |
| 4 | 水封罐 | 不锈钢材质， φ800 | 套 | 1 |  |
| 5 | 溢流堰 | 不锈钢材质， 4m | 套 | 1 |  |
| 6 | pH值在线监测系统 | 220V，10-20mA，测量范围：0-14 | 套 | 1 |  |
| 十 | 生化处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 兼性厌氧快速布水器 | upvc，DN50 | 套 | 1 |  |
| 2 | 组合填料 | Φ150×2000，有效长度2.5m，总长3m | 套 | 1 |  |
| 3 | 缺氧池内回流泵 | 潜水泵，Q=30m³/h，H=18m，N=3.7kW，304材质 | 台 | 1 |  |
| 4 | 曝气系统 | 不锈钢材质，压力不小于0.05Mpa，曝气面积：不小于18m² | 套 | 3 |  |
| 5 | 混合液回流泵 | 潜水泵，Q=18m³/h，H=15m，N=1.5kW，304材质 | 套 | 2 | 一用一备 |
| 6 | 混合液回流电磁流量计 | 220V，4-20mA信号输出，连体式，内衬聚氨酯，电极316L，带液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
| 7 | pH值在线监测系统 | 220V，10-20mA，测量范围：0-14 | 套 | 1 |  |
| 8 | 溶氧在线监测系统 | 220V，10-20mA | 套 | 2 |  |
| 9 | 溢流堰板 | 不锈钢304材质，2mm | 套 | 1 |  |
| 10 | 风机 | 380V，N=12.8kW，升压：0.05MPa，风量不小于10.06m³/min，集成设备，具备静音、变频功能。 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 11 | 冷却系统 | 匹配系统 | 套 | 1 |  |
| 十一 | 内置式超滤系统 |  |  |  |  |
| 1 | 内置膜 | 处理量60m3/d，膜材质PVDF，膜框架不锈钢材质，PVDF膜通量≤8L/(m²·h) | 套 | 1 |  |
| 2 | 曝气系统 | 不锈钢材质，曝气盘，压力不小于0.05Mpa，曝气面积：不小于23.92m2 | 套 | 1 |  |
| 3 | 次氯酸钠加药桶 | 0.37kW搅拌机，PE材质，0.5 m³ | 台 | 1 |  |
| 4 | 柠檬酸加药桶 | 0.37kW搅拌机，PE材质，0.5 m³ | 台 | 1 |  |
| 5 | 产水桶 | PE材质，3 m³ | 台 | 1 |  |
| 6 | 次氯酸钠加药泵 | Q=50 L/h；N=0.37kW | 台 | 1 |  |
| 7 | 柠檬酸加药泵 | Q=50 L/h；N=0.37kW | 台 | 1 |  |
| 8 | 反洗泵 | 自吸泵，380V，Q=5.4m³/h，H=17m, N=0.75 kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 9 | 产水泵 | 自吸泵，380V，Q=3m³/h，H=12m, N=0.37 kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 10 | 电动阀 | DN32 | 台 | 3 |  |
| 11 | 产水流量计 | 220V，4-20mA信号输出，连体式，内衬聚氨酯，电极316L，带液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
| 12 | 反洗流量计 | 220V，4-20mA信号输出，连体式，内衬聚氨酯，电极316L，带液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
| 13 | 真空压力表 | -0.1-0Mpa | 台 | 1 |  |
| 十二 | 深度处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝器电磁流量计 | 220V，4-20mA信号输出，连体式，内衬聚氨酯，电极316L，带液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
| 2 | 氧化絮凝器 | 380V，1.1×2kW。碳钢防腐3.00m×2.0m×2.2m | 套 | 1 |  |
| 3 | 药剂A加药泵 | 380V，N=0.37kW，Q=50L/h | 台 | 1 |  |
| 4 | 药剂B加药泵 | 380V，N=0.75kW，Q=240L/h | 台 | 1 |  |
| 5 | 药剂A加药罐 | 380V，0.75kW搅拌机，PE材质，3m3 | 台 | 1 |  |
| 6 | 药剂B加药罐 | PE材质，3m3 | 台 | 1 |  |
| 十三 | 污泥处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 叠螺脱水机 | Q=8m3/h，主材304不锈钢，出泥含水率80%，N=1.65kW，配套絮凝反应槽、絮凝搅拌电机、PLC控制柜、排泥槽等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高效无堵塞污泥泵 | Q=8m³/h，三道橡胶膜片，电动隔膜泵 | 台 | 1 |  |
| 3 | 加药桶（污泥脱水) | PE 材质，0.5m³，配0.37KW搅拌系统 | 台 | 1 |  |
| 4 | 加药泵（污泥脱水) | Q=50L/h，P=0.2Mpa，N=0.37kw | 台 | 1 |  |
| 十四 | 污泥池 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥池搅拌系统 | 380V，N=2.5kW，不锈钢材质，污泥池尺寸：9.14m×5.42m×5.0m | 台 | 1 |  |
| 十五 | 出水清液池 |  |  |  |  |
| 1 | 出水清液提升泵 | 潜水泵，Q=10m3/h，H=10 m，N=0.75 kw，304材质 | 台 | 1 |  |
| 十六 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 在线监测系统 | COD、氨氮、总氮、总磷、pH值、流量计等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 巴歇尔流量槽 | 满足排水要求，流量≥10m³/h | 套 | 1 |  |
| 十七 | 集水坑提升泵 | 潜污泵，Q=1m³/h，H=10m | 台 | 2 |  |
| 十八 | 甲烷、硫化氢浓度监测和报警装置 |  | 套 | 2 |  |
| 十九 | 电气、控制系统 | 包含智能控制系统、电控箱、电缆、桥架等 | 批 | 1 |  |
| 二十 | 管道、阀门、管架 | 匹配系统 | 批 | 1 |  |
| 二十一 | 设备密闭罩 | 格栅机、气浮机、叠螺脱水机等需除臭的设备密闭罩，与除臭管道连接 | 批 | 1 |  |
| 二十二 | 设备、管路、电气安装 |  | 套 | 1 |  |
| 二十三 | 工艺监控 | 枪式，红外夜视型，400 万像素，IP65，防爆，不少于6个 | 套 | 1 |  |

注：（1）以上主要设备一览表清单作为招标工程最低要求，供投标人参考，最终供货应满足项目施工需要，如上表有需要补充的清单，投标人需无条件满足，价格不作调整。具体设备尺寸仅做参考，在满足项目需要的前提下投标人可自行优化调整。

（2）本采购内容为交钥匙工程，以上清单中未提到，但在实际采购和安装调试、使用过程中需要配置的各种设备、材料等均需由投标人提供具体方案，相关成本包含在投标报价内。投标人以招标人的实际要求为准，交付的内容必须得到招标人的认可，若招标人认为有缺漏，必须无条件满足，价格不作调整。

★（3）为了响应国家的节能政策，投标人应为机械设备配置能耗低、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因数不低于0.8。所有电动机均采用节能电动机，电动机的能效等级应达到GB18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的2级标准，同时需具有2级中国能效标识。投标人在投标文件中提供所投产品电机能效等级的证明文件上传至电子投标文件中。

（4）投标人应提供加药系统精确控制措施，避免药剂浪费。脱水机具有自动调节背压功能，运行节能。

  - 七、通用技术要求

    - 7.1通用技术要求

7.1.1基本要求

7.1.1.1投标设备及其部件、子系统应符合中国法律、法规、标准和规范的要求。

7.1.1.2所供设备及其部件和组件应是完整的、高效率的并具有相关功能的。

7.1.1.3投标人应保证其供货的设备是采用了制造厂家最新的、成熟的、先进的设计方法和技术。

7.1.1.4所供设备在上述气候条件下能正常工作。

7.1.1.5所供设备适用于有高腐蚀性恶劣环境。

7.1.1.6所供设备应能全天候适应本项目的作业工况。

    - 7.2通用机械设备的技术要求

7.2.1泵类

- 7.2.1.1通用水泵的选用应根据泵的使用介质、流量范围、扬程、工况点效率等现场条件，须与本项目工艺设计的要求相符。

- 7.2.1.2所有泵均应具有防干运行、防过载等保护，应能长期无限制地运转，流量和压头的曲线特性应平稳地随流量的减少而压头递增。泵轴与联轴器尺寸应使得轴的最大许用转矩比联轴器传递来的最大转矩要高。

- 7.2.1.3具有填料函的泵应采用不锈钢轴套，并设置冷却和轴封装置。泵的轴封或机械密封应能采用可快速更换的形式。泵壳与叶轮原则上都应安装可更换的耐磨环。

- 7.2.1.4除非另有规定，泵的进口流速应为1~3m/s，配置电机功率均应有10% 超负荷余量。所有轴承应有足够大的尺寸，轴承的基本额定寿命（L10）应不低于100000h。

- 7.2.1.5泵的附件应根据工艺设计的要求作相应的配套，如耦合导轨、井筒、防涡流锥、电缆或潜水电缆、基座、潜水电机、电机、联轴节、辅助管路和接头、接轴、连接件、基础螺栓等。

- 7.2.1.6泵的选材应按工程环境、使用场合（耐磨、耐蚀、耐汽蚀）、和工作介质等工艺条件合理选择确保所选水泵耐磨、防腐、稳定运行。

7.2.2阀类

7.2.2.1通用阀门的类别（但不限于此）应根据使用介质、公称口径、公称压力、操作环境和连接方式等现场条件选用，并与渗滤液处理系统工艺设计要求相符合。

7.2.2.2阀的执行机构应根据工艺设计的要求作相应的配套，如电动执行机构、手动启闭机、液压装置、气动装置、接杆、联轴节、连接件、基础螺栓等（但不限于此）。

7.2.2.3通用阀类零部件材料应按工程环境、使用场合和工作介质等工艺条件合理选择。

7.2.2.4阀类设备驱动装置应适应于-15～50℃环境温度，相对湿度95%，户外式防护等级IP65，户内安装等级IP44，电源3P、380V、50Hz。

7.2.2.5执行机构应与阀类设备组成整体。

7.2.2.6液压装置及管路系统

（1）液压装置可采用开式循环系统，额定液压应满足阀类设备的工作需要。液压装置的油泵、油箱、油过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统应为成套装置。整个液压装置必须具备可靠的过载保护回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使液压装置受到破坏。所有液压元件不得泄漏，动密封处的密封件使用寿命应大于20000小时。

（2）活塞杆与活塞缸应具有足够的强度和刚度，能足以承受液压力、负载力和意外的冲击力，并保证活塞缸的密封性、运动平稳性和耐腐蚀性。

（3）所有紧固件必须采用高强度结构钢制造。

（4）油压管采用304不锈钢无缝钢管，管道接头均为法兰连接管道，内壁应清洁光滑，作酸洗钝化处理。

7.2.2.7气压装置及管路系统

（1）气源装置可采用移动式空压机供气，额定气压应满足阀类设备的工作需要。整套装置包括储气罐、过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统等组成。整个气压系统必须具备可靠的过载保护、自动补给和保压等回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使气压装置受到破坏和造成功能失效。所有气压接头不得泄漏，动密封件使用的寿命应大于20000h。

7.2.3电动机

7.2.3.1为了响应国家的节能政策，投标人应为机械设备配置能耗低、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因数不低于0.8。所有电动机均采用节能电动机，电动机的能效等级应达到GB18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的2级标准，同时需具有2级中国能效标识。投标人在投标文件中提供所投产品电机能效等级的证明文件。

7.2.3.2除非另有说明，机械设备配套使用的电动机应采用节能型电动机，电压为3P、380V、50Hz，F级绝缘，防护等级（GB/T4942.1-2001）户外按IP55、户内按IP44，潜水电机IP68。

7.2.4电控设备

7.2.4.1就地操作箱

（1）中标人应负责与机械设备配套电气控制箱的提供，安装，试运转及包括系统图，控制原理图，端子接线图等电气设备图纸的提供。中标人还应提供控制箱与电动机之间的连接用动力和控制电缆、以及其它附件的提供。

（2）设备配套电气控制箱的箱体均采用耐腐蚀的玻璃纤维加强的聚碳酸酯材料或同等机械强度和耐腐蚀性的不锈钢材料（亚光处理）。聚碳酸酯材料应达到防腐蚀类型WF2，抗机械冲击强度等级IK08，耐阻燃灼热丝试验750ºC，室外使用还应抗紫外线。室外安装的电控柜（箱）配套遮阳雨蓬。

（3）与机械设备配套的电气控制箱应符合下列要求：

①能对主机和辅助设备进行单独操作和以一条流水线为单元进行联动操作；

②	配置向中心控制室传输各设备状态显示信号的接口；

③配置接收中心控制室的开、停控制信号的接口；

④	配置短路、过载等保护，特殊电机还应根据电机特点提供专用保护；

⑤控制及保护回路分开，所有按钮，指示灯等必须匹配；

⑥箱面设开（正反转）/停按钮，自动/手动转换开关及紧急停车按钮，手动控制优先；

⑦箱面应有开/停，过载及电机故障信号灯；

⑧控制箱应有输入输出信号外接端子；

⑨中标人除提供与设备配套的电气控制箱外，还应提供电气控制箱与设备连接用的控制电缆和电力电缆，电缆长度应满足工程需要，不应有中间接头，电缆成束敷设在电缆沟或电缆槽盒中时应采用阻燃电缆。

⑩随设备配套的控制箱内部所需的控制电源由供方配套实施，控制电源为交流220V。控制箱接受电源侧应设总进线断路器，断路器应有短路及过载保护。控制箱馈电回路应设断路器作为分支回路的短路保护，配置热保护元件用于电机的过载保护，断路器的分断能力应大于30kA。控制箱的进线处设数显电压表。

⑪中标人应根据设备电气控制箱不同的使用场合、控制要求分别进行设计和供货。

7.2.4.2变频器

①变频器必须能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，而不需使用特殊的变频专用电机。

②变频器在50 Hz 运行时，电压波形的崎变率小于2.5％。

③变频器的输出端到电机的电缆最大距离为300m。

④变频器在低速时，内置冷却风扇也能保持变频器正常工作，而不需加设外置冷却风机。

⑤变频器的输出频率范围为 0-50Hz，输出电压为 380V，并当主电源电压下降10%时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不降低额定值。

⑥变频器所配置的输入输出电抗器、滤波器及其他部件，一定要求是内置式的，以保证变频器的整体性能。

⑦变频器要求可显示并记录电机的总消耗量kWh和总运行时间。

⑧变频器要求可提供内置的RFI（抗无线电干扰）滤波器。

⑨变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。

⑩变频器必须具有变频器过流、变频器过载，中间直流过高/低，变频器温升过高，给定信号过高/低、反馈信号过高/ 低、变频器故障、通讯故障保护的功能。

⑪变频器必须具有输出短路、电机过载、电机相间 /相地短路、电机温升过高、 电机缺相和接地故障保护。

⑫配有足够的信号输入输出端，以供本身控制和I/O信号反馈或控制联锁要求之用。

7.2.4.3按钮箱

①当电控柜（箱）远离设备单独安装在他处时，设备旁应配置按钮箱。

②对于爆炸性气体环境内的按钮箱应采用隔爆型，设置急停按钮，不锈钢（亚光处理）外壳，防护等级IP65。

③其余场所的按钮箱上设置急停、开、停按钮，箱体均采用耐腐蚀的玻璃纤维加强的聚碳酸酯制造，并配套不锈钢安装支架。

7.2.4.4接线盒

①水下电机等特殊设备还应配套接线盒，用于供电电缆与设备本体电缆的连接。接线盒采用耐腐蚀的玻璃纤维加强的聚碳酸酯制造，防护等级IP65，并配套不锈钢安装支架。

7.2.5控制系统

7.2.5.1本项目控制具有如下功能：

①具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数、水质参数等，并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

②具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

③具有全自动控制或调节计量泵、水泵、鼓风机、阀门等设备，运行参数可远程控制。

④具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护功能。

⑤对上位机的错误指令进行保护连锁处理。

⑥用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

⑦具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

⑧系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。

⑨负责与现场智能设备进行通讯。

⑩预留与其他系统通讯接口。

7.2.5.2在正常情况下，数据通路和各个计算部分的估算负荷不应超过可用资源，PLC控制系统的I/O模块点位应有20%裕量。

7.2.5.3可燃有毒气体检测系统。

①可燃及有毒气体检测系统必须独立设置，采用国内外先进产品。

  - 八、专用技术要求

    - 8.1技术指标

8.1.1处理规模

8.1.1.1本项目设计渗滤液处理规模60t/d。

8.1.2设计进水水质

8.1.2.1垃圾压缩渗滤液为垃圾在压缩过程中产生的渗滤液，水量与压缩工艺有关，水质呈现CODcr高、TN相对低的特点。地面冲洗废水水量高峰时间较集中，水质呈现CODcr和TN均较低的特点。由于当地垃圾一般采用混合收集，组份复杂多变，且受垃圾种类、地域差异、天气变化等因素的影响，因此渗滤液的性质变化范围较大。

8.1.2.2根据类似项目的实际水质情况，预测本项目各类原水水质指标如下表所示。

      - 表1.8-1原水水质一览表

| 序号 | 项目 | 压缩渗滤液 | 餐厨垃圾渗滤液 | 地面、设施、车辆冲洗等产生的废水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr(mg/L) | 40000~70000 | 60000~90000 | 5000~8000 |
| 2 | BOD5(mg/L) | 20000~35000 | 30000~50000 | 2500~4000 |
| 3 | SS(mg/L) | 2000~5000 | 40000~50000 | 300~1600 |
| 4 | TN(mg/L) | 1500~2200 | 3000~4000 | 150~300 |
| 5 | NH3-N(mg/L) | 500~1000 | 2000~3000 | 120~250 |

8.1.2.3各类水质混合后，本项目参考设计进水水质如下表：

      - 表1.8-2设计进水水质一览表

| 序号 | 污染物 | 设计进水水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr）（mg/L） | 50000mg/L |
| 2 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 25000mg/L |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 21000mg/L |
| 4 | 总氮（mg/L） | 2100mg/L |
| 5 | NH3-N | 1400mg/L |

8.1.2.4由于本项目渗滤液水质存在不确定性，以上所列进水水质只作为设计时的参考。投标人应考虑一定的安全系数，进水水质的具体指标由投标人结合自有经验和项目实际情况自行确定，但要求不得低于以上指标。

8.1.3设计出水水质

8.1.3.1本转运站渗滤液处置后出水排至城市污水管网，因此，渗滤液排放水质应符合是《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表4中间接排放的水污染物排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值，各标准对同一水质指标的规定不一致时，按高标准执行。

★8.1.3.2投标人应在投标文件出具对应类似项目类似工艺具备CMA认证的第三方检测机构出具的出水检测报告上传至电子投标文件中。具体出水水质要求见下表。

      - 表1.8-3设计出水水质要求

| 序号 | 指标 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-9 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 300 |
| 3 | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 500 |
| 4 | 悬浮物 | mg/L | 400 |
| 5 | 总氮 | mg/L | 70 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 45 |
| 7 | 动植物油 | mg/L | 100 |
| 8 | 石油类 | mg/L | 15 |
| 9 | 总磷 | mg/L | 8.0 |
| 10 | 色度 | 稀释倍数 | 64 |
| 11 | 总砷 | mg/L | 0.1 |
| 12 | 总铅 | mg/L | 0.1 |
| 13 | 总镉 | mg/L | 0.01 |
| 14 | 总铬 | mg/L | 0.1 |
| 15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 16 | 总汞 | mg/L | 0.001 |
| 17 | 总镍 | mg/L | 1.0 |

8.1.4总体性能要求

8.1.4.1处理工艺先进，有较好的处理效果，确保运行稳定可靠，渗滤液处理达到招标文件要求；

8.1.4.2设备性能先进，自动化程度高，负荷波动大的设备应考虑节能措施；

8.1.4.3处理工艺中要具有一定的抗超负荷能力（1.1倍）的工程措施；

8.1.4.4运行成本经济合理，有利于节能降耗，降低运行费用，易于维护和管理；

8.1.4.5处理过程中产生的废液、噪声等有妥善的处理方法，不能产生二次污染；

8.1.4.6投标人负责整体工艺的性能保证；

8.1.4.7渗滤液处理系统应提供系统运行的工艺调试方案。

    - 8.2 工艺流程

8.2.1根据本项目渗滤液水质特点及各处理工艺适用情况，本项目建议预处理工艺采用“格栅+隔油池+混凝沉淀+气浮”的预处理工艺，降低后续生化处理的负荷，提高生化处理效果和降低生化处理成本；主处理工艺建议采用“水解酸化+多级A/O+氧化絮凝”组合工艺。整套系统产生的污泥排入污泥池，污泥池污泥进入叠螺机进行脱水，含水率降低至80%以下外运处置。具体工艺如下：

        - 图1.8-1 渗滤液处理工艺流程图

    - 8.3预处理系统技术要求

8.3.1本项目预处理系统包括钢砼结构的集水池、格栅池、隔油池、中间水池、混凝反应池、混凝沉淀池和调节池，其中集水池、中间水池内设置潜水搅拌机，防止淤泥沉积。

8.3.2投标人在招标人提供建构筑物参数基础上完成深化设计，包括水池检修人孔、设备孔、排气孔、管道预埋件等设计。

8.3.3主要设备要求

8.3.3.1搅拌器

（1）所有搅拌器均配套安装电缆、过热保护、泄漏保护放大器及全套安装附件。

（2）搅拌器主机材质采用不锈钢材质。

（3）含安装起吊装置及其必要配件，采用不锈钢材质。

（4）搅拌机转动平衡自如，无卡死，停滞，振动等现象。

（5）搅拌机应作密封气压实验，实验压力为3kg/cm2，历时5分钟无泄漏现象。

（6）搅拌机轴采用双道机械密封结构，机械密封保证在10000小时内可靠运行，无需更换。

（7）搅拌机油室内设有密封泄漏保护装置。

（8）搅拌机引出电缆中双色线（黄/绿）规定为接地线，联接可靠。接地标志明显。

（9）搅拌机叶轮及转子采用动平衡试验，平衡精度为G6.3。

（10）搅拌机定子绕组内设有热保护开关，当温度超过135℃时自动停机。

（11） 搅拌机在规定的使用条件下，首次无故障运行时间不小于10000小时，整机使用寿命不小于5年。

（12）配套电气自控设备应满足通用技术要求。

8.3.3.2气浮设备

（1）气浮设备处理能力满足系统要求；

（2）经过气浮处理后，达到预处理出水要求；

（3）投标人从处理装置安全、经济、稳定运行的角度来统筹设计、选型、制造、供应，并提供长期的售后服务和技术支持。

（4）投标人应选用高性能、低成本的设计方案及高质量的设备，所采用的工艺必须是技术先进，并经过实践证明是成熟可行的。所设计的系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护。

（5）可自动联锁控制，实现机电仪一体控制，整个气浮系统可一键启动。

（6）空气压缩机的停止或开启均由溶气罐的液位计控制。最高液位开机，最低液位关机，由溶气罐液位、空压机、自控柜形成闭合控制系统。

（7）气浮机槽体需加装可拆卸集气罩，并预留臭气收集管接口，确保臭气不会外溢。

（8）制造标准：供货方所供设备及部件的设计、制造、检验、试验和验收符合现行使用有关的下列规范和标准的要求：

《水处理设备制造技术条件》               （JB/T2932-86）

《焊接件通用技术条件》                   （JB/ZQ4000.3-86）

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275）

《低压配电设计规范》                     （GB50054）

《通用用电设备配电设计规范》             （GB50055）

《低压电器电控箱》                       （GB4720-84）

《低压电器外壳防护等级》                 （GB/T4942.2-93）

《电力工程电缆设计规范》                 （GB50217）

《钢制焊接常压容器技术条件》              （JB2880）

《包装技术通用技术条件》                  （JB/ZQ4286-86）

《涂装通用技术条件》                      （JB/ZQ4000.10-86）

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》       （GB8923-85）

《工业用水处理设备质量验收》                （DL543）

供货方所提供的材料及外购设备应符合所应用的标准。

（9）配套电气自控设备应满足通用技术要求。

    - 8.4生化系统技术要求

8.4.1生化系统包括钢砼结构的水解酸化池、反硝化池和O池、内置式超滤系统、曝气系统等。

8.4.2反硝化池停留时间不低于1.0 d。

8.4.3投标人提供的生化系统配套设备包括：风机、曝气器、内置式超滤系统、配套水泵等以及投标人认为还须配备的设备。

8.4.4投标人提供的曝气风机需采用节能风机，要求采用变频控制，并采取有效降噪措施。曝气风机应安装隔音罩，并安装在室内。

8.4.5  O池停留时间不低于5d，O池需配备溶解氧、pH、温度、液位等在线测量仪表，并将测量数据传输至在线控制系统。若溶解氧、pH 在线监测仪表自带温度测量可以满足生产需求，可以不单独设置硝化反应温度在线监测仪表。

8.4.6投标人内置式超滤系统应采用集成式设备，主要包括但不限于以下设备：超滤膜组件，配套的产水泵、反洗泵及加药泵等，配套的管道阀门，配套的自控仪表，配套的清洗系统，配套的控制系统，配套的储罐，配套的支架、连接附件、安装用的紧固件。

8.4.7投标人在采购文件中需提供超滤膜类型的选取说明，包括膜材质、孔径、规格型号、设计通量、设计使用面积、运行压力及各项参数等。

8.4.8投标人必须提供生化系统理论需氧量计算过程，以论证风机风量选型的合理性。

8.4.9主要设备要求

8.4.9.1风机

（1）鼓风机应采用节能风机，选用磁悬浮风机或者空气悬浮风机，在正常工作范围内应运行无振动，无异音，无漏气现象。在性能曲线上任意一点运行，电机都不会过载。鼓风机的转子应进行动平衡校正，鼓风机及其附件在正常操作状态下不得产生共振。

（2）多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要。

（3）鼓风机应配置变频器，使每台鼓风机的风量可在可运行范围内连续可调。每台鼓风机应配套提供完整的附件、监测系统及控制系统，提供必要的控制功能。

（4）鼓风机单机运行时，根据GB/T 2888-2008进行测试的主机噪音应不大于85dB（A），否则应另行配置隔音罩降低噪音。

（5）鼓风机应具有可靠的防喘振设计。

（6）配套电气自控设备应满足通用技术要求。

8.4.9.2内置式超滤系统

（1）内置式超滤系统应采用内置式超滤膜，须为集成式一体化设备；

（2）处理工艺先进，有较好的处理效果，确保运行稳定可靠，出水达标；

（3）设备性能先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监控；

（4）超滤膜系统主要以满足整个系统的要求为主，投标方可根据自己的工艺路线确定系统的处理能力，但须考虑一定的设计余度以保证膜通量衰减后系统产量仍可满足系统要求；

（5）系统所采用设备须具有较强的抗腐蚀能力，保证系统的使用寿命；

（6）需具备较强的针对本项目各阶段水质、水量波动的抗冲击负荷能力的工程措施（对水质、水量随时间、季节的变化应有充分的考虑）；

（7）投标人在投标文件中需提供超滤膜类型的选取说明，包括膜材质、孔径、规格型号、 设计通量、设计使用面积、运行压力及各项参数等；

（8）运行成本经济合理，有利于节能降耗，降低运行费用，易于维护和管理；

（9）各工艺环节均需设置进出水接口及事故应急管道，以满足工艺灵活运行；

（10）需设置完善的自控系统，自控仪表、PLC等需为知名品牌；

（11）需采取有效的温度控制措施；

（12）配套电气自控设备应满足通用技术要求。

    - 8.5污泥脱水系统技术要求

8.5.1本次招标供货范围为污泥脱水系统内所有工艺、电气、自控、仪表设备、电控设备、所有仪表（电磁流量计）。

8.5.投标人所供成套设备包含但不限于以下设备（或部件）：所需药剂以及随机备品备件及专用工具包。

8.5.3污泥脱水系统用于对渗滤液处理过程中产生的物化污泥和剩余生化污泥进行脱水处理。脱水后的污泥由招标人负责处置；

8.5.4投标人在投标文件中应详细阐述污泥脱水系统主要设计参数；

★8.5.5污泥脱水系统产生的污泥无二次污染风险，检测结果满足《浸出毒性鉴别标准值依据 GB 5085.3-2007》，在投标文件应出具对应类似项目的具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告上传至电子投标文件中。

8.5.6技术要求

项目现场概况：

安装地点: 				污泥压滤间

介质PH 值: 			6-9

介质成分： 			垃圾渗滤液污泥

绝干干污泥量: 		0.8T DS/d

进泥含水率: 			按99%设计

出泥含水率要求: 		≤80%

药剂类型： 			阳离子聚丙烯酰胺(PAM)

药剂用量：			4~6g/kg 干泥

8.5.7污泥池

污泥池：		       钢砼结构；

数量：					共1 座；

温度：					常温；

压力：					常压。

8.5.8叠螺式污泥脱水机

8.5.8.1设备结构配置

（1）叠螺过滤本体

①叠螺过滤本体由固定环、活动环、螺旋轴、螺杆，垫片和若干连接板等组成，固定环通过若干根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有活动环，固定环和活动环均由耐磨耐腐蚀的碳纤维复合材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和活动环中间，并且活动环空套于螺旋轴上。

（2）螺旋轴

①由叠螺污泥脱水机工作情况可知，螺旋轴叶片外圆直接与活动环相接触产生摩擦，而叶片表面也一直与污泥相接触产生一些磨损，为此，需采用处理工艺：将硬质材料的粒子在热源作用下加热到熔融态或高塑性状态，在外加气体或焰流本身的推力下，雾化并高速喷射向基体表面，涂层材料的粒子与基体发生猛烈碰撞而变形、展平沉积于基体表面，同时急冷而快速凝固，颗粒这样遂层沉积而堆积成涂层。堆焊和喷涂后的材料表面硬度可达到800HV~1200HV,非常坚硬，耐磨。

（3）驱动装置

①驱动装置为设备的动力源，驱动装置的性能将直接影响整机的性能，选用进口电机，电机防护等级为IP55，绝缘等级为F 级。电机符合IEC 标准，电源为380VAC/3PH/50 Hz。每组脱水本体及絮凝槽搅拌机采用独立的变频电机驱动，以适合不同的应用工况，避免负载的冲击。

（4）泥药混合系统

①混合系统主要用于将污泥与药剂进行充分混合，形成矾花流入叠螺主体进行压榨脱水。在混合槽设有进泥口、溢流口、加药口和放空口，并设有液位调节装置，从而可以调节污泥的进给量。

②混合槽设置射流泥药混合器，使污泥和药剂快速有效混合。

③混合槽内设过滤网，防止直径1cm 以上的颗粒物或其他硬质杂质进入过滤本体。

（5）滤液槽及机架

①滤液槽由板件焊接而成，用来收集叠螺主体压滤下来的滤液，滤液槽与两侧的侧板直接焊接，并且在滤液槽的侧面设有法兰，以便与外部设备进行联接。架体由型钢焊接而成，整体焊接效果好，刚性好，在架体上设有起吊装置，使得整机运输，起吊十分方便。

8.5.8.2主要零部件要求

（1）本体观察窗：采用不锈钢材质，密封盖板上带有透明钢化玻璃视窗，以便观察运行情况。

（2）机架及混合槽：采用不锈钢材质。

（3）控制柜体：采用碳钢喷塑材质。

8.5.8.3设备的可靠性及耐久性

（1）整机使用年限不少于5年。

（2）设备每年检修一次，气动元件、电器元件、轴承、减速机使用寿命不低于5 年。

（3）包装前对机加工面按GB4879 标准要求做防锈处理。

（4）运输安装过程中涂层破损，严格按原涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

    - 8.6管道系统技术要求

8.6.1投标人应对管线的整体走向，包括检修口设置及规格、管道材料、管道总长 度、管道直径、管道壁厚、管道连接方式、弯头材质等进行描述，对于管道厚度、管道系统应满足不限于以下要求：

8.6.1.1管道系统设计寿命 10 年。

8.6.1.2所有管道要求耐受不低于1.0MPa 压力。

8.6.1.3所有管道系统必须采用防腐材料，管道适应冲洗水的水质要求。空气管 道池面以上采用碳钢防腐，空气管道池面以下采用PE/UPVC/不锈钢材质。室内小于 DN200 的污水管道采用 UPVC，其他污水管道均采用HDPE。室外非埋地 HDPE 材质管道需有防紫外线防护措施。

8.6.1.4管道系统应考虑热胀冷缩对系统的影响。

8.6.1.5合理选择及设置管道系统的支撑/悬吊装置，以防止管道系统振动、变形。

8.6.1.6管道表面涂色应分明。管内物体流动方向标志明确。

8.6.1.7管道防腐、保温设计、施工应满足相关规范及工程需要。

8.6.1.8除臭密闭罩要求：

（1）设备密闭罩材质要求不低于：PC耐力板，厚度≥3mm，配备不锈钢方管道等配件。并根据使用需要配备检修门和检修窗。

    - 8.7自动化管理技术要求

8.7.1系统设计

8.7.1.1实时状态显示：各类工艺设备电气参数、运行状态等。系统的用户操作界面应包括以下内容：用户操作界面用于展示渗滤液处理系统的工艺处理流程，渗滤液处理系统内水泵、潜污泵、搅拌器、检测仪表、其他传感器等主要设备的运行状态、实时数值；

8.7.1.2控制功能：对渗滤液处理系统提供一键启停控制功能；对各系统内的单体设备提供手动控制功能，包括启动、停止等控制；对各系统内关键的运行参数如变频设备运行频率、设备运行时长、停止时长等提供修改功能。

8.7.1.3趋势曲线功能：对渗滤液处理系统内的各类仪表数据提供趋势曲线功能，用于展示数据的变化情况。

8.7.1.4故障报警功能：系统对实时数据进行监控分析，对设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息，提供的报警日志，对相应内容进行归档，触发相应动作等。对报警信息提供汇总和查询功能，故障报警应按系统分类，包含报警点位、报警时间等关键信息。故障报警点位支持配置和修改功能。

8.7.1.5数据报表功能：建立各种信息数据库，保存各类工艺电气参数、设备运行记录、控制、报警、故障等数据，自动生成历史数据库，并做出趋势曲线（历史数据）。完成数据传送和报表打印。提供用户登录的历史数据记录存储功能，支持查询、导出、打印功能。

8.7.1.6视频监控功能（若有）：对视频信息进行采集、显示，并可嵌入中央控制系统，实现同步调用。视频通道支持通道IP、端口号、用户名、密码等信息的配置功能。提供用户操作界面，用于集中展示视频监控，各通道提供全屏预览功能。视频监控内的通道可以进行位置布置调整，如放置在某些设备，如水泵旁，以便于操作人员日常使用，可结合视频信息及时掌握现场实际工况。

8.7.1.7权限管理功能：对系统用户提供管理功能，包括用户的增删改查功能。用户权限划分功能，可将系统用户划分为管理员、操作员等。当用户登录系统时记录登录信息并汇总，对登录信息包括登录用户名、登录时间等提供汇总和查询功能。对于系统内特定的敏感操作，包括关键参数修改等提供用于权限校验功能，如出现权限不符的情况时进行提示。

8.7.1.8参数配置功能：对系统级参数包括数据库连接信息、文件存储位置、其他各类通讯接口等提供查询、修改功能。对系统级权限包括系统配置权限、系统存储权限等进行集中管理功能。

8.7.2功能要求（包括不限于）

8.7.2.1渗滤液进量监测；

8.7.2.2排放指标实时监测；

8.7.2.3设备运行状态分析；

8.7.2.4设备保养及维修预警；

    - 8.8电气要求

8.8.1由垃圾转运站的低压配电柜引出380/220V低压电缆至到渗滤液处理系统控制柜。低压接地型式采用TN-S制。这部分的施工内容由土建单位负责，投标人需指导土建单位完成该部分电缆的预埋。

    - 8.9仪表和自控系统

8.9.1投标人必须提供满足工艺运行要求的仪表和自控系统设备，本系统包括以下（但不仅限于）下列内容：

8.9.1.1本工程设置上位机系统1套，含工业计算机兼操作员站功能，并预留工程师调试接口。系统应能实现所有监控、操作功能。下位机系统（PLC站或PLC子站），PLC站需要通过光纤环网接入上位机监控系统（位于压缩车间中控室）；并接入中控室的大屏集中显示。

8.9.1.2控制系统设备（PLC）的硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；

8.9.1.3控制软件（编程等）的采购、安装、编程及调试。

8.9.1.4上述设备的电源电缆、信号电缆、总线电缆、控制电缆的提供及敷设。

8.9.1.5中标方需系统集成自控系统，确保各个工艺段的控制系统、过程仪表、分析仪表的兼容性，满足生产运营的要求。

    - 8.10资料提交

8.10.1投标时，所有递交的图纸及文件均应用中文书写，进口设备参数可用英文书写，但必须附对照中文翻译。当英文参数和中文参数不一致时，以中文参数为准。所有设计图纸包括设备安装图、电气图、控制系统图等均应用AutoCAD绘制，

8.10.2投标人技术文件应有以下内容（但不限于此）：

8.10.2.1技术方案；

8.10.2.2工艺流程图；

8.10.2.3投标人深化布置的图纸（平面图、剖面图、系统图等）、设备布置图，包含管道配件及对应土建要求细化；

8.10.2.4主要设备的土建配合外形尺寸，安装与维修所需的空间；荷载分布图；土建荷载及基础布置，预埋件要求；

8.10.2.5渗滤液处理系统年运行费用及费用计算的详细说明，含水费、电费、药剂费、维护费等；

8.10.2.6渗滤液处理系统成套主要设备的数量及功能、参数等的介绍描述，提供设备的动画效果图或照片。

8.10.2.7渗滤液处理系统电气主接线图、工艺检测流程图（P&I图），自控说明；

8.10.2.8推荐的备品备件、易耗品及专用工具表；

8.10.2.9工艺设备设计联络、制造及采购、保养说明、安装、调试、试运行、培训及售后服务方案；

8.10.2.10渗滤液处理系统施工组织设计。

  - 九、综合说明

    - 9.1概述

9.1.1投标人所投产品应能够至少达到以上采购清单及技术参数要求，且必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

    - 9.2交货及安装时间

9.2.1合同签订后，现场具备安装条件之日起60天设备全部安装完成，安装完成后进入调试期，调试期2个月。

    - 9.3设备验收

9.3.1在交货前，投标人应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细、全面的检验，在交货时向招标人出具产品合格证明书，合格证明书作为招标人验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.3.2招标人、监理单位将在交货地点根据货物清单对其进行检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，投标人有权参加检验。作为检验结果，如果数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，投标人应根据招标人的要求免费进行更换，并承担抽样试验费用。

9.3.3招标人根据合同规定的内容和验收标准进行验收并出具的检验证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3.4招标人应于安装调试结束30日内组织设备验收，所有设备性能均须达到投标方提供的设计参数、产品规格参数及国家和行业相关规范与标准的要求。如非因投标方原因，招标人未能在安装调试结束后30日内组织设备验收，则该30日届满次日进入7×24h满负荷初步验收，但不免除投标方保证设备达到技术规格要求的最终责任。最终验收合格应以性能考核通过为准。

    - 9.4安装、调试及指导试运行

9.4.1安装

9.4.1.1投标人负责设备安装，包括设备基础二次浇筑、管道安装、设备安装、设备成品保护等。

9.4.1.2在设备安装期间，投标人项目经理应进驻现场提供现场的管理，并应严格遵守国家、行业、当地关于工程建设的法律、法规性文件、标准、规范等。安装期间施工队食宿自理。

9.4.1.3安装要求:

（1）投标人在设备安装施工中需服从工程监理管理，投标人在进场之前按要求提供施工组织方案和计划书，并需得到招标人的认可，方可进行施工安装。搭建临设需服从整体安排。

（2）投标方应满足文明工地要求和安全施工要求，提供“安全生产责任书”，并落实“安全生产责任书”的承诺。

（3）设备安装完毕后的验收工作按照技术协议的要求及国家标准执行。

（4）投标方应尽快解决所供产品在安装、调试中出现的故障和缺陷，保证工程整体进度的需要。

（5）安装施工周期不超过60日。当工期超过60天投标方应向招标方提供书面说明及工程进度计划，工期累计延期不得超过15天，超出工期造成的损失及罚款将由投标方负责承担。

9.4.2调试

9.4.2.1调试的目的是验证本项目所有的设备、系统均能安全、有效地运行，内容包括但不限于：

- （1）单机调试；

- （2）分系统联动调试；

- （3）整套系统联动调试。

9.4.2.2调试要求：

（1）投标方完成安装工程后可自行拟定计划开展系统调试工作。系统调试周期不超过2个月。

（2）投标方应向甲方提交完整的调试计划、调试程序和调试记录。调试计划需得到甲方的认可，方可进行调试。

（3）投标方应派遣1名具有丰富经验和能力的调试经理，全面负责执行双方确认的调试计划，并组织实施调试。

（4）投标方同时应派遣至少1名具有类似工程经验的专业工程师，全面参与调试过程，并现场协调调试。

（5）调试经理和调试专业工程师，应能及时发现、判断并处理调试过程中的所有问题，并对潜在隐患能够提出防范预案，避免出现重大调试损失。

（6）调试过程中发现的设计问题或设备性能、质量问题应由投标方负责无偿解决，必要时通过现场反复调试直到招标方满意为止。

（7）调试开始至初步验收合格期间使用的药剂、活性污泥、设备备品备件、易损件、油脂油品、其他消耗品等费用全部由投标方负责。调试期间的水费、电费由招标方负责。招标方配合办理危险药品购买有关手续（如有）。

（8）在调试期间投标方应负责调试和检测，以检查其设计、制造、运行效果等。

（9）设备验收合格后进入整套系统连续满负荷运行通过7×24小时考核且出水指标满足系统要求，电气、自控、设备投入正常，系统无重大缺陷，投标人向招标方提出项目初步验收申请。

9.4.3指导试运行

9.4.3.1项目初步验收后，系统进入6个月的指导试运行期。试运行期由招标人相关人员在投标人技术人员指导下进行试运行，投标人必须保证在试运行期一直有技术人员在现场，其中水、电、药剂等由招标方负责，投标人自行负责其现场技术人员的一切费用。投标方在试运行指导期间协助招标方完成运维体系及文档资料建立，制定污水处理站运行规范规章，日常工作内容与要求，以及环保验收检查各类迎检措施。指导试运行期间出水指标满足系统要求，电气、自控、设备投入正常，系统无重大缺陷，指导试运行结束后投标人向招标方提出项目竣工验收申请。指导试运行期限6个月。

9.4.4配合环保验收

9.4.4.1投标方须配合招标方申请环保试运行，在收到环保试运行通知后3个月内配合招标方进行环保验收。由于投标方原因导致环保验收延期，因此产生的费用由投标方承担，由于招标方原因导致的环保验收延期，因此产生的费用由招标方承担。办理环保验收的相关费用由招标方负责。

    - 9.4.5质保期（缺陷责任期）

9.4.5.1本项目质保期为二年（24个月），自项目最终验收合格之日起开始计算。投标人负责修复质保期内设备因质量缺陷产生的一切问题。

    - 9.4.6 售后服务

9.4.6.1在质保期内发生问题，投标人在收到用户通知后，2小时内作出响应；如用户需要投标人到现场进行处理，投标人会在4小时内到达现场并开始实质性的工作。

9.4.6.2维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。可拆卸维修的设备部件，如当日内不能修复的，投标人应提供性能可靠的完好替代部件给业主临时使用直至维修完好。如在30日内不能修复，投标人应提供替代设备直至设备修复为止。

9.4.6.3投标人应提供设备保质保修期内免费的备品备件，但用户使用不当造成的损坏除外。

    - 9.4.7人员培训

9.4.7.1投标方在设计方案中应明确对渗滤液处理系统提供培训的计划和时间、培训的内容、提供培训的人次等。

9.4.7.2投标方负责对招标方的操作和维修人员进行技术培训。使其熟悉系统、设备、运行操作方法，对设备进行检查、维修和保养。

9.4.7.3投标方向招标方提供培训文件；招标方提供培训的房间和必要设备。

9.4.7.4投标方提供的培训内容包括：

（1）理论培训：投标方应雇用或派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员，培训学习有关设备的操作和维修手册，熟悉运行与维护知识。

（2）现场培训：投标方应有专人全程参与指导监护实习。

（3）所有的培训和实习，投标方均应提供测试仪表、工具、技术文件、图纸、工作服、安全帽、其他必须品。

（4）投标方现场服务人员需遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

    - 9.4.8备件及专用工具

9.4.8.1备品备件

（1）投标人应提供满足本项目在质保期内的备品、备件（附清单）。

（2）投标人应提供本项目在质保期外的备品备件的优惠价格，如设备在三年内停产应能及时与业主沟通，做好备品备件的储备。

9.4.8.2维修设备工具

（1）投标人和制造商应向业主提供一套所有设备维修的专用工具，此套专用工具应必须是新的，没有使用过。

（2）投标人应提供足够的日常检修设备及专用工具，提供的检测设备和专用工具不得用于安装。

    - 9.4.9中标后提供的技术资料

9.4.9.1中标后，投标人应提供以下文件（不限于此）：

（1）渗滤液处理设备的详细安装图纸（应标明设备尺寸、安装螺栓的数量和规格、材质）；

（2）设备预埋件图和基础荷载图；

（3）电气设备明细表及电缆明细表，供货范围内的电气设备图纸和设备说明，电气系统图和功能单元排列图，电气设备的控制原理图和端子接线图；

（4）控制箱图，开关柜、控制箱，按钮箱的尺寸和设备安装对土建的特殊要求；

（5）电气布线图、配管连接图等；

（6）主要设备运输时间计划表、设备安装调试时间计划表；

（7）现场安装施工方案（包括安装准备、安装方案、人员安排、施工设施安排、安装质量保证体系、设备安装期间可能产生的异常情况及解决办法等）；

（8）现场工艺调试方案（包括：工艺调试时间安排、工艺调试方法及说明、所用的仪器仪表及其精度、人员安排、工艺调试记录、工艺调试期间可能出现的异常情况和解决办法等）。