- 黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目（设备部分）

- 二标段（餐厨垃圾成套设备（含餐厨垃圾设备、大件园林、分拣设备）技术参数要求

第一章、餐厨垃圾成套设备技术参数要求

  - 一、工程概况

1.1项目名称：黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目（设备部分）二标段

1.2建设单位：歙县城市管理局、歙县开投建设工程有限公司

1.3项目建设地点：黄山市歙县。

1.4总用地面积： 32700.8平方米（约 49.05亩）

1.5项目规模：生活垃圾压缩转运规模200吨/天，餐厨垃圾处置规模30吨/天，再生资源分拣规模3万吨/年。

1.6主要建设内容：包含新建生活垃圾转运及餐厨处置车间、再生资源分拣车间、渗滤液处理车间、管理用房及其他辅助配套设施，购置对应处置设备等。

  - 二、招标范围及内容

★1.1招标内容为30t/d的餐厨垃圾处置成套设备的采购、运输和安装，工程的调试，操作人员的培训，设备试运行直至通过招标方和设备验收（包括但不限于专家验收），以及后期对设备的运行指导和维修服务。（提供承诺函）

1.2投标方应提供工艺先进、技术成熟、经济实用、性能可靠、便于维修、节电节水的水处理技术，布局应紧凑合理，既满足餐厨垃圾资源化处置要求，又能有效节约占地及投资，且满足技术规格的要求，尽量减少人员劳动强度。

1.3★投标方须提供《产线系统运行能耗与成本估算分析报告》上传至电子投标文件中，至少包括各系统日均处理量下的水、电、蒸汽（或燃气）等消耗量估算数据及能耗占比分析。

  - 三、总则

1.1本招标书涵盖所需餐厨垃圾处置成套设备的功能、结构、性能、安装、试验和指导运行等方面的技术要求，提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引用有关标准和规定，具体包括但不限于以下内容：

1.2投标人提供的设备保证运行稳定可靠，处理能力满足招标文件要求，系统具有合理性、先进性、自控程度、节能环保性特点，并要求满足国家相关法律法规及规范规定。

1.3投标人提供的工艺系统应满足本项目餐厨垃圾处理能力要求，处置过程环保等。

1.4投标人提供适合本项目的系统优化设计、非标设备制造、标准设备、阀门、仪器仪表、主辅材料采购、运输、安装、工程检验、调试、运行竣工验收及技术培训。

1.5投标人应以本招标文件所列的供货清单为基础进行深化完善，但不局限于供货清单中所列设备和系统，清单中依次说明规格、数量、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使设备清单中未列出或数量不足，投标人仍须在执行合同时补足，费用不再另行增加。

1.6投标人应提供所有安装和检修的专用工具，应提供质保期内所需的备品备件及缺陷责任期所需的备品备件清单，费用不再另行增加。

1.7投标人应提供餐厨垃圾成套设备的工艺详细设计图纸及满足设计院要求的交接图纸。

1.8餐厨设备运行成套设备电控柜及以下部分属于投标人范围，投标人负责全部电气设备的所有系统电气连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含电气设备，还包括电缆及敷设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等电气安装及调试、培训内容。

1.9投标人负责餐厨垃圾成套设备全部仪表及控制设备的连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含仪表及控制设备，还包括电缆及敷设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等仪表及控制设备安装及调试、培训内容

1.10投标人负责提供实现设备运行中央控制所需的设施，包括但不限于自动控制系统、编程软件和组态软件、下位机、上位机（工控机、显示器）等。

1.11招标人对投标人提供的资料确认，并不能解除或减轻投标人对技术协议所有条款应付的责任。

1.12系统设计原则：

1.12.1工艺路线合理、适用、可行，保证系统一次性开车成功；

1.12.2系统能够连续稳定运行；

1.12.3过程设备技术成熟、质量过硬、安全可靠；

1.12.4充分考虑节能设计，降低运行成本和系统投资；

1.12.5系统操作简单，控制精准。

1.13处理工艺及设备等允许中标单位进一步优化，但优化方案须经过设计单位确认后方可施工。

1.14设计时需充分考虑招标方地址的气象条件和其它环境条件的要求，安装在室外的设备应考虑防雨、防冻和防风防沙措施，满足处理系统稳定、连续、经济运行的要求。

1.15投标人应根据餐厨垃圾成套设备所处的环境条件和处理的工艺介质，选择合适的材料和防腐措施，以保证装置（包括设备、管道及各种建构筑物）的使用寿命。

1.16投标人因提供所有工艺管道、电缆架空敷设。投标人应做好设施除臭所需的前端设施密闭，预留除臭风管接口。

★1.17风机需配置变频器，并具备根据负荷自动调节频率的功能。水泵及输送类设备应具有过载保护能力，可根据负荷自动启停或者自动调节频率的功能。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告或承诺函上传至电子投标文件中）

  - 1.18投标人提供的关键设备的能效等级要求。风机：如设备中的离心通风机、轴流通风机等，需符合《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761），要求风机效率不低于 2 级能效水平。电机：像设备中用于搅拌、输送等功能的三相异步电动机，需遵循《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）。

  - 四、施工分界

1.1在工程的计划及建造期间，承包人应与其他承包人及其成员合作、协调，以免耽误工程进展，并应保证所有工程高效率完成。

1.2承包人应及时向业主提供与其他承包人及公共管理机构协调中的所有问题，并协助业主共同解决。

1.3基础、预埋、开孔、井等相关分界：

1.3.1预埋套管、预埋件（螺栓）、预留孔洞及工艺管道孔洞回堵相应土建单位供货，投标人负责现场指导土建单位安装。电缆沟、穿线井等由土建单位供货及施工。设备基础由土建单位供货及施工，相应设备单位现场指导。

1.4与电气系统的分界面

1.4.1对于和本项目有接口关系的土建标，投标人有责任向对方提供属本标书范围内的接口设备的资料及文件，明确提出技术要求，并有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作。

1.4.2以餐厨车间总配电柜为界，投标方负责从总配电柜输出端子至本系统所有设备的供电、控制电缆及桥架的供应与敷设安装。

1.4.3接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接件为界，界面以上接地连接线、电缆支架接地以及各设备接地由投标方负责；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建标的合同范围。

1.5与其他施工内容的分界面

1.5.1本部分施工包括但不仅限于以下内容：

1.5.1.1工艺设备给排水设施属土建施工范围，设备相关给水、排水由投标方提出条件需求图，土建方需将供、排水点接至投标人指定地点，并预留阀门接口.

1.5.1.2从供、排水点指定地点接至餐厨系统设备用、排水点的管道阀门及施工由投标方负责。

1.5.1.3车间产生的臭气由投标方送至设备（池体）外1m（特殊情况根据现场定），并预留接口，后续管道阀门等由除臭系统供应商统一考虑。必要的需除臭的设备投标人均须提供设备密闭罩。

1.5.1.4投标方应预留与上级管理部门监控系统的信号接口：本工程相关数据将来需送上级部门，中标人需将上传数据进行收集、整理及归类，将餐厨系统的信号传送至上级监控中心。

1.5.1.5投标方需将上传数据进行收集、整理及归类，将餐厨系统的信号传送至中控室并可实现就地和远程控制，并提供所有设备设施。

  - 五、技术参数要求

    - 1.1垃圾来源

1.1.1根据《安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案》中关于生活垃圾分类部分，生活垃圾主要可回收物、有害垃圾、餐厨垃圾和其他垃圾。其中进入本项目转运的为生活垃圾经过分类后的餐厨垃圾。

    - 1.2总体技术路线

1.2.1餐厨垃圾处置核心处置工艺选用“预处理+油水分离+高温好氧堆肥”的总体技术路线。具体采用“破袋+大物质分选+精分破碎+渣料脱水+三相提油+高温好氧堆肥”工艺路线。

1.2.2破碎脱水出来的固渣经发酵制成有机肥，油脂暂存外售，轻物质及筛上物外运处置，液相送入厂内渗滤液处理车间进行后续处理。

    - 1.3转运规模及工艺流程

1.3.1本项目餐厨垃圾处置规模为30t/d。投标人提供设备预处理规模≥50t/d，高温好氧堆肥处理规模≥20t/d。

1.3.2工艺流程说明：

1.3.2.1餐厨垃圾资源化处理系统是融合收集输送、大物质分选、精分破碎、渣料脱水、油脂提取、生化处理等设备。对餐厨垃圾进行分类化，减量化，无害化和资源化处理的流水线集成系统。

1.3.2.2餐厨垃圾由餐厨垃圾车运来进行称重统计后，通过坡道进入二层卸料大厅倒入卸料仓。沥水后通过螺旋经破袋后，进入大物质分选机进行大物质分选和水洗脱油脱盐，其中大物质垃圾通过螺旋提升至垃圾箱外运焚烧，粗分后餐厨垃圾进入精分破碎进行二次分拣，分选出的无机垃圾放入垃圾箱。渣料通过螺旋输送至渣料脱水机进行固液分离，分离后的部分有机残渣输送至好氧发酵仓发酵处理，形成有机肥料；剩余超过生化处理能力有机残渣外运合规处置。餐厨滤液汇入集水池，泵送进入加热搅拌罐进行蒸煮，达到70℃以上的浆液泵入卧螺离心机三相分离，分离后渣相并入螺旋进发酵仓，油相通过缓冲箱进入储油罐待售，水相进入渗滤液系统。

    - 1.4设备清单

      - 表1.5-1餐厨垃圾成套设备采购清单表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理单元 |  |  |  |
| 1.1 | ★接料装置 | - 料斗容积：20方；液压功率：3KW； 2、密封负压除臭；内置加热管路；液压控制折叠滑动式料斗盖； 3、不锈钢粗选-防护栅格，栅格间隙200mm； 4、材质：壳体304不锈钢，板厚：3mm-5mm；机架碳钢防腐； （提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告上传至电子投标文件中） | 套 | 1 |
| 1.2 | 沥水螺旋 | 1、无轴螺旋，输送量：8～10t/h；减速电机功率：7.5KW； 2、螺旋可变频调速，可正反转，过载保护；采用快修支架结构； 3、材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐； | 套 | 1 |
| 1.3 | ★粗分水洗机 | - 大物质自动分选；处理量：8～10t/h；功率：滚筒11kW，螺旋4kW； 2、滚筒变频调速，带破袋功能；可水洗脱油脱盐；采用螺旋进出料； 3、材质：分选机主体304不锈钢，机架碳钢防腐；螺旋壳体304不锈钢；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE； （提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告上传至电子投标文件中） | 套 | 1 |
| 1.4 | 提升螺旋 | 1、无轴螺旋，输送量：8～10t/h；减速电机功率：7.5KW；过载保护；采用快修支架结构； 2、材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐； | 套 | 1 |
| 1.5 | ★破碎制浆分选一体机 | 1、处理量：8～10t/h；功率P=45kW； 2、变频电机调速；剖分式重载轴承座；自清洗结构；双重过载保护； 3、材质：主体材质304不锈钢+高锰钢；转子为高锰钢堆焊耐磨合金；机架碳钢防腐；钢构橡胶减震器；进口PVC或氟胶布软连接； （提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告上传至电子投标文件中） | 套 | 1 |
| 1.6 | 出渣螺旋 | 1、无轴螺旋，输送量：5t/h；减速电机功率：4KW；过载保护；采用快修支架结构； 2、材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐； | 套 | 1 |
| 1.7 | 提升螺旋 | 1、无轴螺旋，输送量：8～10t/h；减速电机功率：5.5KW； 2、螺旋可变频调速，过载保护；采用快修支架结构； 3、材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐； | 套 | 1 |
| 1.8 | 渣料脱水机 | 1、高速离心式除杂除砂机；处理量：8～10t/h；功率：22KW； 2、变频调速处理量可控；全自动清洗结构；重载剖分式轴承； 3、材质：主体为304不锈钢；转子推进冲击面堆焊耐磨合金；钢构橡胶减震器；机架材质碳钢防腐200*100矩形管；进口PVC或氟胶布软连接； | 套 | 1 |
| 1.9 | 细渣螺旋 | 1、无轴螺旋，输送量：5t/h；减速电机功率：4KW；过载保护；采用快修支架结构； 2、材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐； | 套 | 1 |
| 1.10 | 汇总螺旋 | 1、无轴螺旋，输送量：5～8t/h；减速电机功率：7.5KW；过载保护；采用快修支架结构； 2、材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐； | 套 | 1 |
| 1.11 | 分料螺旋 | 1、无轴螺旋，输送量：5t/h；减速电机功率：7.5KW；过载保护；采用快修支架结构； 2、材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐； | 套 | 2 |
| 二 | 好氧发酵单元 |  |  |  |
| 2.1 | 电动插板阀 | 不锈钢插板阀；智能电控电动缸；功率：60W； | 套 | 4 |
| 2.2 | ★高温好氧发酵仓 | 1、仓容积：20方；总功率：60kW；PLC智能控制-全自动运行； 2、搅拌18.5kW；管道加热器40KW；循环泵1.5KW；曝气风机5.5KW； 3、导热油循环加热或蒸汽加热；智能烘干结构；余热回收装置； 4、直连式弹性联轴器；大扭矩行星减速机；仓顶带电动插板阀； 5、材质：主体304不锈钢；机架碳钢防腐； （提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告上传至电子投标文件中） | 套 | 4 |
| 2.3 | 维护机架 | 含登仓梯、仓顶连接架、防护栏等；采用碳钢防腐制作。 | 套 | 1 |
| 三 | 加热、粗油脂提取单元 |  |  |  |
| 3.1 | 集水池搅拌机 | 1、不锈钢搅拌机；双层搅拌桨叶；搅拌直径1600mm；搅拌机功率4KW； 2、材质：304不锈钢；碳钢防腐机架；配套数显液位计； | 套 | 1 |
| 3.2 | 集水池潜污泵 | 1、无堵塞潜污泵；泵流量：25m3/h；扬程：25米；功率4KW； 2、泵头球铁+合金钢；进出口带挠性法兰-球阀，进口DN65，出口DN65； | 套 | 2 |
| 3.3 | 净水机组 | 1、全自动净水设备； 2、PE材质缓冲水罐；容积：2吨；管路，阀门等； | 套 | 1 |
| 3.4 | 蒸汽发生器 | 1、额定蒸发量：500kg;额定功率：360KW；额定压力：0.7mpa; 2、饱和蒸汽温度：170℃;;热效率：99%;电源压力：380V; 3、PLC变频控制；全自动运行；双重过载保护；出汽口：DN40； 4、保温蒸汽管路，安装用附件截止阀，压力表，安全阀等； | 套 | 1 |
| 3.5 | 加热搅拌罐 | 1、蒸汽加热搅拌罐；容积：10方；搅拌功率：7.5KW； 2、三层不锈钢搅拌叶；数显液柱液位计；聚氨酯保温层；铝合金呼吸阀； 3、材质：304不锈钢；内罐壁厚5mm；外壳壁厚2mm；内置不锈钢蒸汽管； | 套 | 2 |
| 3.6 | 浆液输送泵 | 1、耐磨砂浆泵组；泵流量：10m3/h；扬程：13米；功率3KW； 2、进出口带挠性法兰，进口DN65，出口DN50；配套透明法兰视镜； 3、泵头材质球墨铸铁+高温衬塑+合金钢； | 套 | 2 |
| 3.7 | 卧式离心机 | 1、三相分离机；处理量：8-10t/h ；功率：主电机37KW；辅电机15KW； 2、双电双频驱动，泵机联锁控制，PLC智能控制； 3、大扭矩行星齿轮差速器，镶嵌硬质合金螺旋；耐磨陶瓷出渣口； 4、双机撬装式安装，带维护平台机架；防护栏；登高梯； 5、材质：主体双向不锈钢2205+304；机架碳钢防腐；钢构橡胶减震器； | 套 | 1 |
| 3.8 | 浆渣螺旋 | 1、无轴螺旋，输送量：3t/h；减速电机功率：4KW； 2、螺旋可变频调速，过载保护；采用快修支架结构； 3、材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐； | 套 | 1 |
| 3.9 | 热水罐 | 1、不锈钢缓冲箱；容积V=1m3；进水口DN100；出水口DN65； 2、箱体材质304不锈钢；板厚2mm-内衬型钢加强； | 套 | 1 |
| 3.10 | 热水输送泵 | 1、无堵塞排污泵；泵流量：15m3/h；扬程：30米；功率2.2KW； 2、泵头材质球铁+合金钢；进出口带挠性法兰-球阀，进口DN40，出口DN40； | 套 | 2 |
| 3.11 | 热油罐 | 1、不锈钢缓冲箱；容积V=1m3；进水口DN100；出水口DN65； 2、箱体材质304不锈钢；板厚2mm-内衬型钢加强； | 套 | 1 |
| 3.12 | 热油泵 | 1、无堵塞排污泵；泵流量：25m3/h；扬程：30米；功率4KW； 2、泵头材质球铁+合金钢；进出口带挠性法兰-球阀，进口DN65，出口DN65； | 套 | 2 |
| 3.13 | 储油罐 | 1、立式储油罐；容积30方；数显液位表；带加热盘管；底部可排水； 2、罐体材质Q235A防腐处理，壁厚6mm；蒸汽管材质304不锈钢，壁厚2mm； | 套 | 1 |
| 3.14 | 装车泵 | 1、无堵塞排污泵；泵流量：30m3/h；扬程：40米；功率7.5KW； 2、泵头材质球铁+合金钢；进出口带挠性法兰-球阀，进口DN65，出口DN65； | 套 | 2 |
| 四 | 自动控制系统 |  |  |  |
| 4.1 | 电柜及自控系统 | 含 PLC控制系统，数据采集系统；远程监控模块， 15 寸工业触摸屏； | 套 | 1 |
| 4.2 | 电缆及桥架 | 含系统内各设备、控制柜及电机等之间的动力和控 制线，以及桥架等附件 | 套 | 1 |
| 4.3 | 中央控制系统 | 包含但不限于自动控制系统、编程软件和组态软件、上位机（工控机、显示器）等。 | 套 | 1 |
| 4.4 | 工艺监控 | 枪型摄像机4个，红外夜视型，400万像素，IP66，防爆 | 套 | 1 |
| 4.5 | 废水蒸汽管路 | 1、给排水管路及附件；蒸汽管路及附件；泵送管路及附件； 2、材质：给水管为PPR热熔管；排水管为UPVC管；泵送和蒸汽管路镀锌管； | 批 | 1 |
| 五 | 渗滤液输送单元 |  |  |  |
| 5.1 | 潜污泵 | Q=10m³/h H=25m P=4KW 防爆 一用一备 | 台 | 2 |
| 5.2 | 排污管 | DN65 HDPE | 米 | 130 |
| 5.3 | 电磁流量计 | Q=10m³/h、设置在排污管前端 | 套 | 1 |

备注：以上主要设备一览表清单作为招标工程最低要求，供投标人参考，最终供货应满足项目施工需要，如上表有需要补充的清单，投标人需无条件满足，价格不作调整。具体设备尺寸仅做参考，在满足项目需要的前提下投标人可自行优化调整。

★为了响应国家的节能政策，投标人应为机械设备配置能耗低、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因数不低于0.8。所有电动机均采用节能电动机，电动机的能效等级应达到GB18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的2级标准，同时需具有2级中国能效标识。投标人在投标文件中提供所投产品电机能效等级的证明文件。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告或承诺函上传至电子投标文件中）

    - 1.5肥料技术要求

1.5.1★产品有机肥原料可达到农业行业标准《有机原料》（NY/T525-2021）规定的相关要求。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的有机肥检测报告上传至电子投标文件中）

  - 六、主要设备参数要求

    - 1.1物料接收单元

1.1.1卸料仓、沥水螺旋给料机及螺旋输送机等组成物料接收单元。

1.2卸料仓

1.2.1功能要求

1.2.1.1接料装置接收餐厨废弃物毛料，将其输送至破袋机和大物质分拣机进行餐厨原料的分选及破碎，同时将物料中的游离液体沥出，减少杂物中的液态有机物含量。

1.2.2设备要求

1.2.2.1基本要求：接料斗容积≥20m³，料斗带密封盖，物料接触部分为 304 不锈钢，厚度≥3mm；机架采用碳钢防 腐；不锈钢上盖壳板，耐腐蚀，耐酸碱。通过液压机组开启 关闭；冬季可对物料预热，采用蒸汽加热；液压站：双作用油缸，缸径φ 63，高压油管 16Mpa，双向液 压锁安全控制。

1.2.2.2其它要求：接收料斗有效容积应与高峰期来料、设备处理能力相匹配，接收料斗、螺旋输送机耐腐蚀、耐磨损、防缠绕，使用寿命长，应充分考虑原料的复杂性，设计上需考虑到防卡死、均料等功能；同时保证料斗底部不积料，液体排出顺畅、不泄漏；设置滤水装置，应实现最大限度滤水，滤网孔不堵塞，且保证输送机稳定、可靠、连续的运行。

1.3沥水螺旋给料机

1.3.1输送量：≥8-10T/h；400型无轴螺旋；不锈钢楔网沥水，可变频调速、正反转；螺旋直径400mm，叶片厚度22mm，高分子UPE耐磨板，板厚10mm；螺旋材质16Mn，壳体材质304不锈钢，板厚4mm。

    - 1.4大物质分选机单元

1.4.1大物质分选机

1.4.1.1大物质分选机主要结构由机座、筛筒、破袋装置、电机、传动装置、支撑装置、清堵装置、止推机构、外罩、风机、风管、电控装置等部分组成。机座采用槽钢焊接，筛筒用板材组焊，筒体上根据不同垃圾的分选要求设计为不同直径的筛孔，筒体内部设有导料螺旋板、破袋和破碎刀、扬料板及固体分选出料口。

1.4.1.2粗分单元采用自动分拣机实现对餐厨垃圾进行有机物粗分选，可实现粗大物料如玻璃瓶、盘、碟、塑料等杂物的有效分选，保证分选过程中脆性杂物不破碎，杂物去除率高，系统出料粒径≤60mm，同时设有回用热水喷淋功能，分离出的杂物干净，有机质回收率高。自动分拣机为全封闭结构，内部旋转的装置对有机物起到破碎分离功能并将大的杂质（如玻璃瓶、饮料瓶、易拉罐）分出。

1.4.1.3处理能力：≥8-10t/h；可水洗脱油、脱盐；螺旋进出料；滚筒变频调速；全自动智能水泵；滚筒双导程设计，出料快，筛选分离高；壳体和滚筒采用不锈钢，机架碳钢防腐。

    - 1.5精分破碎、渣料脱水单元

1.5.1破碎制浆分选一体机：处理量：8～10t/h；功率P=45kW；变频电机调速；剖分式重载轴承座；自清洗结构；双重过载保护；材质：主体材质304不锈钢+高锰钢；转子为高锰钢堆焊耐磨合金；机架碳钢防腐；钢构橡胶减震器；进口PVC或氟胶布软连接；

1.5.2渣料脱水机：高速离心式除杂除砂机；处理量：8～10t/h；功率：22KW；变频调速处理量可控；全自动清洗结构；重载剖分式轴承；材质：主体为304不锈钢；转子推进冲击面堆焊耐磨合金；钢构橡胶减震器；机架材质碳钢防腐200*100矩形管；进口PVC或氟胶布软连接；

1.5.3渣料提升机：输送量：≥ 5T/h；无轴螺旋，过载保护；快修支架结构；机架碳钢防腐；壳体201不锈钢；螺旋16Mn；衬板高分力量UPE；

1.5.4提升螺旋：无轴螺旋，输送量：8～10t/h；减速电机功率：5.5KW；螺旋可变频调速，过载保护；采用快修支架结构；材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐；

1.5.5细渣螺旋：无轴螺旋，输送量：5t/h；减速电机功率：4KW；过载保护；采用快修支架结构；材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐；

1.5.6汇总螺旋：无轴螺旋，输送量：5～8t/h；减速电机功率：7.5KW；过载保护；采用快修支架结构；材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐；

1.5.7螺旋分料机：无轴螺旋，输送量：5t/h；减速电机功率：7.5KW；过载保护；采用快修支架结构；材质：壳体-盖板不锈钢，板厚：3mm；螺旋16Mn；衬板超高分子UPE+304楔网；机架碳钢防腐；

    - 1.6加热、油脂提取单元

1.6.1餐厨垃圾浆料进入加热缓存罐（蒸煮罐），通过蒸汽直喷加热，将物料快速加热至80-85℃，然后进入三相提油单元。

1.6.2蒸汽发生器：额定蒸发量：500kg;额定功率：360KW；额定压力：0.7mpa;饱和蒸汽温度：170℃;;热效率：99%;电源压力：380V;PLC变频控制；全自动运行；双重过载保护；出汽口：DN40；保温蒸汽管路，安装用附件截止阀，压力表，安全阀等；

1.6.3卧螺三相离心机

1.6.3.1功能要求

餐厨垃圾经高温蒸煮后的浆料进入三相离心机分离得到油相（粗油脂）、液相（浆液）、固相（细渣）三相产物。粗油脂经中转油箱泵入室外油罐，适时外售；液相进入废水箱暂存后泵送至厂内渗滤液处置车间。细渣可由螺旋输送至资源化处理。

餐厨垃圾预处理生产线的三相离心机的处理能力8-10t/h。

设热水冲洗水装置对三相离心机进行清洗，并确保清洗水不会回流至油相。

供货范围及主要设备：主要包括卧螺三相离心机、搅拌泵送机组、净水缓冲机组、蒸汽加热搅拌罐、热浆泵、出渣螺旋、储油罐机组、管路系统、钢结构支撑、钢结构平台及钢梯等。

1.6.3.2设备要求

双电双频驱动，泵机联锁控制，PLC智能控制；304不锈钢螺旋，镶嵌硬质合金螺旋；双相不锈钢转鼓；耐磨陶瓷出渣口，机架碳钢防腐。

固液分离，最大限度的分出油水混合物。

离心式分离，确保工艺指标的达成，粗油脂品质高。

设备与物料接触部分均采用304不锈钢材质。

油脂提取率≥95%，油相中含杂（水）率≤3%。毛油应设置储罐储存，定期提升外运。

    - 1.7好氧发酵单元

1.7.1发酵装置配以导热油加热辅助加温和特质的保温材料与措施，使槽体内保持在50℃—60℃的温度，并搅拌使槽内始终保持着好氧菌所需要的新鲜空气。利用有机质垃圾中的高蛋白等细菌需要的富营养成份，从而使大分子物质（有机污染物的主要成分）分解成能被微生物利用的低分子物质。

1.7.2采用复合耐高温油盐性微生物复合菌剂，能在高温和盐油性的环境下保持活跃，快速降解餐厨垃圾。发酵仓第一次运行时添加菌种调试外，后期运行过程中，菌种自动繁殖，降低后期使用过程中的使用成本。

1.7.3经生物发酵降解后的餐厨垃圾物料，可生成有机肥前置物。该有机肥可直接出售给肥料厂，也可以自行经1：10的土壤混合好氧堆肥后，可以用于苗圃施肥，绿化施肥等。

1.7.4反应仓处理速度快，降解率高，24小时内实现减量80%；

1.7.5操作简单，一键式操作，无需人工值守，自动化智能控制降解过程；

1.7.6自动恒温加热技术，快速加热并将温度稳定在微生物菌种最活跃的范围（50-60℃），良好的保温性能，减少热量损耗，节能效果好；

1.7.7降解过程中，发酵仓内温度维持在55℃，可有效灭杀餐厨垃圾物料忠的各种病菌和寄生虫；

1.7.8自动间歇式搅拌控制，自动实现正反转搅拌，物料充分混合，同步增氧，保证降解过程中所需养分，比常规的搅拌系统，节省50%能耗；

1.7.9自动控制系统，采用PLC控制模块，各个处理环节自动运行，可自动监控运行状态，并对异常状态实时反映，保障设备和人身安全。同时记录数据并实时上传到物联网，使用单位，监管单位，系统供应单位实时监控系统运行状态。

1.7.10工业触摸屏可显示即时运行状态；可实现漏电、缺相、过载、过热等安全保护功能，可实现手机端和PC端远程监控。高温生化处理周期为2～7天，可根据不同的垃圾成分和运行状态进行智能化设置。

1.7.11高温好氧发酵仓：容积≥20m³ ;导热油循环加热或蒸汽加热装置；热风智能烘干装置；犁刀式搅拌结构；搅拌电机采用行星减速电机；采用管道加热器+高温油泵的智能循环加热模块；

1.7.12发酵仓内胆采用304不锈钢板厚6mm。外钣金采用304拉丝不锈钢，板厚1.5mm；轴承座为SD540剖分式重载轴承座；采用防火式进气阀和全自动热风机，可实现仓内高效换热和除湿；仓出料口采用双吊环锁紧双层门结构。

1.7.13发酵仓也可采用混凝土形式。

1.7.13.1提供在冬季最冷月环境温度下（以3℃计算），维持仓内温度的日均/月均能耗估算。

1.7.13.2优先考虑采用高效保温设计和利用预处理阶段废热方案。

    - 1.8渗滤液输送单位

1.8.1潜污泵

1.8.1.1用于将餐厨车间污水池的污水，泵送至渗滤液处置车间的格栅池，配置潜污泵2台（一用一备）。

1.8.1.2潜污泵参数：10m³/h H=25m P=4KW；防爆；泵体材质：铸铁；温度范围：-15℃～+60℃。

1.8.2排污管

1.8.2.1用于将餐厨车间污水池的污水，泵送至渗滤液处置车间的格栅池，需要管道长度约130m。

1.8.2.2排污管参数：DN65 材质HDPE

1.8.2.3排污管走向：室内架空敷设，室外穿道路以管沟形式敷设。管道供货及明管敷设安装由投标方负责，其余管沟由土建单位施工。

    - 1.9自动控制系统

1.9.1电柜及自控系统

1.9.1.1含PLC控制系统，数据采集系统；远程监控模块，15寸工业触摸屏。

1.9.1.2含设备运行中央控制所需的设施，包括但不限于自动控制系统、编程软件和组态软件、下位机、上位机（工控机、显示器）等。

1.9.2电缆及桥架：含系统内各设备、控制柜及电机等之间的动力和控制线，以及桥架等附件。

    - 1.10工艺管道

1.10.1投标人按照国家的相关标准对餐厨管道、热力管线进行设计，在设计报告中，应对各种管线和管沟进行说明。

1.10.2管道的布置和设计必须便于安装、拆卸、维修且不妨碍通行。

1.10.3所有管道均设有支承和锚固装置。钢支承件使用前工厂化加工配制，配制完成后热浸锌。

1.10.4本工程所有管道在保证使用年限的基础上，按相应国家标准、规范要求的管材进行选择。对于规范规定之外的管道材料参照国内同类工程同类标准选择管材、管件品牌需经招标方认可方能使用。

1.10.5管道应配有各种规格的螺母、螺栓、垫圈、连接环、特殊型式的节头、托架、四氟乙烯密封垫片、吊钩、锚固件、支撑件等附件。

1.10.6管道及其支架的设置不妨碍设备或其它部件。

1.10.7高架的管道至少应（在人行过道上面）有2.3m的净空。

1.10.8管道的吊架和支架，应包括锚固件、导向装置、振动阻尼装置、支座、托架、管夹以及正确支撑管道所需的其它设施，要求吊架和支架对管道、相连接的设备及支撑结构不会产生过度的应力（应该考虑管道的热胀冷缩）。

1.10.9吊架和支架的布置对餐厨处置系统的运行、维护区、照明灯具、各类管道、钢梯、人行过道、平台没有妨碍或干扰。

1.10.10管道附件及夹具的尺寸应有足够的余量，以便在管道隔热保护以后，吊架和支架能正常使用，相对于管道和隔热层可保持其刚性。

1.10.11最大流速限值如下：（除另行规定外，下列各种介质的最大流速是指在最大通流量时不得超过的流速）

| 序号 | 管道形式 | 最大流速 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水吸入管道 | ≤1.5m/s |  |
| 2 | 给水排出管道 | 3～5m/s |  |
| 3 | 辅助冷却水进水管道 | ≤1.5m/s |  |
| 4 | 辅助冷却水排出管道 | ≤2.0m/s |  |
| 5 | 主冷却水管道 | ≤2.2m/s |  |
| 6 | 风机入口管 | ≤18m/s(标准温度、压力下) |  |
| 7 | 风机出口管 | ≤30m/s(标准温度、压力下) |  |

1.10.12各种管道安装后应有明确的管路标识。

    - 1.11阀门

1.11.1所有阀门说明阀门的品牌及产地、型号，适合于使用条件，同规格阀门应能互换。

1.11.2所有阀门的材料、设计与具体结构都应符合有关标准。任何阀门的最低设计压力应为0.1MPa（表压）。

1.11.3手轮离地面或平台约1m的高度，以便操作阀门，设置刚性好的阀门支座。阀门所用的齿轮均用铸钢或锻钢经机加工而成。

1.11.4所有阀门均依靠转动手轮进行（开）关闭：对着手轮看时，手轮顺时针方向转动为关。如果手轮不是直接与阀杆相连，则需使用适当的齿轮传动装置，但应保证顺时针方向为关闭。每一手轮的面上应有清晰地标志“开”和“关”及表示旋转方向的箭头。

1.11.5所有阀门均应装置铭牌。

1.11.6所有手操作的阀门应方便地由一人操作，其手操作力不得大于150N（15kgf）。

1.11.7所有阀门均应设置易于直视的开度指示器。当阀门需要接长的阀杆时，在阀杆和接长的阀杆上都要设置指示器。

1.11.8室外使用的阀门杆和导向支承，应有保护措施。

1.11.9闸阀、球阀及下旋式逆止阀均采用外螺纹不升型手轮。

1.11.10阀门中各零件的其它材料必须按要求选择。化学成份、机械强度及热处理条件均应符合有关的标准。对于螺钉、螺栓和螺母的材料，必须严格遵守其使用温度极限。所有暴露的螺母、螺栓（用于密封压盖、阀盖）均应用不锈钢制造。

1.11.11阀门连接法兰应按有关标准中的连接尺寸及材料最小厚度执行。

1.11.12自动阀门采用电动执行器，电动阀门的设置须满足现场无人值守的要求。

    - 1.12电气自控要求

1.12.1通用技术要求

1.12.1.1投标人提供的控制柜和机箱，为安装在其内部或上面的设备提供环境保护。即能防尘、防滴水、防潮、防昆虫及啮齿动物，能耐指定的高、低温度以及支承结构的振动。

1.12.1.2控制柜的设计，材料选择符合国家相关规范，柜体内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头。柜体外表面采用喷塑工艺处理。

1.12.1.3控制柜有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间短路产生的所有偶然应力。控制柜、控制箱本体所有导电部件均应考虑接地措施，与机柜、机箱设备相连，保证设备接地安全可靠。柜内严禁使用粘贴方式固定元件、线槽、连接线等（元件标示贴除外）； 就地控制箱内部若混装动力回路和弱电信号回路，将两种回路所关联的设备、端子牌和连接导线分开布置，并有防止干扰的屏蔽措施及便于检修的安全措施。

1.12.2 PLC柜及低压传动柜

1.12.2.1含PLC控制系统，数据采集系统；远程监控模块，15寸工业触摸屏。

1.12.2.2含设备运行中央控制所需的设施，包括但不限于自动控制系统、编程软件和组态软件、下位机、上位机（工控机、显示器）等。

1.12.2.3PLC柜采用PS柜体；低压配电柜采用抽屉柜，前后开门，门带锁；下进线、下出线，下进气，上出气，底板开电缆进线口。柜体材质：碳钢，箱板厚2.0mm，安装板厚不小于2.5mm，防护等级：IP54。

1.12.3现场操作箱规格：结构：前单开门，外包门带锁。

1.12.3.1柜体材质：碳钢喷塑，箱板厚≥1.5mm，安装板厚≥1.5mm，防护等级IP65及以上。

1.12.3.2对于室外布置的仪表箱或就地控制箱，按双层门设计，带遮雨檐，防护等级IP65。

1.12.4柜内导线选择 测量、控制和电源分配回路的导线，电线的线芯材质为铜芯。电气柜、箱等内部的连接线将选用铜芯绝缘电线，需经插件的连接线将采用同种材料的软线。每根连接导线的两端均要求有永久线号标识。

1.12.5仪表及设备设计要求：

1.12.5.1本项目仪控设备要求按智能产品配置。投标人应提供受控装置执行单元、气动阀、电动阀、变频器以及相关仪表。

1.12.5.2现场仪表的选型要求：

全厂仪表采用先进的数字式仪表；

主要检测仪表都需要有就地液晶显示功能；

现场安装的传感器和变送器必须提供完整坚固的安装固定用支架、保护箱、安装材料及附件。

现场安装所配套的仪表箱（柜）材质均为不锈钢材质，防腐防潮。

所有现场仪表数据通讯有特殊要求的，均应按要求提供相应的通讯接口设备。

本项目装置区域内易燃易爆区域，现场仪表选用防爆型。

仪表种类主要包括：温度计、压力表、压力变送器、液位变送器、流量计、可燃气体检测器等。

一般情况下采用标准传输信号。即仪表传输信号为 4～20mA D.C，两线制；其它特殊用途的仪表，亦可根据现场需求采用其它信号。

所有现场安装的电子式仪表选用防护型仪表。

1.12.5.3仪表选型

压力仪表：投标人提供的所有压力（差压）变送器应为带液晶显示表头的智能变送器，精度至少达到0.5级。外壳防护等级达到IP65标准。过程连接口宜采用外螺纹连接方式，所有过程连接口必须带有堵头。

流量仪表：易腐浆料、污水介质选用电磁流量计。液位测量：投标人提供的所有液位变送器为带液晶显示表头，静压液位计、超声波液位计为主，精度至少达到 0.5级。

分析仪表：投标人提供的所有的分析仪表均采用流通式仪表，变送器带就地显示。并负责现场调试，直到投入正常运行。

在振动和脉动场合，应采用抗振型仪表。

1.12.5.4控制柜、接线盒的要求

投标人提供的盘柜和接线盒，应为安装在它们内部或上面的设备提供环境保 护。即能防尘、防滴水、防潮、防昆虫及啮齿动物，又能耐指定的高、低温度以及支 承结构的振动。盘柜、接线盒室内安装应符合 IP3X 及以上的标准，室外安装的箱应 符合 IP65 及以上的标准。外壳颜色将按照招标人的要求进行喷涂，表面喷塑，亚光， 满足主厂统一要求。盘柜的颜色和外形尺寸在设计联络会上确定。

盘柜和接线盒的设计，材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊 接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

投标人提供的盘柜和接线盒的前后门应有永久牢固的标牌。

盘柜和接线盒有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变 形；盘柜和接线盒内的支撑件有足够的强度，保证不变形。

墙挂式箱高度不应超过 1200mm。

所有金属结构件应牢固地接到结构内指定的接地母线上。

盘柜和接线盒应保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。如盘柜 和接线盒内仅靠自然通风会引起封闭件超温或误动作，则应提供强迫通风或冷却装 置。

由投标人提供的盘柜和接线盒内应预留充足的空间，能方便地接线、汇线和 布线；机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，都是下进线。所有接线端子柜 合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜和接线盒内仍留有 15%的富余端子。

盘柜和接线盒内每个设备、端子排、端子、线头均有明显的标记，标志不脱 落、不褪色，以使招标人能够方便地识别，端子应能接受 2.5mm2 的电线。

对于就地盘、箱、柜，内部应提供有 220VAC 照明灯和标准插座。

    - 1.13维修设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电焊机 | 手提式，最大输出电流250A | 台 | 1 |
| 2 | 液压卧式千斤顶 | 10T | 件 | 1 |
| 3 | 手动葫芦 | 3T | 件 | 1 |
| 4 | 手枪钻 |  | 把 | 1 |
| 5 | 拖线盘 | 220V | 件 | 1 |
| 6 | 拖线盘 | 380V | 件 | 1 |
| 7 | 兆欧表 |  | 件 | 1 |
| 8 | 万用表 | 数字式 | 件 | 1 |
| 9 | 管子钳 | 24″ | 把 | 1 |
| 10 | 扳手 | 27″ | 把 | 1 |
| 11 | 扳手 | 30″ | 把 | 1 |

    - 1.14备品备件

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间继电器 | RXM4LB2BD | 5 |  |
| 2 | 密封盘根 | 20*20 | 5 |  |
| 3 | 加热器接头 | 铜L | 5 |  |
| 4 | 链条活接 | 1寸双排 | 2 |  |
| 5 | 油缸对丝 | M16 | 5 |  |
| 6 | 油缸油管 | 2米 | 2 |  |
| 7 | O型圈 | M16 | 5 |  |
| 8 | 犁刀螺丝 | M16*120 | 5 |  |
| 9 | 门锁 | M7-13 | 2 |  |
| 10 | 出料口合页 | 40*40 | 5 |  |
| 11 | 出料口密封条 | 10*20 | 5 |  |
| 12 | 门销 | D611 | 2 |  |
| 13 | 通风口密封圈 | 159 | 2 |  |
| 14 | 门板螺丝盖帽 | 12 | 10 |  |
| 15 | 油位观察管 | Φ14 | 2 |  |
| 16 | 按钮 | 24V | 3 |  |

注：质保期一年内提供免费维修(人为损坏除外)，并随设备提供清单内备品备件一套。超出保修期双方可另行协商合理的维护费用

  - 七、综合说明

1.1概述

1.1.1中标人所投产品应能够至少达到以上采购清单及技术参数要求，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

1.2.2交货及安装时间

1.2.1设备预付款到帐之日起120天内完成所有设备制造，并根据现场进度中标人配合土建单位进行预埋件的埋设的安装。现场具备设备安装条件之日起60天全部安装调试完成，安装调试完成后进入本项目系统的指导试运行。

1.2.2调试开始至调试验收合格期间使用的药剂、活性污泥、设备备品备件、易损件、油脂油品、其他消耗品等费用全部由投标方负责。调试期间的水费、电费由招标方负责。

1.3设备验收

1.3.1招标人、监理单位将在交货地点根据货物清单对其进行检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，投标人有权参加检验。作为检验结果，如果数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，投标人应根据买方的要求免费进行更换，并承担抽样试验费用。

1.3.2招标人、监理单位根据合同规定的内容和验收标准进行验收并出具的检验证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

1.3.3招标人应于安装调试结束30日内组织设备验收，所有设备性能均须达到投标方提供的设计参数、产品规格参数及国家和行业相关规范与标准的要求。如非因投标方原因，招标人未能在安装调试结束后30日内组织验收，则该30日届满次日视为设备进入试运行期，但不免除投标方保证设备达到技术规格要求的最终责任。最终验收合格应以性能考核通过为准。

1.4指导试运行

1.4.1设备安装调试验收后，由招标人相关人员在投标人技术人员指导下进行试运行，投标人必须保证在试运行期一直有技术人员在现场，投标人自行负责其现场技术人员的一切费用。指导试运行期限6个月。

1.5质保期（缺陷责任期）

1.5.1本项目质保期为两年（24个月），自设备最终验收合格之日起开始计算。投标人负责修复质保期内设备因质量缺陷产生的一切问题。

1.5.2质保期内能耗承诺：要求中标人在质保期内，系统在额定处理量下运行，其单位综合能耗（如kWh/吨垃圾）不超过投标承诺值的110%。

第二章、大件园林、分拣设备技术参数要求

  - 一、工程概况

1.1项目名称：黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目（设备部分）三标段

1.2建设单位：歙县城市管理局、歙县开投建设工程有限公司

1.3项目建设地点：黄山市歙县。

1.4总用地面积： 32700.8平方米（约 49.05亩）

1.5项目规模：生活垃圾压缩转运规模200吨/天，餐厨垃圾处置规模30吨/天，再生资源分拣规模3万吨/年。

1.6主要建设内容：包含新建生活垃圾转运及餐厨处置车间、再生资源分拣车间、渗滤液处理车间、管理用房及其他辅助配套设施，购置对应处置设备等。

  - 二、招标范围及内容

★2.1招标内容为100t/d的再生资源分拣设备（其中大件园林成套处置设备1套，规模67t/d，可回收垃圾分拣设备一批，规模33t/d）的采购、运输和安装，工程的调试，操作人员的培训，指导试运行，直至通过招标方和设备验收（包括但不限于专家验收），以及后期对设备的运行指导和维修服务。（提供承诺函）

2.2在再生资源分拣车间西侧区域设置大件园林分拣车间，规模67吨/天，约20000吨/年。

2.3在再生资源分拣车间东南侧区域设置分拣车间，可分拣废纸4000t/a、废塑料3000t/a、废玻璃1500t/a、废泡沫1500t/a，合计10000吨/年，约33吨/天。采用“人工分拣+分类打包+分类暂存”的工艺，提高再生资源资源化利用率。

2.4投标方应提供工艺先进、技术成熟、经济实用、性能可靠、便于维修、节电节水的水处理技术，布局应紧凑合理，既满足使用要求，又能有效节约占地及投资，且满足技术规格的要求，尽量减少人员劳动强度。

2.5投标方须提供《产线系统运行能耗与成本估算分析报告》，至少包括各系统日均处理量下的水、电、润滑油等消耗量估算数据及能耗占比分析。

  - 三、总则

3.1本招标书涵盖所需成套设备的功能、结构、性能、安装、试验和运行等方面的技术要求，提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引用有关标准和规定，具体包括但不限于以下内容：

3.2投标人提供的设备保证运行稳定可靠，处理能力满足招标文件要求，系统具有合理性、先进性、自控程度、节能环保性特点，并要求满足国家相关法律法规及规范规定。

3.3投标人提供的工艺系统应满足本项目垃圾处置能力要求等。

3.4投标人提供适合本项目垃圾处置系统优化设计、非标设备制造、标准设备、阀门、仪器仪表、主辅材料采购、运输、安装、工程检验、调试、指导运行竣工验收及技术培训。

3.5投标人应以本招标文件所列的供货清单为基础进行深化完善，但不局限于供货清单中所列设备和系统，清单中依次说明规格、数量、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使设备清单中未列出或数量不足，投标人仍须在执行合同时补足，费用不再另行增加。

3.6投标人应提供所有安装和检修的专用工具，应提供质保期内所需的备品备件及缺陷责任期所需的备品备件清单，费用不再另行增加。

3.7中标人应提供成套设备的工艺详细设计图纸及满足设计院要求的交接图纸。

3.8成套设备电控柜及以下部分属于中标人范围，中标人负责全部电气设备的所有系统电气连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含电气设备，还包括电缆及敷设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等电气安装及调试、培训内容。

3.9中标人负责成套设备全部仪表及控制设备的连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含仪表及控制设备，还包括电缆及敷设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等仪表及控制设备安装及调试、培训内容

3.10招标人对投标人提供的资料确认，并不能解除或减轻投标人对技术协议所有条款应付的责任。

3.11系统设计原则：

3.11.1工艺路线合理、适用、可行，保证系统一次性开车成功；

3.11.2系统能够连续稳定运行；

3.11.3过程设备技术成熟、质量过硬、安全可靠；

3.11.4充分考虑节能设计，降低运行成本和系统投资；

3.11.5系统操作简单，控制精准。

3.12处理工艺等允许中标单位进一步优化，但优化方案须经过设计单位确认后方可施工。

3.13投标人所供设备需充分考虑招标方地址的气象条件和其它环境条件的要求，安装在室外的设备应考虑防雨、防冻和防风防沙措施，满足处理系统稳定、连续、经济运行的要求。

3.14投标人应根据成套设备所处的环境条件和处理的工艺介质，选择合适的材料和防腐措施，以保证装置（包括设备、管道及各种建构筑物）的使用寿命。

★3.15风机需配置变频器，并具备根据负荷自动调节频率的功能（提供承诺函上传至电子投标文件中）。

3.16投标人提供的关键设备的能效等级要求。风机：如设备中的离心通风机、轴流通风机等，需符合《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761），要求风机效率不低于 2 级能效水平。电机：像设备中用于搅拌、输送等功能的三相异步电动机，需遵循《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）。锅炉：需符合《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB24500），节能改造后需达到不低于 2 级的能效水平。

  - 四、施工分界

4.1在工程的计划及建造期间，承包人应与其他承包人及其成员合作、协调，以免耽误工程进展，并应保证所有工程高效率完成。

4.2承包人应及时向业主提供与其他承包人及公共管理机构协调中的所有问题，并协助业主共同解决。

4.3基础、预埋、开孔、井等相关分界：

4.3.1预埋套管、预埋件（螺栓）由相应土建单位供货，投标人负责现场指导土建单位安装。电缆沟、穿线井、预留孔洞等由土建单位供货及施工。设备基础由土建单位供货及施工，相应设备单位现场指导。工艺管道孔洞回堵由投标人负责。

4.3.2与电气系统的分界面

4.3.2.1对于和本项目有接口关系的土建标，投标人有责任向对方提供属本标书范围内的接口设备的资料及文件，明确提出技术要求，并有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作。

4.3.2.2以工艺成套系统设备配电柜的进线开关为界，进线开关及以下（含成套控制柜、配电柜、控制按钮箱、电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架）由投标方成套供应并安装。

4.3.2.3接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接件为界，界面以上接地连接线、电缆支架接地以及各设备接地由投标方负责；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建标的合同范围。

4.3.3与其他施工内容的分界面

4.3.3.1本部分施工包括但不仅限于以下内容：

（1）工艺设备给排水设施属土建施工范围，设备相关给水、排水由投标方提出条件需求图，土建方需将供、排水点接至投标人指定地点，并预留阀门接口.

（2）从供、排水点指定地点接至设备用水电、排水点的管道阀门及施工由投标方负责。

  - 五、大件园林垃圾处置技术参数要求

    - 5.1运行时间及生产线配置

5.1.1生产线配置：设置1条大件园林垃圾处置产线。

5.1.2运行班次：采用1班生产，每班8小时，有效工作时间按8小时/天。运行时间300天/年。

    - 5.2物料性质

5.2.1大件垃圾物料

5.2.1.1随着城镇化进程的快速推进，和人们生活水平的不断提供。大件垃圾已成为城市管理的新的困扰。大件垃圾是指体积较大、整体性强，需要拆分再处理的废弃物品。主要包括废旧家具，如沙发、床垫、衣柜等。

5.2.1.2废旧家具主要以木质材料和纤维材料为主，具有较高的转移使用和重组循环使用价值。转移使用价值是指有些家具其实还可以继续使用，只是原来的使用者为了改善生活条件而准备淘汰，但是对于广大贫困地区或特殊需求（历史价值和艺术价值追求等）的人们而言也许还具有相当的使用价值。对他们而言，老家具可以发挥新作用，意义重大。重组价值是指有些废旧家具中某些零部件已经完全失去用途，但另外一些零部件还可以继续使用，于是，可以将其中可用部分取出来，进行重新组合，诞生出一些新的、重组后的家具。

5.2.2园林垃圾物料

5.2.2.1园林垃圾，也称为绿色垃圾或园林植物废弃物，主要是指园林植物自然凋落或人工修剪所产生的植物残体，主要包括树叶、草屑、树木与灌木剪枝等，其主要成分为木质纤维。随着城市绿化覆盖率的不断上升，园林植物废弃物的数量日益增加，如果任意处理，不仅影响城市面貌，而且还可能引起环境污染。同时，这些园林绿化废弃物因含有丰富的有机物和营养物而不同于日常生活、医用、工业生产等垃圾。因此园林绿化废弃物资源的再利用，已成为极具生态价值及经济价值的关注焦点。

5.2.2.2经分析，大件、园林垃圾的成分分析如下表所示。

      - 表2.5-1大件、园林垃圾成分分析表（仅供参考）

| 序号 | 项目 | 比例(质量比) | 产量（t/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属 | 6% | 1.2 |
| 2 | 其他可燃物 | 94% | 18.8 |
| 合计 |  | 100% | 20 |

    - 5.3工艺流程

5.3.1设计大件、园林产线处置设备1套。包括但不限于破碎机、磁选机、链板输送机、皮带输送机、除尘设备等。

5.3.2收集车位于1层原料堆场卸料，通过转载机将物料转运至链板输送机，进入处置产线，经破碎后的物料通过皮带输送机将产品输送至成品堆场，再装车外运。

        - 图2.5-1大件垃圾回收作业流程

    - 5.4除尘工艺

5.4.1在大件、园林垃圾处置产线，根据产尘点的分析结果，除尘方式考虑采用“负压收尘+喷淋降尘”的组合式除尘工艺技术，在主要扬尘点进行抑尘和收尘，以控制厂区粉尘排放浓度。

★5.4.2负压除尘排放标准（提供承诺函上传至电子投标文件中）

5.4.3负压收尘除尘指标如下表所示。

      - 表2.5-2除尘指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计指标 | 指标或政策 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 标准政策代号名称 |
| 1 | 捕集率 | % | 95以上 | 无 |  |
| 2 | 排放浓度 | mg/Nm³ | ＜10 | ＜10 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |

注：除尘指标具体以环评批复文件为准。

5.4.4喷淋降尘设计

5.4.4.1高压喷雾降尘设备工作原理是利用主机中的水泵，将洁净水增压到0.4Mpa以上，再经特质的喷头喷出，喷出的水雾与空气的粉尘相碰撞，使粉尘降落地面，对环境的改善效果非常显著。高压喷雾设备主要由高压泵、喷嘴、水处理装置等构成。水箱采用304不锈钢。采用变频系统，整套抑尘系统压力稳定，节能，并且最主要恒压不易堵塞，系统使用寿命更长。管道采用不锈钢管，材质稳定，耐酸碱，抗锈力强，外观精美。

5.4.4.2使用点位：原料、成品暂存区域、破碎区域。用于车间内区域抑尘。

5.4.4.3数量：1套

5.4.4.4输送管路系统包括雾化喷头、输送管路、输送管路配件以及固定卡扣等。主要材质均采用SUS304，其管路的耐受压力为20MPa，喷头的耐受压力为2~7 MPa，各部件采用螺丝连接，安全可靠且方便拆卸和更换。

5.4.4.5雾化喷头带有耐腐蚀的合金过滤网，可以过滤水中的杂质颗粒。

5.4.4.6雾化喷头内部带防漏滴设计，保证在停机时不会形成水滴现象。

5.4.4.7对输送管路进行合理布置，不影响厂区正常的生产作业和其他设备的维修保养。

5.4.4.8设备上须带有溶液过滤器，确保雾化装置能正常工作而不被堵塞。

5.4.4.9工作温度：-10℃～55℃，工作介质：水

    - 5.5设备清单

      - 表2.5-3工艺设备清单统计表

| 序号 | 项目名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链板输送机 | LB1800，长度：14000m，倾角：0°+30°， 7.5-15KW | 1 | 台 |  |
| 2 | 破碎机 | Q≥20t/h，功率：90KW*2 | 1 | 台 |  |
| 3 | 磁选机 | RCYD-14，≥900Gs，4KW | 1 | 台 |  |
| 4 | 1#皮带输送机 | PD1400，长度：11300mm，倾角：17°，11-15KW，变频，含上下罩壳全密闭 | 1 | 套 |  |
| 5 | 2#皮带输送机 | PD1400，长度：7300mm，倾角：17°，6-12KW，变频，含上下罩壳全密闭 | 1 | 套 |  |
| 6 | 袋式除尘器 | Q=5000-10000m³/h，功率：17-23KW，含排气筒 H=17m | 1 | 台 | 含管道 |
| 7 | 喷淋降尘系统 | 喷头数：≥140个 覆盖范围≥1200m2 | 1 | 套 |  |
| 8 | 钢结构平台及爬梯 | 系统配套 | 1 | 套 |  |
| 9 | 电气自控及电缆桥架 | 系统配套 | 1 | 套 |  |
| 10 | 装载机 | 5t | 1 | 辆 |  |
| 11 | 工艺监控 | 枪型摄像机3个，红外夜视型，400万像素，IP65 | 套 | 3 |  |

备注：（1）以上主要设备一览表清单作为招标工程最低要求，供投标人参考，最终供货应满足项目施工需要，如上表有需要补充的清单，投标人需无条件满足，价格不作调整。具体设备尺寸仅做参考，在满足项目需要的前提下投标人可自行优化调整。

（2）为了响应国家的节能政策，投标人应为机械设备配置能耗低、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因数不低于0.8。所有电动机均采用节能电动机，电动机的能效等级应达到GB18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的2级标准，同时需具有2级中国能效标识。投标人在投标文件中提供所投产品电机能效等级的证明文件。

  - 六、可回收物分拣技术参数要求

    - 6.1总体工艺流程

6.1.1在再生资源分拣车间东南侧区域设置分拣车间，可分拣废纸4000t/a、废塑料3000t/a、废玻璃1500t/a、废泡沫1500t/a，合计10000吨/年，约33吨/天。采用“人工分拣+分类打包+分类暂存”的工艺，提高再生资源资源化利用率。

6.1.2分拣过程产生的列入《国家危险废物名录》的危险废物，应按照相应的管理要求，收集后集中由专业运输单位交由有资质单位处置。

    - 6.2运行时间及生产线配置

6.2.1生产线配置：每个可回收物种分别设置1条生产线；

6.2.2运行班次：采用1班生产，每班8小时，有效工作时间按8小时/天。运行时间300天/年。

    - 6.3废纸回收工艺

        - 图2.6-1废纸回收作业流程图

    - 6.4塑料回收工艺

        - 图2.6-2废塑料回收作业流程图

    - 6.5废玻璃回收工艺

        - 图2.6-3废玻璃回收作业流程图

    - 6.6废泡沫回收工艺

        - 图2.6-4废泡沫回收作业流程图

    - 6.7设备清单

      - 表2.6-2设备清单统计表

| 序号 | 项目名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式打包机 | 压缩力：200T | 1 | 套 |  |
| 2 | 链板输送机 | 板链输送机宽度：1790mm | 1 | 套 |  |
| 3 | 泡沫冷压机 | 成型包块尺寸：391mm（宽）*420mm（高）*长（人工折断） | 1 | 套 |  |
| 4 | 喷淋降尘设施 | 喷头数：≥80 覆盖范围≥700m2 | 1 | 套 |  |
| 5 | 中地磅 | 最大称量:20T；2.5m*5m | 1 | 套 |  |
| 6 | 磅房 | 长、宽：3m*3m 主体材质：彩钢板 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能称重一体机 | 尺寸大小：宽*高*厚：910*1455*905mm 内存/存储：2GB/16GB 安装方式：立式带滚轮，底座带脚杯 | 1 | 套 |  |
| 8 | 夹抱式叉车 | 3t | 1 | 辆 |  |
| 9 | 电气自控系统 | 304 不锈钢柜体，PLC等 | 1 | 套 |  |

备注：（1）以上主要设备一览表清单作为招标工程最低要求，供投标人参考，最终供货应满足项目施工需要，如上表有需要补充的清单，投标人需无条件满足，价格不作调整。具体设备尺寸仅做参考，在满足项目需要的前提下投标人可自行优化调整。

（2）为了响应国家的节能政策，投标人应为机械设备配置能耗低、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因数不低于0.8。所有电动机均采用节能电动机，电动机的能效等级应达到GB18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的2级标准，同时需具有2级中国能效标识。投标人在投标文件中提供所投产品电机能效等级的证明文件。

  - 七、设备参数技术要求

    - 7.1链板输送机（大件园林垃圾）

7.1.1大件垃圾进料链板输送机主要由驱动电机、减速机、板链、机架、张紧装置等组成。驱动电机为变频电机，根据生产情况，可进行相应调速；电机采用驱动模 式，高效节能。输送链板上设置防滑挡料隔条，防止传送物料时，物料滑落； 输送机设有安全防护楼梯、检修扶手、平台。输送机两侧均设有拉绳开关，方便操作人员控制进料。

      - 表2.7-1主要技术参数

| 序号 | 性能名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输送物料 | 大件垃圾 |
| 2 | 规格尺寸 | LB1800，长度：14000mm，倾角：0°+30° |
| 3 | 数量 | 1台 |
| 4 | 输送速度 | 0～0.3m/s 连续可调（变频调速） |
| 5 | 电源 | 380V/50Hz/3相5线制 |
| 6 | 装机功率 | 7.5-15kw |

    - 7.2破碎机

7.2.1破碎机可输出粒径相对均匀的物料流，便于后续分选设备进一步对物料进行分离或回收，从而获得有价值的可回收物等。

7.2.2该设备在本工艺线中作为首道工序主要用于大件垃圾、园林垃圾等物料的破碎减容。粗破碎设备具有较好的物料通过性和抗缠绕能力。

7.2.3处理物料范围：适配树干、树枝、灌木、枯木等大件园林垃圾，最大进料尺寸3000mm×2600mm，含水率耐受范围 10%-60%。

7.2.4生产能力：≥20t/h（物料重量），破碎后出料粒径可调节，主流粒径≤50mm（满足后续处理需求）。

7.2.5功率配置：配套电机符合国标 IP54 及以上防护等级，绝缘等级≥F 级，保证重载运行稳定性。

★7.2.6破碎结构：采用双轴剪切式破碎（适配韧性物料），刀轴转速 50-100r/min，刀片材质为高强度合金钢（HRC≥55），可拆换、耐磨耐腐蚀。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告或承诺函上传至电子投标文件中）

7.2.7外形与重量：设备整机重量≥8t，保证运行时稳固性，便于现场安装调试。

★7.2.8破碎效率与效果：连续运行无卡料（配备自动反转防卡功能），出料均匀，无过大结块，粒径合格率≥95%（按招标约定粒径标准）。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告或承诺函上传至电子投标文件中）

★7.2.9耐磨与寿命：刀片正常工况下使用寿命≥800h，刀轴轴承密封良好，防尘防水，连续运行无故障时间≥800h。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告或承诺函上传至电子投标文件中）

7.2.10环保性能：配套除尘系统（与前文滤袋适配），粉尘达标排放；设备运行噪声≤85dB（距设备 1m 处测量），无明显振动。

★7.2.11安全防护：配备过载保护、急停按钮、开盖断电联锁装置，进料口设防护格栅或防护栏杆，防止人员误操作；电气系统符合 GB 7251.1 标准，接地可靠。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告或承诺函上传至电子投标文件中）

7.2.12操作与维护：支持手动 / 自动两种控制模式，配备触摸屏操作界面；易损件（刀片、衬板等）拆装便捷。

7.2.13设备自带软启动或变频启动装置。

      - 表7-2主要技术参数

| 序号 | 性能名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理物料 | 大件垃圾、园林垃圾 |
| 2 | 处理能力 | ≥20t/h |
| 3 | 数量 | 1台 |
| 4 | 电源 | 380V/50Hz/3相5线制 |
| 5 | 装机功率 | 90kw*2 |

    - 7.3磁选机

7.3.1大件园林垃圾经过破碎之后，物料首先经过磁选，将其中铁金属回收出来，一方面可以回收资源，另一方面减轻铁金属对后续的设备的磨损，同时也可以保证建材骨料的纯度和建材质量。

      - 表7-3主要技术参数

| 序号 | 性能名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 永磁自卸式磁选机 |
| 2 | 分选率 | ≥95% |
| 3 | 适应带宽 | 根据皮带宽度确定 |
| 4 | 磁场强度 | ≥900Gs |
| 5 | 额定悬挂高度 | 250mm |
| 6 | 电源 | 380V/50Hz/3相5线制 |
| 7 | 装机功率 | 4kw |

    - 7.4皮带输送机

7.4.1托辊带式输送机用于物料的输送转运。驱动系统采用空心轴减速电机，具有结构紧凑，性能可靠，重量轻、维修方便等特点；胶带采用EP系列耐油耐酸碱胶带；本输送机两侧均与输送带间加密封板，底部采用接料板接料，防止输送中漏料、撒料；输送机中间机架采用槽钢焊接机构，强度刚度高；输送机设有安全拉绳开关，充分保护操作人员的安全。

7.4.2皮带输送设备整机承载、输送能力与工艺位置负荷相匹配，在满负荷和超载 15%条件下能正常起动运行。皮带输送设备整体具应有足够的强度和刚度，保证设备的抗变形和稳定性能，带式输送机机架钢制构件设计，应具备足够的强度和刚度，以防止在承受静、动工作载荷时出现变形、失稳或损坏的情况。

7.4.3驱动筒体采用厚壁无缝钢管与腹板焊接结构，上料输送机上托辊采用前倾“V”形托辊，托辊为冷冲压轴承座，选用托辊专用钢管、轴承及密封。

7.4.4皮带输送设备设置物料清扫装置，确保能有效清理输送带表面黏附的物料。须设置防跑偏装置。

7.4.5皮带输送设备尾部采用带 UCT 螺旋拉紧轴承的张紧装置，用于调整输送带的松紧度；皮带两侧应设有紧停拉绳开关。

7.4.6皮带输送设备非防腐性材料应做除锈处理，除锈质量等级不低于当采用喷砂除锈时要求达到 Sa2.5 标准，采用手工除锈时达到 St3.0 标准。设备防腐材料采用涂环氧富锌底漆和聚氨酯面漆，喷漆后 表面漆膜均匀细致，光亮完整，色泽一致，总厚度不低于 200μm;漆膜附着力满足垃圾处理特殊环境长期防腐要求。

7.4.7皮带输送设备驱动滚筒采用厚壁无缝钢管整体焊接结构，滚筒整体焊后应进行应力消除处理 ， 滚筒外部采用高磨耗阻燃耐油耐酸菱型冷粘胶面。采用国内知名耐油耐酸碱 EP200 聚酯芯胶带。

    - 7.5袋式除尘器

      - 表2.7-4技术参数

| 序号 | 性能名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理物料 | 大件、园林垃圾系统中粉尘 |
| 2 | 设置风量 | 5000-10000m³/h |
| 3 | 数量 | 1台 |
| 4 | 电源 | 380V/50Hz/3相5线制 |
| 5 | 装机功率 | 风机功率：10-15KW、出料绞龙功率：1KW、出料关风机功率：0.75KW 总功率17-23KW 投标人提供根据风量、风压计算书确认风机功率，确保除尘效果 |

7.5.1烟道及吸罩

7.5.1.1主要用于粉尘气体的收集，每个设备或皮带机转运点均设置了吸罩以及蝶阀，再经过烟道将粉尘气体送入主烟道中。

7.5.2袋式除尘器

7.5.2.1收粉除尘系统选用低压脉冲布袋除尘器，本除尘器采用中部烟道进出风的形式，过滤室单列布置，由灰斗、上箱体、中箱体等部分组成，上、中箱体为分室结构。含尘气体从除尘器一端进入下方的风道。风道截面设计成递减截面，含尘气流通过荒气风道分别进入过滤室，粗尘粒直接落人灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体以及上方的净气风道，经风机引出。

7.5.3滤袋

7.5.3.1滤袋袋口采用不锈钢弹簧钢涨圈卡环，并采取特殊防腐，要求具有良好的密封和固持性能，在工作条件的拉紧力必须保证滤袋不从花板上脱落，保持滤袋与花板密封贴合良好，不漏风。

7.5.3.2滤袋缝线的针眼处须作二次贴膜处理，封堵针眼，避免针眼处粉尘的穿透。滤袋的缝合宽度为10~20 mm，缝线在10 cm内的针数不少于40±5针。滤袋的纵向缝线必须牢固、平直且不能少于三条；袋口的环状缝线必须牢固且不得少于两条；滤袋防瘪环的环状缝线必须牢固且每边不得少于二条；袋底的缝线允许单线，但必须缝两圈以上。缝线材质应与滤料材质相同，不允许跳线、浮线、不得掉道。

7.5.3.3滤袋上端采用了弹簧涨圈形式，密封性能好、换袋快捷。仅需1-2人就能通过机顶便掀式顶盖进行换袋操作。滤袋的装入和取出均在净气室进行，无须进入除尘器过滤室。

滤袋材质要求：高强度抗磨损、防堵易清灰、耐轻微腐蚀，如覆膜涤纶针刺毡等。

7.5.4笼骨

7.5.4.1袋笼采用圆型结构并做镀锌处理，纵筋和反撑环分布均匀，反撑环的间距≤200mm，有足够的强度和刚度，能承受滤袋在过滤及清灰状态中的气体压力，保证在6000Pa负压下运行1小时后塑性变形小于3mm（纵筋直径≥Φ3.5mm，加强反撑环Φ3.8mm）；袋口加保护套。

7.5.5喷吹系统

7.5.5.1喷吹系统要求有防止喷吹管内壁结露腐蚀喷吹管的措施，并达到高强度离线清灰的目的。

7.5.5.2清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求。空气包上的多个脉冲阀每隔~1分钟（可调）依次启动0.15秒（可调），脉冲阀开启时压缩空气及诱导气体喷入滤袋。喷吹管结构采用高效引流喷嘴，提高气流的喷射效率。

7.5.5.3以上措施可保证清灰效果。

7.5.6除尘器控制系统

7.5.6.1除尘器控制系统采用PLC进行自动控制。反吹清灰控制采用压差、时间、混合三种控制方式，混合控制方式以时间为主，压差优先，通常情况下，置于混合控制方式。控制系统设有压力检测及报警功能。控制系统留有足够的I/O接口。

7.5.7除尘器配件

7.5.7.1除尘器脉冲阀选用2寸淹没式DC24V脉冲阀，可无故障连续工作100万次以上。

    - 7.6喷淋降尘设备

7.6.1喷淋降尘设备是一种智能化的环保设备，主要用于减少空气中的尘埃和颗粒物质，提供舒适的工作环境。这种设备采用智能控制技术和自动化喷淋系统，能够长时间全自动地开始消灭空气中的尘埃，为分拣中心的工作人员提供更加舒适的工作环境。

7.6.2它主要由喷淋系统、控制系统、供水系统和电气系统组成，通过智能控制系统精准控制水雾喷淋的时间和强度，形成一定的湿润环境，使尘埃和颗粒物质沉降，避免了二次扬尘，有效降低了空气的污染程度。

      - 表2.7-5主要技术参数

| 设备 | 关键参数 |
| --- | --- |
| 喷淋降尘系统 | 喷头数：≥80-140 材质：不锈钢喷头、不锈钢护罩 管道材质：304不锈钢管 单喷头流量3 - 4kg/h（≥4MPa 工况下） 控制方式：手动/自动/远程 |

    - 7.7装载机

7.7.1装载机由底盘、工作装置和驾驶室三部分组成。底盘是装载机的基础，承受着整个机器的重量，保证了稳定性和可靠性。工作装置主要包括铲斗和升降系统，铲斗用于装载和卸载材料，升降系统可调节铲斗的高度。驾驶室是操作员的工作空间，配备有操纵杆和仪表盘，操作员通过杆控制装载机的行驶和工作。通过发动机驱动液压系统，使铲斗进行升降和倾斜运动。操作员通过操纵杆控制液压系统，实现铲斗的各种动作。

      - 表2.7-6技术参数

| 序号 | 名称 | 技术性能与参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定载荷 | ≥3000kg |
| 2 | 额定功率 | ≤170kW |
| 3 | 工作质量 | ≥17000kg |
| 4 | 卸载高度 | 3100~3780mm |
| 5 | 卸载距离 | 1100~1220mm |
| 6 | 三项和时间 | ≥15s |
| 7 | 最小转弯半径(轮胎中心) m | ≤10.5m |
| 8 | 斗容 | ≥2.8m³ |
| 9 | 最大掘起力 | ≥160kN |

    - 7.8链板输送机（可回收分拣）

7.8.1链板输送机主要适用于可回收垃圾、生活垃圾的喂料，起到均匀输送物料的作用，链板输送机料仓下部周边留有足够的空间便于维修和清理。适用于沿水平或倾斜段向工作机械或料仓、漏斗等其他容器连续均匀地输送物料。是一种散状物料输送设备，把间歇式给料转变为连续性给料，具有牵引力大，使用寿命长，检修方便的优点。

      - 表2.7-7主要技术参数

| 设备 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 链板输送机 | 板链输送机宽度：1790mm 输送速度：0-25m/min（变频调速） 输送物品最大重量：800kg/m2 金属板链工作环境温度：-20℃~+120℃ |

    - 7.9卧式打包机

7.9.1卧式打包机由链板输送机上料，加料至一定量时设备感应物料并触发进行自动打包工作。利用液压马达的驱动力实现对物料的多次压缩，最终形成包块状。

7.9.2该设备适用于各种纸类、塑料、纤维、海绵、布料等多种常规物料的压缩打包；广泛应用于各类工厂、回收处理等行业。

      - 表2.7-8主要技术参数

| 设备 | 关键参数 |
| --- | --- |
| 卧式打包机 | 压缩力：200T 包块尺寸：1120mm（W）*1250mm（H） 出包方式：液压出包平台 捆包方式：7线，（退火铁丝或尼龙线） |

    - 7.10泡沫冷压线

7.10.1泡沫冷压线主要设备含带式输送机、泡沫破碎机、吹料机、料仓、泡沫冷压机、智能操控系统等。

7.10.2泡沫冷压依据螺旋旋转发生压力原理揉捏泡沫塑料，对其进行冷压紧缩处理；在没有加热的情况下直接对EPS泡沫、冰箱内胆、PU发泡棉进行推料挤压压缩，消减泡沫体积达到50：1的压缩比例；泡沫冷压能有效解决泡沫质量轻、体积大、回收困难以及运输不便的难题。

7.10.3破碎后的泡沫小块经吹料机送入料仓，料仓内的泡沫逐步下落进入泡沫压缩机，被压缩成泡沫压块，在此过程中设备对物料成块速度进行监测并调整压缩速度防止压缩过快导致物料热熔，最后一定长度压块被切断并堆存处理。

      - 表2.7-9主要技术参数

| 设备 | 关键参数 |
| --- | --- |
| 泡沫冷压线 | 冷压机产量：≥500kg/小时 粉碎机产量：1000-1500kg/小时 压缩密度：320-380kg/m³ |

    - 7.11中地磅

7.11.1地磅，也被称为汽车衡或电子衡器磅秤，是一种安装在地面上的大型称重设备。它在分拣中心的主要作用是测量货物或车辆的重量，通常以吨为单位进行计量。地磅用于检测货运车辆是否超载，确保运输安全，同时也用于大宗货物的计量和分拣。

7.11.2室内设置1套中地磅。最大称量:20T；2.5m*5m，地埋式无人值守，双向称重。

      - 表2.7-10主要技术参数

| 设备 | 关键参数 |
| --- | --- |
| 中地磅 | 最大称量：20T； 长、宽：2.5m*5m 信号最大传输距离：1000m 工作温度范围:仪表：-10℃~+45℃ 秤台刚度：优于1/1000 安全过载：≥150% 传感器：-20℃~+60℃ 适应工作环境相对湿度:≤95% 防护等级:IP66； 工作方式:静态称量 |

    - 7.12磅房

7.12.1磅房，用于过磅人员办公、休息。位于室内地磅旁边。为成品磅房。

      - 表2.7-11主要技术参数

| 设备 | 关键参数 |
| --- | --- |
| 磅房 | 长、宽：3m*3m 主体材质：彩钢板 |

    - 7.13智能称重一体机

7.13.1智能称重一体机连接现场地磅秤，实现对来料货物的智能过磅称重、定价、拍照取证、交易结算等功能。

      - 表2.7-12主要技术参数

| 设备 | 关键参数 |
| --- | --- |
| 智能称重一体机 | 尺寸大小：宽*高*厚：910*1455*905mm ，满足功能即可 整机重量：20kg(待定) 接口：USB*3、RJ45*1、TF*1、SIM*1 安装方式：立式带滚轮，底座带脚杯 联网方式：3G/4G、WiFi(默认)、以太网 显示屏：屏幕尺寸：15.6寸TFT-LCD 横屏 触摸屏：触摸种类：电容触摸 支持点数：多点触摸 触摸方式：手指触摸/电容触摸笔 IC&二维码扫描模块：触发方式：感应/数据 含智能过磅一体机*1台、摄像头*2个 |

    - 7.14夹抱式叉车

7.14.1夹抱叉车应用于工厂、仓库、车站、码头、机场、港口等，进行成件包装货物的装卸和搬运，在配备夹抱装置后，还能用于散堆状货物和非包装的其他成件货物的装卸作业。

      - 表2.7-13主要技术参数

| 设备 | 关键参数 |
| --- | --- |
| 夹抱式叉车 | 额定起重量Q(kg)：≥3000 自由提升高度 (mm)：170 门架起升最大高度 (mm)：4140 |

  - 八、综合说明

8.1概述

8.1.1中标人所投产品应能够至少达到以上采购清单及技术参数要求，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

8.2交货及安装时间

8.2.1设备预付款到帐之日起120天内完成所有设备制造，并根据现场进度中标人配合土建单位进行预埋件的埋设的安装。现场具备设备安装条件之日起60天全部安装调试完成，安装调试完成后进入本项目系统的指导试运行。

8.2.2调试开始至调试验收合格期间使用的人工、设备备品备件、易损件、其他消耗品等费用全部由投标方负责。调试期间的水费、电费由招标方负责。

8.3设备验收

8.3.1招标人、监理单位将在交货地点根据货物清单对其进行检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，投标人有权参加检验。作为检验结果，如果数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，投标人应根据买方的要求免费进行更换，并承担抽样试验费用。

8.3.2招标人、监理单位根据合同规定的内容和验收标准进行验收并出具的检验证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

8.3.3招标人应于安装调试结束30日内组织设备验收，所有设备性能均须达到投标方提供的设计参数、产品规格参数及国家和行业相关规范与标准的要求。如非因投标方原因，招标人未能在安装调试结束后30日内组织验收，则该30日届满次日视为设备进入试运行期，但不免除投标方保证设备达到技术规格要求的最终责任。最终验收合格应以性能考核通过为准。

8.4指导试运行

8.4.1设备安装调试验收后，由招标人相关人员在投标人技术人员指导下进行试运行，投标人必须保证在试运行期一直有技术人员在现场，投标人自行负责其现场技术人员的一切费用。指导试运行期限6个月。

8.5质保期（缺陷责任期）

8.5.1本项目质保期为两年（24个月），自设备最终验收合格之日起开始计算。投标人负责修复质保期内设备因质量缺陷产生的一切问题。