黄山市房屋建筑和市政基础设施工程EPC（工程总承包）招标文件

示范文本
（评定分离）
(电子招标投标 版本号20260312)
使用说明
一、本《黄山市房屋建筑和市政基础设施工程EPC（工程总承包）招标文件范本（评定分离）》（以下简称“范本”）主要以中华人民共和国《工程建设项目EPC总承包招标文件范本》为基础，结合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》（8部委20号令）、《黄山市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本》和《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等相关法律法规编制，原则上适用于我市依法必须招标的房建市政EPC(EPCO)项目招标。
二、“范本”用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“／”标示；以“□”前缀部分为选择性内容，招标人应根据招标项目特点，作出选择标记。
三、“范本”第2章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，原则上应不加修改地直接引用。因法律、法规、规章及政策调整确需修改“投标人须知”正文的，应在“投标人须知正文修改一览表”中如实填写。填空、选择和补充内容由招标人根据国家、省和黄山市有关法律法规规定以及招标项目具体情况确定。
四、“范本”第3章“评标办法”中规定EPC项目采用综合评估法的评标，招标人应根据有关规定和项目具体情况确定各评审因素的评审标准、分值和权重等。

五、“范本”第4章第二部分“通用合同条款”原则上应不加修改地直接使用。招标人根据“范本”编制项目招标文件中的“专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充、细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。“专用合同条款”由招标人根据国家、安徽省和黄山市有关法律法规规定以及招标项目具体情况确定。

六、“范本”第5章“技术标准和要求”由招标人根据本招标文件、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。
七、“EPC总承包商务报价要求”是示范性内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要以相关规定编制，但必须与“投标人须知”、“技术标准和要求”和“图纸”、“合同条款”等要求保持一致。采用工程量清单报价时，可根据《建设工程工程量清单计价规范》、 招标项目具体特点和实际需要编制。
    八、政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。

九、本示范文本使用过程中，除由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，不得随意修改。如有意见和建议，可向黄山市公共资源交易中心反映。

黄山市中心城区公共供水管网漏损治理工程（一期）EPC
招标文件
项目编号:    
招 标 人：黄山水务控股集团有限公司 （盖章）
招标代理机构：黄山市城乡公共资源交易有限公司 （盖章）
编 制 人：                        （签字）
审 核 人：                        （签字）
     年      月
监督部门和交易平台

本项目监督部门：黄山市公共资源交易监督管理局
本项目交易平台所在地：黄山市公共资源交易中心

监督部门 
黄山市公共资源交易监督管理局
地址：黄山市屯溪区社屋前路1号
监督电话：0559-2351788
交易平台所在地
黄山市公共资源交易中心
地点：黄山市屯溪区社屋前路1号（黄山市民中心北侧昱东大厦西区1-3层）
电话：0559-2354008
网址：http://ggzy.huangshan.gov.cn
（保证金缴纳）户名：黄山市公共资源交易中心
开户行：徽商银行股份有限公司黄山屯溪支行

中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行

中国建设银行股份有限公司黄山市分行营业部

中国银行黄山分行营业部
目    录
4第1章 招标公告（适用于公开招标）


5第1章 投标邀请书（适用于邀请招标）


6第2章 投标人须知


6投标人须知前附表


15投标人须知正文修改一览表


161. 总则


182．招标文件


193．投标文件


224．投标


235．开标


246．评标


257．合同授予


268．重新招标和不再招标


269．纪律和监督


2710．需要补充的其他内容


28第3章 评标办法


351.评标方法


362.评标原则


363.评标委员会的组成及职责


364.评标程序


375.评审内容


396.否决投标


407.投标文件的澄清和补正


408.评标结果


419.其他


42第4章   合同主要条款


42第一部分 合同协议书


45第二部分 通用合同条件


45第三部分 专用合同条件


59专用合同条件附件


60附件1 《发包人要求》


62附件2 发包人供应材料设备一览表


64附件3 工程质量保修书


66附件4 主要建设工程文件目录


67附件5 承包人主要管理人员表


69附件6 价格指数权重表


70第5章 技术标准和要求


70一、EPC技术标的要求


73二、EPC总承包商务报价要求


74三、建安费计价依据及工程造价确定


78四、附件


79第6章  投标文件格式





第1章 招标公告（适用于公开招标）
黄山市中心城区公共供水管网漏损治理工程（一期）EPC招标公告
1．招标条件
本招标项目黄山市中心城区公共供水管网漏损治理工程（一期）EPC已由黄山市发展和改革委员会以(黄发改行审[2024]183号）批准建设，项目业主为黄山水务控股集团有限公司，招标人为黄山水务控股集团有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：黄山市中心城区公共供水管网漏损治理工程（一期）EPC 
2.2项目编号：         
2.3建设地点：黄山市中心城区 
2.4建设规模：项目位于黄山市中心城区，球墨管、镀锌涂塑管、阀门、水表、消防栓等材料采购，部分市政供水管道及小区供水设施改造。包括二次供水设备、球墨管、镀锌涂塑管、阀门、水表、消防栓等材料采购及相关土建配套工程。
2.5计划工期：总工期540日历天。缺陷责任期为工程竣工验收合格之日起24个月。 

本项目实行分阶段出图、分批供货与施工、分批次竣工验收。承包人须根据发包人下达的《分阶段实施计划》统筹安排，具体节点响应要求如下

发包人下达首批施工范围指令后15日历天内，承包人须完成该批次施工图设计并取得审查合格意见，确保现场按期开工。

首批物资进场：首批施工图确认后15日历天内，完成对应批次主要材料及设备的采购并进场报验。

后续批次滚动推进：发包人将根据现场实际情况，提前向承包人下达后续批次的设计、采购及施工指令。承包人须在收到指令后15日历天内，完成对应批次的出图、供货及施工任务，确保各批次无缝衔接。

竣工验收要求：在最后一批次工程完工后，承包人须配合发包人完成整个项目的整体竣工联合验收及备案手续。

2.6招标范围：本项目包含设计、采购、施工等全部内容。招标内容包括但不限于：（1）设计：完成项目方案深化设计、施工图设计、施工图审查及相应的配套服务。（2）采购：完成所需设备、材料的采购、运输、储存、交货、安装、调试等内容。（3）施工：承担本建设项目经审批的施工图图纸内全部工程的施工，直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复及其他相关服务。
2.7标段划分：一个标段 
2.8质量标准：合格 
2.9合同估算价：45597800.00元（其中：设计费 700000.00元；主要材料及设备购置费：21876400.84元；工程建安施工费23021399.16元；）  
2.10项目性质：市政工程EPC类 
2.11.本项目是否采用“评定分离”： √ 采用  □ 不采用
2.12其他：无  
3．投标人资格要求
3.1 投标人须具备：
3.1.1设计资质：以下①、②、③任意一项资质要求：

①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级资质；

②具备工程设计市政行业乙级及以上资质；

③具备工程设计行业(给水工程)专业设计乙级及以上资质。 ；
3.1.2施工资质：具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。  。
3.2 投标人类似业绩要求：无。
3.3 项目负责人资格要求：拟任本工程项目负责人须具备：
（1）本项目拟派项目总负责人（总承包项目经理）由设计单位人员担任，须具备给排水类专业高级及以上职称资格。
（2）拟派设计负责人须具备给排水类专业高级及以上职称资格。
（3）拟派施工负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书和有效的建造师注册证书。
（4）其他：项目总负责人(总承包项目经理)与设计负责人可以为同一人，但施工负责人须独立设置，不能由一个人同时兼任。
（5）其他要求：施工项目技术负责人须具有市政类专业高级及以上职称；
（6）特别提示
：自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为一级注册建造师的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中电子证书的有关使用要求，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
3.4 信用要求
投标人（含分公司）不得存在以下失信情形（行政主管部门已经做出暂停、停止、撤销等处理决定的除外）：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务部门列入重大税收违法失信主体名单的；

（3）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的；

（4）被应急管理部门列入安全生产严重失信主体名单的；

（5）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；

（6）投标人、其法定代表人及拟派项目经理近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的；（投标人需按照招标文件规定的格式自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》）。

注：①安徽省内投标人在参与投标时，须在投标文件中提交由“信用安徽”平台正式生成的企业公共信用信息报告（无违法违规证明版），并加盖投标人单位公章。省外投标人注册地所在省份已实施以信用报告替代无违法违规记录证明相关工作的，同样须提交符合其注册地省级信用平台要求的、显示近3年无违法违规信息的信用报告，并加盖投标人单位公章。信用报告应明确显示投标人近3年内（自招标公告发布之日起至投标截止时间止，任一天往前追溯3年）“无”违法违规信息。对信用报告显示为“无”违法违规信息的投标人，直接视为其满足本次招标提出的所有信用要求，招标人（或招标代理机构）无需再对投标人进行额外的信用信息查询。

②对于安徽省内投标人无法提供无违法违规证明版公共信用信息报告的，需提供信用信息报告（核查版）封面（包括机构名称、统一社会信用代码、报告编号、报告出具单位和报告生成日期），以及省外投标人注册地所在省份尚未开展此项工作的投标人，按3.4信誉要求的（1）-（6）项进行评审。其中第（1）（2）（3）（4）项以信用中国网站发布的信息为准，（5）项以国家企业信用信息公示系统发布的信息为准。所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。（1）-（5）项由代理机构在中标（定标）候选人前对拟的中标（定标）候选人进行查询，并将查询结果书面反馈至评标委员会。存在上述情形之一的，不得为中标（定标）候选人。

③安徽省内和注册地所在省份已实施以信用报告替代无违法违规记录证明相关工作的投标人，必须提供信用报告。报告生成日期自招标公告发布之日起至投标截止时间止任一天均可。如未提供，该投标人不得为中标（定标）候选人。
3.5本次招标（接受）联合体投标。联合体投标的，联合体成员不超过 2 家，具体应满足下列要求：

①如组成联合体投标，联合体牵头人必须是设计单位，需在联合体协议中明确牵头人：
②联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本次投标。

③联合体牵头人负责项目投标、投标保证金的交纳。联合体协议必须明确联合体各方的责任和义务，除联合体协议书需要双方盖章外，其余盖章由牵头人盖章即可，牵头人盖章即视为联合体双方均认可。

④联合体各方均应满足投标人资格第3.4条信用要求。
注：若投标人选择联合体方式参与投标，联合体中的所有成员单位均须在系统中获取招标文件，具体操作为牵头人获取招标文件时，成员单位读取CA锁添加或通过标证通扫码添加，否则后果自负。

3.6 各投标人均可就上述标段中的（/）个标段投标，但最多允许中标（/）个标段(适用于分标段的招标项目)。
3.7其他要求： 
（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（2）其他要求：无。

4．拟派关键岗位人员提醒
项目关键岗位人员到岗履职严格按照黄山市住建局《关于进一步强化施工现场关键岗位人员在岗履职的通知》（黄建管函【2024】13号）执行，具体详见第7章。
5．招标文件的获取
5.1招标文件发布时间：自招标公告发布之日至投标截止时间；
5.2获取渠道：潜在投标人均可在本市公共资源交易中心（含各分中心）门户网(http://ggzy.huangshan.gov.cn)上办理用户登记，自行下载招标文件等资料，并随时关注网站答疑。 
5.3 特别提示：
本项目需办理用户登记后自行下载招标文件，联合体投标的须由牵头方下载，如有疑问请加操作支持QQ群172359788，或联系本项目交易平台。 

6.投标保证金
6.1本项目是否收取投标保证金：√是。 □否。
6.2投标保证金（人民币）：肆拾伍万元整 。
6.3投标保证金到账截止时间：同投标截止时间。
6.4投标保证金缴纳形式及注意事项：详见投标人须知前附表。
7．投标截止时间
7.1投标文件递交的截止时间为 2026 年  月  日  时   分。
7.2本项目采用电子投标，投标人应在投标截止时间之前登录黄山市公共资源交易服务网上传投标文件。投标人逾期上传投标文件的，电子投标系统不予受理。
8.开标时间及地点：
8.1开标时间：同投标截止时间
8.2本项目是否采用不见面开标。
8.2.1 √ 是。开标地点：黄山市公共资源交易中心门户网站——不见面开标大厅。不见面开标大厅登录方式：黄山市公共资源交易中心门户网站选择不见面开标大厅登录。具体操作详见黄山市公共资源交易中心门户网站——服务指南——不见面开标大厅操作手册，具体规定按《黄山市公共资源交易不见面开标操作规定》执行。
     □否。开标地点：黄山市公共资源交易中心  分中心第  开标室（地址：    ）。
注：投标人在规定的时间内解密投标文件即可。
9．发布公告的媒介
本次招标公告同时在安徽省公共资源交易监管网（http://ggzy.ah.gov.cn/）、黄山市公共资源交易中心网（http://ggzy.huangshan.gov.cn/）上发布。  

10.联系方式
招 标 人：黄山水务控股集团有限公司          招标代理机构：黄山市城乡公共资源交易有限公司
地    址：黄山市休宁县万安镇文昌东路23号   地   址：屯溪区社屋前路1号昱东大厦5楼
联 系 人：柯先生                              项目负责人
：卫玮         
电    话：0559-2583793                         电      话：0559-2348822      
电子邮件：   /                                 电子邮件：242340193@qq.com       
11.对本次招标提出异议，须通过以下方式递交
11.1通过电子交易系统在线递交（网址：http://ggzy.huangshan.gov.cn/）
11.2 异议联系方式
11.2.1招标人信息
名    称：黄山水务控股集团有限公司       联系人: 柯先生          
联系电话：0559-2583793        地  址：黄山市休宁县万安镇文昌东路23号     
11.2.2招标代理机构信息
名    称：黄山市城乡公共资源交易有限公司    项目负责人
：卫玮            
联系电话：0559-2348822               地  址：屯溪区社屋前路1号昱东大厦5楼   
12. 监督

监督部门：黄山市公共资源交易监督管理局 
监督电话： 0559-2351788 
    地  址：黄山市屯溪区社屋前路1号昱东大厦3楼  
                                                   2026 年      月       日                                   

第2章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名  称：黄山水务控股集团有限公司 
地  址：黄山市休宁县万安镇文昌东路23号

联系人：柯先生 
电  话：0559-2583793 

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：黄山市城乡公共资源交易有限公司 
地  址：屯溪区社屋前路1号昱东大厦5楼  
联系人：卫玮  
电  话：0559-2348822 

	1.1.4
	项目名称
	黄山市中心城区公共供水管网漏损治理工程（一期）EPC

	1.1.5
	建设地点
	黄山市，是中心城区

	1.2.1
	资金来源及出资比例
	自筹资金，100% 

	1.2.2
	资金落实情况
	（□ 政府性、√ 国有企业、□ 其他）资金，已落实。

	1.3.1
	招标范围
	本项目包含设计、采购、施工等全部内容。招标内容包括但不限于：（1）设计：完成项目方案深化设计、施工图设计、施工图审查及相应的配套服务。（2）采购：完成所需设备、材料的采购、运输、储存、交货、安装、调试等内容。（3）施工：承担本建设项目经审批的施工图图纸内全部工程的施工，直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复及其他相关服务。

	1.3.2
	合同估算价
	为：45597800.00元（其中：设计费 700000.00元；主要材料及设备购置费：21876400.84元；工程建安施工费23021399.16元；）  

	1.3.3
	计划工期
	计划工期：总工期540日历天。具体节点要求详见招标公告
计划开工日期： 2026 年     月     日

计划竣工日期：  2028   年    月     日

	1.3.4
	质量要求
	合格 

	1.4.1
	投标人资格审查方式
	□ 资格预审
√ 资格后审

	1.4.1.2
	投标人资质条件、能力和信用
	（1）投标人资质条件：详见招标公告           
（2）投标人业绩要求：     /                         
（3）项目负责人资格要求：详见招标公告          
（4）项目负责人业绩要求：     /              
信用要求：详见招标公告                      
其他：         /           。


	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□ 不接受
√ 接受,应满足下列要求:见招标公告    

	1.9.1
	踏勘现场
	√ 不召开
□ 召开，召开时间：           
       召开地点：               

	1.10.1
	投标预备会
	√ 不召开
□ 召开，召开时间：           
       召开地点：             

	1.11
	分包
	 不允许
☑ 允许,分包内容要求: 本项目除主体及关键性工作内容不得分包外，允许总承包单位进行专业分包；所有分包的工程必须得到招标人的认可后，总承包单位才能进行分包，否则不得分包。
允许分包的专业工程，包括但不限于：非主体非关键工程            
分包金额要求：以实际金额为准       
接受分包的第三人资质要求: 符合国家相关部门规定的资质要求      

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	图纸、技术标准和要求、招标答疑（如有）等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：开标截止时间十日前。

	
	
	形式：相关澄清要求应通过电子交易系统提交。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过电子服务系统发出

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子服务系统自行查询，无需回复确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过电子服务系统发出

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子服务系统自行查询，无需回复确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/ 

	3.2.1
	增值税税金相关要求
	(1）计税方法:

√一般计税方法
□简易计算方法
(2）发票类型:

√增值税专用发票
□增值税普通发票

(3）增值税税率按照国家有关规定执行。
(4）其他: 注册地不在黄山市行政区域范围（含三区四县）的中标人，应按照国家税务总局规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	□ 无
√ 有，投标人须按要求填写投标函中投标报价格式                                （1）设计费最高投标限价费率为     %，不得高于投标限价费率，否则作无效投标处理。
（2）工程建安费用最高投标限价费率（结算系数）为     %，不得高于工程建安费用投标限价费率（结算系数），否则作无效投标处理。
（3）其他：                         
或者：
（1）设计费固定报价（含税）为  700000.00 元不可调整，否则作无效投标处理。
（2）工程建安施工费最高投标限价（含税）为 23012399.16元，投标人报价不得高于招标人最高投标限价，否则作无效投标处理（不含主要材料及设备购置费）。
（3）主要材料及设备购置费（含税）最高投标限价为      21885400.84元，投标人所报的各项单价均不得高于招标人主要材料及设备清单中对应的单价上限；若投标文件中有任何一项设备或主要材料的报价超出上述最高限价，其投标将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

（4）税率适用：由投标根据2026年增值税新规的要求判定，充分考虑在投标报价中。

（5）其他要求：
①本项目设计费须包含完成方案深化设计、施工图设计、专项设计、设计变更、施工现场配合及竣工图编制等全部设计内容所需的全部费用，除合同另有约定外，发包人不再另行支付任何费用。

②工程建安施工费完成本项目所有实体工程及相关配套服务所需的全部费用。包括不限于管沟开挖与基础处理、管道铺设、阀门及水表井砌筑、管沟回填、沥青/混凝土路面恢复及绿化恢复等）；小区二次加压泵房设备、智慧水务监测终端、电气控制系统等设备安装与调试；管网GIS数据录入、DMA分区计量系统软硬件安装调试及运行监控实现智慧水务系统建设及接入；施工许可证办理配合、交通疏导、周边关系协调、安全文明施工、竣工验收备案、档案移交、人员培训、技术售后服务及缺陷责任期内的维护保修等其它综合配套服务的全过程实施的一切费用。
③主要材料及设备购置费包含设备材料原价、运杂费（含至施工现场指定地点的运输及装卸）、采购及保管费、保险费、利润、税金及交付至指定地点前的一切费用。投标人所报单价不得高于对应项最高限价，否则作无效标处理。

④本项目招标范围内的所有内容及完成本项目所需的全部费用均包含在投标报价中。承包人无论进行何种情况下的调整优化，最终结算的总额不得超过本项目投标总价。

⑤招标人有权根据规划调整及项目实际情况，在不超出投资概算的前提下，对项目实施内容、工程范围及材料设备等进行合理调整，此不视为违约；且中标人须无条件配合完成满足本项目实际需求的设计和施工任务，并保证施工图审查和竣工验收合格。因调整引起的合同价格变更，按本合同相关约定执行。

⑥若承包人在勘察设计、采购、施工等过程中，因自身原因造成遗漏、缺陷或错误等问题的，承包人应自费采取补救措施予以改正，所有费用均视为已包含在合同总价中，发包人不予追加任何合同价款；若因此给发包人造成损失的，承包人应按实际损失金额承担赔偿责任（以不超过合同总金额为限），并承担相应的法律责任。

⑦本项目图审、评审、功能性检测或测试及所有应由投标人缴纳的税费等一切费用均由中标人承担，在报价时综合考虑。

⑧本项目实施规模及内容、具体实施地点或安装方式以发包人确定为准，由于项目存在上述不确定因素可能产生的各类风险由投标人在投标报价中综合考虑。

⑨投标人所报水、电、消防等设备须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门审查、检测、验收和移交。由此产生的所有相关费用（包括但不限于专项设计费、专家评审费、检测检验费、行政规费、材料设备费及施工费等）均视为已包含在投标总报价中。无论投标人在投标报价时是否单列或充分考虑上述费用，招标人均不另行支付；若因未通过验收或移交而产生的整改、返工及延误等一切损失和责任，均由承包人自行承担。。

⑩承包人购买的材料及设备等，在招标文件中有参考品牌等要求的，承包人须按要求执行。如选择参考厂家外设备及材料的，标准须不低于参考厂家品牌且经过发包人书面认可。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日

	3.4.1

	投标保证金

	1、是否要求投标人递交投标保证金：

□不要求 √要求
2、投标保证金的缴纳形式：（为减轻投标人负担，鼓励优先使用电子保函形式）
第一类：现金（电汇或转账）
第二类：支票、本票、汇票
第三类：纸质银行保函
第四类：电子保函（银行、保险、担保等）
3、投标保证金的金额：人民币 45 万元
4、递交要求：

（1）如采用第一类形式：

①投标保证金专用账户的户名、账号、开户行：账户名：黄山市公共资源交易中心
开户银行：中国工商银行股份有限公司黄山荷花池支行；
账号：              ；
或者：
账户名：黄山市公共资源交易中心
开户银行：徽商银行股份有限公司黄山屯溪支行；
账号：               ；
或者：
账户名：黄山市公共资源交易中心
开户银行：中国银行黄山分行营业部
账号：                    

或者：
账户名：黄山市公共资源交易中心
开户银行：中国建设银行股份有限公司黄山市分行营业部
账号：                    
②投标保证金必须从投标人的开户银行基本账户足额转出，汇款人必须与投标人名称相一致，不得由其他法人或其他组织代汇，也不得从个人账户代汇。投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，由于投标人迟汇、错汇、误汇等未按规定提交投标保证金而引起的风险由投标人自负。
③黄山公共资源交易中心在收到投标保证金后，无须向投标人出具收据；投标人在收到黄山市公共资源交易中心退还的投标保证金后，也无须向黄山市公共资源交易中心出具收据。
（2）如采用第二类形式：

投标人须在投标保证金交纳截止时间前向招标人或招标代理机构出具盖章齐全的有效票据原件，收款人为黄山市公共资源交易中心
（3）如采用第三类形式：

①采用纸质银行保函的，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件银行保函（见投标文件格式）；
②出具保函的银行级别：无要求。所需的费用由投标人承担。
③投标人在投标文件中必须提供【基本账户开户许可证】扫描件（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息），并按格式承诺真实有效。同时将纸质银行保函复印件(或影印件)提供在投标文件中，格式见投标保证金银行保函格式。

④定标候选人须在定标候选人公示期满后3个工作日内，将其开具至本项目的纸质银行保函原件提交招标人，且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其定标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人将报监管部门依法处理。
（4）如采用第四类形式：

投标人须通过黄山市公共资源交易平台电子投标保函服务系统开具和提交投标保证金电子投标保函（操作方法详见 黄山市公共资源交易中心门户网站——服务指南——投标人专区——黄山市公共资源交易电子保函使用手册
http://ggzy.huangshan.gov.cn/002/002004/20200318/15b15a54-d8e8-4063-aa22-d2ba4c00bd91.html ）

5、注意事项：
（1）特别提醒：

投标人采用纸质银行保函提交投标保证金的，如出现本招标项目招标文件“投标人须知”第 3.4.4 项所列情形的，提供担保的银行将无条件向招标人支付保函所列的全部投标保证金金额，该支付行为视同投标保证金不予退还。
（2）投标保证金弄虚作假情形：
投标人采用虚假纸质银行保函方式提交投标保证金的，除依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任外，还应根据招标文件规定承担投标保证金不予退还的民事责任，其承担方式为限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证金，投标人在招标人追缴通知后的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的，招标人将依法提起诉讼追缴，招标人因此发生的诉讼费、律师代理费等费用均由投标人承担。
（3）如本项目前次招标失败，招标人退还投标人本项目前次的投标保证金。投标人参与本次招标，须向本项目本次公告公布的投标保证金账号重新缴纳投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 /  

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	  /    

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	  /      

	3.5.6
	资格审查的其他资料
	 附录要求 

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	□ 允许
√ 不允许

	3.7.1
	技术文件编制的特殊要求
	技术文件（项目总承包管理组织方案）采用“暗标”评审方式
编制要求：详见本表10.1    
未按暗标编制要求编写的技术文件（项目总承包管理组织方案），该部分不得分。
密封和标记要求：          

	3.7.4
	非加密投标文件递交
	非加密投标文件由投标人自行确定是否递交。

如递交，应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。

（1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；

（2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。

非加密投标文件介质：光盘或U盘

	4.1.2
	非加密投标文件及工程保函密封和标记要求
	非加密投标文件封套：

投标人地址：              
投标人名称：              
       (招标项目名称)      标段投标文件（非加密投标文件）

在    年   月   日    时   分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	详见招标公告。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	具体详见招标公告。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	√ 否
□ 是，退还投标文件的情形：         

	5.1
	开标时间、地点和开标方式
	开标时间：同投标截止时间
开标地点:同递交投标文件地点
开标方式：
□ 现场开标，投标人若需要参加开标会的，可至开标现场参加。
√ 不见面开标大厅方式开标，投标人若需要参加开标会的，可登陆不见面开标大厅参加，具体操作流程详见《黄山市公共资源交易不见面开标操作规定》。
注：投标人不参加开标会的，视同对开标过程无异议。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：详见招标文件。
开标当日若因交易系统故障造成开标无法顺利进行的，由招标人宣布暂停开标，待故障排除后继续开标，如故障确实无法排除的，招标人可以宣布本次招标终止。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由5人以上单数组成，依法确定。

	6.4
	评标委员会定标候选人的人数
	定标候选人数量：  3  个。
注：本项目采用评定分离方式确定中标人。经最终评审为合格的投标人少于3个时，所有合格的投标人全部入围。

	6.5.2（2）
	因异议、投诉等原因导致候选单位只有1个时的处理
	√继续定标
□ 组织原评标委员会按照原评审情况依照评审程序在合格的投标人中补充至3个定标候选人，不足3个时按实际数量全量递补。

	7.2.2
	定标候选人考察
	□是 √否

	7.2.3
	采用“评定分离”法时： 

定标方法


	定标方法为： 

□ 集体议事法  

√票决法 ：√直接票决
□逐轮票决

□其他定标方法：         

结果公示/公告地点（或网址）：黄山市公共资源交易中心门户网http://ggzy.huangshan.gov.cn/和本项目交易平台所在地交易中心门户网        

	8.2.1
	履约保证金
	1.是否收取履约保证金:
口否。
√是，金额
：中标合同金额的 2% 。
2中标人可自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函、保险方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为招标人。

3.履约保证金账户(如中标人在合同签订前选择现金形式缴纳履约保证金的，提供以下账户供中标人选择)。

口户名：黄山市公共资源交易中心
开户银行：徽商银行股份有限公司黄山屯溪支行；
账号：(此处填写通过系统生成的投标保证金虚拟账户)；
√户名:（黄山水务控股集团有限公司)。

账号：(34001695208050373107)。
开户银行:(中国建设银行黄山西路支行)。

	9.5.1
	招标文件异议受理
	受理部门：详见招标公告
联系人：详见招标公告  
联系电话：详见招标公告           
投标人或利害关系人可依法通过黄山市公共资源交易系统进行线上异议，也可以递交书面异议。

	9.5.3
	评标结果异议提出
	1、若投标人或其他利害关系人对评标结果有异议，可在定标候选人公示期内向招标人或招标代理机构提出异议。
2、若投标人或其他利害关系人对异议处理结果不满意的，可在规定时间内在工作时间向行政监督部门提出投诉。

	9.6
	投诉受理
	受理部门：黄山市公共资源交易监督管理局
联系人：孙女士
联系电话：0559-2351788 
投标人或利害关系人可依法通过黄山市公共资源交易系统进行线上投诉，也可以递交书面投诉。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	技术文件采用暗标评审项目的编制要求
（1）技术文件应按照招标文件中评标办法顺序和要求编写。
（2）技术文件的正文及各类型图表，框图一律单黑色，图表和框图内字号为三号至八号，不得有其他颜色的文字和图表出现在投标文件技术标中。            
（3）技术文件正文一律单面排版，大标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（一、  二、 三、…），其余均为正文部分，正文部分采用小三号仿宋（GB2312）字体；页边距：上2.5CM，下2.5CM，左3CM，右2.5CM，装订线0.3-0.6CM；正文所有字间距为标准字间距、行间距为固定值25磅；正文内不允许出现非文字需要的其他任何符号和标志。
（4）技术文件内项目总承包管理组织方案部分应为纯文字（含图表和框图）形式，不需编制页眉、页脚、页码，不设内封面，不得有图片和扉页出现。方案深化设计纲要部分可以为图纸结合文字形式（一律单黑色），不需编制页眉、页脚、页码，图纸部分可不受暗标编制的要求影响，但不得出现任何可能识别投标人的字样、标识或内容等。
（5）技术文件总篇幅不超过150 页
。

（6）大标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（ 一、二、 三、…），除一级标题外，其余均为正文部分，正文内容均顶格编写。技术文件正文内序号排列用阿拉伯数字表示，具体要求规定如下：
正文编制格式
一、总体概述
1.1 ……
1.1.1 ……
……
二、……
2.1 ……
2.1.1 ……
2.2 ……
……
（7）投标文件技术文件部分中横道图、网络图及一些表格和框图采用何种软件编制自行确定，但必须符合招标文件对投标文件技术文件部分编制的要求，且不得出现与投标内容无关的文字、字符或标记；网络图、进度图、平面布置图放在技术文件所对应节点的最后（施工进度表可采用网络图或横道图表示）。
（8）技术文件的任何部位、任何条文出现明示或暗示具体投标人的说明及标记（包括以往的施工业绩等）。

	10.2
	电子招标投标
□否。具体要求：提供一份word或excel版光盘电子投标文件。
√是，具体要求：
（1）投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为.HSTF。
（2）在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件和变更通知提供的工程量清单为准进行投标文件编制；
（3）投标人必须使用投标文件制作软件（公共资源交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录投标文件。
（4）加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心交易系统上传。
（5）投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。
不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。
（6）投标人应在开标截止时间后30分钟内解密上传的投标文件，否则，其投标无效。
（7）因不可抗力导致所有已上传的电子投标文件解密失败或导入失败的，由业主单位宣布中止开标，待不可抗力解除后，重新开标。
（8）电子标书制作及投标服务咨询电话：
新点客服电话：0512-58188516 工作时间：周一至周日，8:00～17:30
（9）如采用不见面开标，具体规定按《黄山市公共资源交易不见面开标操作规定》执行，具体操作详见黄山市公共资源交易中心门户网站——服务指南——不见面开标大厅操作手册。
特别提醒：
（1）在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。
（2）请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。
（3）请各投标人尽量提前上传投标文件，避免临近截止时间时由于网络或其他问题导致投标文件上传不成功，相关风险由投标人自行承担。

	10.3
	投标人须知总则3.1投标文件的组成修改如下：
3.1.1 投标文件由标函标、商务标和技术标三部分组成。
3.1.2标函标主要包括下列内容（不含商务报价）：
投标函、投标函附录、投标承诺书。
法定代表人身份证明

授权委托书。
联合体协议书（投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的无需提供）。
投标保证金

项目管理机构资料
资格审查资料
投标人认为需要的其他材料
3.1.3商务标主要包括下列内容
（1）已标价的工程量清单
（2）投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。
3.1.4技术标为技术文件即项目总承包管理组织方案（参考评分条款编制）

	10.4
	以下费用支付主体：□招标人   √中标人 

（注：由中标人支付的，无论是否在价格标中列明，均视为包含在报价中，请各投标人报价时综合考虑）

1、招标代理服务费：

1.1收费标准：

招标代理服务费以中标价为计算基数，分标段按规定计算,计算结果以万元为单位，四舍五入，保留两位小数。本项目招标代理费按下列标准的 50 %收取（计算后不满0.50万元，按0.50万元计）：采用差额定率累进计费方式，具体收费标准可参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980 号）。

计算示例如下：

某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计费标准为[50%]

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=（1+2.8+2.75+14+2）*[50%]≈11.28（万元）。

本项目招标代理费11.28万元.

□招标代理服务费按合同约定价格收取，固定价格     万元。

1.2支付形式：

招标代理服务费以    汇款  形式支付（汇款时备注项目名称）。

账户名：黄山市城乡公共资源交易有限公司 
开户银行：中国农业银行股份有限公司黄山滨江路支行 
账 号：12662001040010008
注：应在中标结果公示发布后5个工作日内与招标代理机构核对招标代理费数额，逾期不核对，视为已认同。

2、工程量清单和最高投标限价（控制价）编制费：

本项目按工程量清单和最高投标限价（控制价）编制费下列标准的  /  %收取（不足1000元的按1000元计）：以成交价为计算基数，具体收费标准可参考《黄山市建设工程造价咨询业服务收费市场参考价（修订）》（黄价协[2024] 9号）。

	10.5
	本招标文件的解释权属于招标人和招标代理。
解释原则：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的代理机构负责解释。

	10.6
	本项目类别：市政工程EPC类。

	10.7
	招标文件中所有社保证明需提供社保部门出具的开标截止时间前连续6个月中任意连续3个月相关人员所在投标企业的社保缴纳证明材料，即提供投标人所属社保机构出具的相关人员自   2026年 1 月 1 日以来任意连续三个月社保缴费证明（或其他能够证明相关人员参加社保的有效证明）材料，相关人员的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。达到法定退休年龄依法不交社保的须提供投标单位缴纳的意外伤害保险投保缴费材料、退休证明及身份证，如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。

	10.8   
	投标报价方式:□固定总价

□费率（结算系数）（%）
√其他方式：
（1）设计费固定报价（含税）为  700000.00 元不可调整，否则作无效投标处理。
（2）工程建安施工费最高投标限价（含税）为 23021399.16 元，投标人报价不得高于招标人最高投标限价，否则作无效投标处理（不含主要材料及设备购置费）。
（3）其它：主要材料及设备购置费（含税）最高投标限价为 21876400.84 元，投标人所报的各项单价均不得高于招标人主要材料及设备清单中对应的单价上限；若投标文件中有任何一项设备或主要材料的报价超出上述最高限价，其投标将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（废标）处理。

	10.9

	本项目是否已公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件（公开内容须含编制及其评估单位）：
☑ 是；具体公开网址为：              。
□ 否。

	10.10
	投标人在制作投标文件时应根据招标文件要求上传响应招标文件证明材料的原件扫描件。

	10.11
	农民工工资保证金缴纳的形式：现金、银行保函、工程信用担保或工程保险。

	10.12
	项目关键岗位人员到岗履职严格按照黄山市住建局《关于进一步强化施工现场关键岗位人员在岗履职的通知》（黄建管函【2024】13号）执行，具体详见第7章。

	  10.13 
	中小企业扶持政策：
根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑业。

	10.14增
	特殊要求：
1、发包人可根据各路段、各分区建设条件及现场实际工况，分批次、分阶段统筹安排项目开工及完工节点。

2、若受客观因素影响，后续批次工程暂不具备开工实施条件、无法按期启动施工的，发包人应向承包人发出书面暂停通知。针对已完工且验收合格的前序批次工程，承包人可申请单独办理竣工结算；双方也可协商待施工条件具备后，继续开展剩余批次工程施工。

3、投标人递交投标文件即视为完全认可本条约定；项目中标后，中标人不得因工程分批实施、分段履约等事由，主张本条约定范围以外的任何索赔诉求。

4、本项目主要材料及设备的核心技术参数须严格执行现行国家相关标准及行业规范，完全响应本招标文件技术规格书的各项要求；其综合性能、质量等级不得低于招标文件所列参考品牌（A、B、C）同类产品的公开技术标准，且必须完全满足本项目设计图纸及实际工况的长期使用需求。

5、招标人提供A、B、C等品牌作为技术档次的参考示例。投标人可选用上述参考品牌，也可选用其他同等档次及以上的品牌产品。若选用非参考品牌，必须在投标文件中提供以下（1）及（2）（3）（4）中任意一项证明材料，以证明其产品完全满足或优于参考品牌的核心技术参数及质量标准：

（1）提供主要技术指标对比表：逐项列出投标产品与招标文件技术要求及参考品牌代表型号的关键技术参数（如尺寸、材质、功率、精度、寿命、防护等级、环保标准等）；
（2）制造商公开发行的官方技术白皮书或官网参数截图；

（3）近三年内与本次招标核心参数一致的同类项目供货合同及验收合格证明。
（4）具有CMA/CNAS资质的第三方权威检测机构出具的型式检验报告；
注： 未在投标文件中注明所选品牌，或未按要求提供上述等效性证明材料的，评标委员会将判定其不满足招标要求，作无效投标处理。

6、投标人须明确所投材料设备的品牌，如未明确，中标后须按招标人要求执行，中标价不予调整。为了确保工程质量，投标人须承诺：我方承诺在本项目中选用产品品牌为参考品牌或档次均不低于参考品牌。


附录1资质条件
	1.具备有效资质证书，且符合招标公告要求；

	2.具备有效营业执照，且注册资本金符合法定要求；

	3.具备有效税务登记证；

	4.具备有效安全生产许可证；

	5.具备相应能力；


附录2 项目负责人（工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人）
	1.本项目拟派工程总承包项目经理由具备给排水类专业高级及以上职称资格专业人员担任；

	2.本项目拟派设计负责人须具备给排水类专业高级及以上职称资格；

	拟派施工负责人须具备市政公用工程 专业一级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书和有效的建造师注册证书；
投标人拟派本次投标项目的施工负责人，在定标候选人公示期结束前仍担任其他在建项目关键岗位人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、劳资专管员、总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员）的，应承诺在本次投标项目中标通知书发出后,施工合同签订前,从上述在建项目变更至本项目，并对本次投标项目全面履约。（投标人需在投标文件中自行提供承诺，并对承诺的真实性负全责。）
投标人拟派本次投标项目的施工负责人在其他项目担任项目经理、总监理工程师的，变更以项目建设单位和项目所在地建设行政主管部门书面同意为准；投标人拟派本次投标项目的施工负责人在其他项目担任除项目经理、总监理工程师外其他关键岗位人员的，以在建项目建设单位书面同意为准。
投标人拟派本次投标项目的施工负责人如在中标通知书发出后，施工合同签订前仍未完成上述变更程序的，视为投标人放弃本项目中标人资格，并放弃投标保证金。公共资源交易监管部门将以虚假投标依法作出处理。招标人可以按照本次招标项目评标委员会提出的定标候选人名单排序依次确定其他定标候选人为中标人，也可以重新招标。若招标人同意投标人拟派本次投标项目的项目经理依法变更的，投标人须向招标人交纳违约金人民币        （填不低于30的数字）万元。

	4.其他：项目总负责人(总承包项目经理)与设计负责人可以为同一人，但施工负责人须独立设置，不能由一个人同时兼任。

	注：工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人须为投标企业缴纳社保的在职职工（社保要求详见投标人须知前附表）。


附录3 业绩要求
	本项目业绩按下列规定提供证明材料：
1.投标人设计类业绩或工程总承包（EPC）类业绩应按下列规定提供业绩证明资料:

√中标查询网址及查询截图，或建设行政主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供施工许可证或行政主管部门证明材料。

√合同协议书。

□竣工验收证明报告（须有建设单位、设计单位、监理单位和施工单位盖章，时间以竣工验收报告当中的竣工日期时间为准）。如无竣工验收报告，须提供业主书面证明材料并加盖业主公章。

□其他：       
2.投标人施工类业绩应按下列规定提供业绩证明资料:

(1)中标查询网址及查询截图，或建设行政主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供施工许可证或行政主管部门证明材料。

(2)合同协议书。

(3)竣工验收证明报告（须有建设单位、设计单位、监理单位和施工单位盖章，时间以竣工验收报告当中的竣工日期时间为准）。如无竣工验收报告，须提供业主书面证明材料并加盖业主公章。


附录4 信用要求
	见招标公告（投标邀请书）  


附录5 其他要求
	 

	


附录6 重要名词说明及解释
	近几年内
	指投标截止时间往前追溯的年份； 

	以上
	均含本数；

	   
	


投标人须知正文修改一览表
投标人须知正文条款内容修改如下：
	条款
编号
	示范文本中条款内容
	修改后条款内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、最高投标限价、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 合同估算价：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.4本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 本项目资格审查方式：见投标人须知前附表的要求。
1.4.1.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（适用于已进行资格预审的）。
1.4.1.2投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信用（适用于未进行资格预审的）。
(1) 资质条件：见投标人须知前附表。
(2) 财务要求：见投标人须知前附表。
(3）业绩要求：见投标人须知前附表。
(4）信用要求：见投标人须知前附表。
(5）项目负责人（设计负责人、施工负责人）资格：见投标人须知前附表。
(6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则其投标无效：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 
(2）为本标段的监理人。
(3）为本标段的代建人。
(4）为本标段的招标代理机构。
(5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人。

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。
(7）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
(8）因串通投标、弄虚作假骗取中标、非法转包、违法分包、严重不履行合同义务的违法行为被限制在全国、安徽省、黄山市境内投标资格并在限制处罚期内的。（有限制期限的按规定限制期限执行，没有具体限制期的则以作出限制处罚决定之日起2年为限）
（9）被行政监督部门限制在全国、安徽省、黄山市境内开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭的。（有限制期限的按规定限制期限执行，没有具体限制期的则以作出限制处罚决定之日起2年为限）
（10）财产被接管或冻结、处于破产状态的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表第1.10.1条规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表第2.2.1条规定的时间前，以数据电文形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，将对投标人所提问题的澄清，以数据电文方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表第1.11条规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
招标文件包括：
(1）招标公告（或投标邀请书）。 
(2）投标人须知及附录。
(3）评标办法。
(4）合同主要条款。
(5）计价依据及工程造价确定。
(6）图纸、技术标准和要求。
(7）投标文件格式。
(8）投标人须知前附表规定的其他材料。
（以上内容为可以更改项，代理机构在编制招标文件时，根据项目具体情况对该条进行修改）本条为备注提醒，编制招标文件时请删除。
根据本章第1.10 条、第2.2 条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
2.4.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过黄山市公共资源交易系统或书面提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

2.4.2 招标人对异议的答复将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，所有购买招标文件的潜在投标人可自行查看该答复内容。

2.5 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成
 3.1.1 投标文件应包括但不局限标函标、商务标和技术标三部分组成。
3.1.2标函标主要包括下列内容（不含商务报价）：
（1）投标函、投标函附录、投标承诺书。
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书。
（4）联合体协议书（投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的无需提供）。
（5）投标保证金
（6）项目管理机构资料
（7）资格审查资料
（8）投标人认为需要的其他材料
3.1.3商务标主要包括下列内容
（1）投标报价（报价形式包括但不局限已标价的工程量清单、固定总报价、费率等）
（2）投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。
3.1.4技术标为技术文件即项目总承包管理组织方案，参考评分条款编制）。
3.1.5投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.2（4） 条联合体协议书。

3.1.6组成联合体投标时，应符合下列要求：                                 

3.1.6.1联合体参加投标，各方必须签订联合体协议，在协议中应明确各方在联合体中的责任、承担任务量，联合体协议书应随投标文件提交。

3.1.6.2 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。

3.1.6.3联合体授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

3.1.6.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按 “固定总价报价”的要求填写相应表格（适用于固定总价报价方式）。

3.2.1 投标人应按“费率报价”的要求填写相应表格（适用于费率（结算系数）报价方式）。

3.2.1 投标人应按“其它方式”的要求填写相应表格（适用于其它方式）。投标报价应包括国家规定的增值税税金。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“固定总价报价”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.3 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
 3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以数据电文形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金以电汇或转账形式的，应当从投标人基本账户转出，投标人在投标文件中提供企业基本账户开户许可证（或由投标企业基本账户开户银行出具并加盖印章的基本存款账户信息）原件扫描件。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 条要求提交投标保证金的，应否决其投标。
3.4.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
履约保证金由中标单位向招标人或有关部门（具体根据项目所在地管理规定）缴纳，中标单位按投标承诺履约完成后予以退还履约保证金和银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，由招标人作出不予退还投标保证金的处理决定，并上缴财政： 
(1）投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
(2）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，投标保证金不予退还。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段的资质条件、能力和信用。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”后附证明材料要求详见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 条至第3.5.4条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.6 投标人须知前附表要求的其他资料。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。施工组织设计编制的特殊要求见投标人须知前附表。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定： 

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。
（2）在第7章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。
（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
3.7.4 电子交易系统生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件，作为加密投标文件无法解密、导入时的补救措施。投标人应按投标人须知前附表的要求递交非加密投标文件。

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件（指解密后的投标文件或启用补救措施下的非加密投标文件）无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4．投标
4.1 投标文件的加密（密封）和标记

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。
4.1.2 如投标人须知前附表规定接受投标人提供非加密投标文件（与加密的投标文件为同时生成的版本），则非加密投标文件应当单独密封包装在一个封套中。封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字。

非加密投标文件及工程保函封套上应写明的内容要求见投标人须知前附表。

非加密投标文件未按规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件未被开启或提前开启的责任。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 有下列情形之一的，招标人不予受理：
4.2.5.1逾期送达的或者未送达指定地点的或未按本章第4.1要求密封和标记的投标文件。
4.2.5.2加密电子投标文件未在投标截止时间前上传。（电子投标适用）
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1 条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 条的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）由投标人推选的代表检查非加密投标文件及工程保函原件的密封情况（如有）；

（3）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（4）招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件，或招标人成功导入现场递交的非加密投标文件；

（5）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（6）开标结束。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当由法定代表人或委托代理人以书面形式在开标现场提交（采用不见面开标大厅的，由投标人在不见面开标系统中提交），招标人当场作出答复（采用不见面开标大厅的，由招标人在不见面开标系统中回复），并制作记录。否则，不予受理。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标阶段，评标委员会不接收投标人主动提出的异议、投诉、举报。
6.4 定标候选人公示

6.4.1评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会定标候选人的人数见投标人须知前附表。
6.4.2招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介、期限和内容依法公示定标候选人，公示期不少于 3 日。

6.5 评标结果异议

6.5.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在定标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
6.5.2 因异议、投诉等原因导致候选单位少于投标人须知附表规定数量时的情形处理：
（1）定标候选人尚有2个及其以上的，招标人可继续定标；
（2）只有1个时，按照投标人须知前附表规定执行；
（3）均被否决时应当重新招标。
7．定标
7.1 定标委员会

7.1.1定标委员会由招标人组建，组成人员可由招标人代表、招标人上级单位代表、项目使用或经营管理单位代表和专家组成，定标委员会组长原则上由招标人代表担任，定标委员会成员应具备相应专业素质、能力水平，成员人数为5人（含）以上单数。
7.1.2 有下列情形之一的，不得担任定标委员会成员：
(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。
(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
(3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，以及有行贿受贿等违法违规记录的。
定标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。定标委员会成员事前、事中和事后严格按照保密管理。评标委员会成员、考察人员不得作为定标委员会的成员。

7.2 定标程序

7.2.1定标工作应在定标候选人公示期满后10日内完成。如因招标文件约定或其他合法原因，定标会议时间可以适当延期。
7.2.2招标人在定标会议召开前根据需要可对定标备选单位进行考察，考察人员不应少于2人。考察人应如实记录定标备选单位的考察情况。考察报告作为定标辅助材料，考察报告中不得有明示或暗示倾向性的内容。
7.2.3定标委员会按照招标文件第三章“定标办法”规定的定标方法定标，确定中标人。

7.2.4招标人应当按照《黄山市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标评定分离试点实施办法（试行）》（黄公管〔2024〕1 号）制定定标方案。定标程序应当符合黄公管〔2024〕1 号文件相关规定，定标委员会按照招标文件规定的定标方案，在评标委员会的定标候选人中择优确定定标候选人，并向招标人提交定标报告。

7.3 中标结果公示

7.3.1招标人应在定标委员会出具定标报告后3个工作日内公告中标人，并发放中标通知书。
7.3.2中标人出现放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以从余下的定标候选人中重新组织定标活动，也可以重新组织招标。
8．合同授予
8.1 中标通知
在本章第3.3 条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
8.2 履约担保
8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式要求。
8.2.2 中标人不能按本章第7.3.1 条要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.3 签订合同
8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.3.3 中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内登录黄山市公共资源交易系统提交word版电子合同并进行电子签章（提交件不能为扫描件），招标人应当在中标人提交合同当天及时登录黄山市公共资源交易系统签订合同并加盖电子签章，实施合同公开。
9．重新招标和不再招标
9.1 重新招标
9.1.1投标截止时，投标人少于3个的，招标人应依法重新招标。
9.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应依法重新招标；经评标委员会评审后未否决所有投标的，须按规定继续评审。
9.1.3定标后排名第一的定标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。
9.1.4法律、法规规定的其他情形。
9.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。
10．纪律和监督
10.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
10.2 对投标人的纪律要求
参加开标会的投标人代表应持相关证件原件到场，否则，投标无效。
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
10.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、定标候选人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、定标候选人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10.5 异议
10.5.1潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前通过黄山市公共资源交易系统或书面提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过黄山市公共资源交易系统或书面提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人对异议的答复将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，所有购买招标文件的潜在投标人可自行查看该答复内容。
10.5.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
10.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
10.6 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉方式见投标人须知前附表。依法应当先进行异议的应当先向招标人提出异议。
10．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10.1暗标评审项目的编制要求：见投标人须知前附表。
10.2 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。
第3章 评标办法
☑评标办法一：适用于含方案深化设计的评分规则
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	定标候选人方法
	评标委员会根据通过初步评审、第5.2.6条评审的投标人的综合得分由高到低顺序依次3个定标候选人。当出现多家投标人的综合得分相同时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相同的，以技术标评分高的优先；技术标得分也相同时，由招标人或其授权的评标委员会采用随机抽取方法确定排名顺序。

	2
	分值构成
（100分）
	商务总报价：≥80分；82分
标函（综合实力）：≤10分；8分
技术标（项目总承包管理组织方案、方案深化设计、运营方案和项目经理答辩）≤10分；10分

	3
	评标基准值计算方法确定
	所有评标基准值的计算方法均以经评审的标函和技术标汇总得分由高到低排名取前5名（含）的有效投标报价进入基准值计算，排序最末分值相同的一并进入基准值计算。若投标家数不足5家时，所有投标人的有效投标报价全部进入基准值计算。
建安费的评标基准值计算方法有方法一、二供招标人选择使用。

设计费的评标基准值计算方法按表中第二条执行。
采用总价报价的基准值计算方法可任选建安费评标基准值计算方法中的一种。

评标基准值一经确定，不可更改。

	
	评标基准值计算
	一、☑建安费评标基准值计算方法/□总价报价的评标基准值计算方法

□方法一：

（一）、计算过程：
（1）在投标限价的a%（含）和投标限价的b%（含）之间的投标报价进行第一次平均；
（2）在投标限价的a%（含）和第一次平均值（含）之间的投标报价进行第二次平均； 

（3）第二次平均值即为评标基准值。
（二）、a、b值的确定：
（1）分类工程取值参数：□房建工程a值为（89、90、91）、b值为（93、94）； ☑市政工程a值为（84、85、86）、b值为（89、90）；□其他工程a值b值招标人可根据项目性质调整，a值取值参数为（**、**、**），b值取值参数为（**、**）。
（2）本项目的a、b值由招标人在开标现场从上述对应数值中随机抽取，各参数仅抽取一次。 
（3）若进入基准值计算的所有投标人的投标报价均不在投标限价的a%（含）和投标限价的b%（含）之间内，则取进入基准值计算的所有投标人投标报价的算数平均数为评标基准值。
（三）、采用费率报价时，上述方法一计算过程中的所有“投标限价”不再乘以招标人设置的限价费率。建安费采用总价报价时，投标限价为建安费控制价；建安费和设计费合并采用总价报价时，投标限价为合同估算价（最高投标限价）。
举例说明：
1、如某房建项目建安费采用采用费率报价：招标文件如拟定工程建安费报价结算系数不得高于96%。抽取到的a值为90，b值为94。有效投标报价系数为91%、91.5%、92%、92.5%、93%，则建安费的评标基准值计算过程为：一次平均值=（91+91.5+92+92.5+93）%÷5=92%，基准值=二次平均值=（91+91.5+92）%÷3=91.5%
2、如某房建项目建安费采用总价报价：招标文件如拟定工程建安费控制价为10000万元。抽取到的a值为90，b值为94。有效投标报价为9100万、9150万、9200万、9250万、9300万，则建安费的评标基准值计算过程为：一次平均值=（9100+9150+9200+9250+9300）万÷5=9200万。基准值=二次平均值=（9100+9150+9200）万÷3=9150万。
□方法二：
以入围基准值计算的有效投标报价进行算术平均，该平均值下浮

     （具体数值由招标人在5%-10%范围内明确）为评标基准值。

二、设计费评标基准值计算方法
以入围基准值计算的有效投标报价进行算术平均，该平均值下浮

     （具体数值由招标人在5%-10%范围内明确）为评标基准值。

注：上述所有过程中的计算结果均保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”，即**.***元，*.***%。


初步评审前附表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评
审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章（电子签章）

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）

	2
	资格评
审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（绿化项目安全生产许可证按安徽省建质函（2015）1292号通知执行）

	
	
	资质条件
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定

	
	
	近年财务状况
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2条规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2条规定

	
	
	信用要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定

	
	
	项目负责人（设计负责人项目经理）
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定

	
	
	其他要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2 条规定

	
	
	联合体投标人
	符合第2章“投标人须知”第1.4.2 条规定（如有）

	
	
	     
	

	3
	响应性
评审标准
	投标内容
	符合第2章“投标人须知”第1.3.1条规定

	
	
	工期
	符合第2章“投标人须知”第1.3.3 条规定

	
	
	质量
	符合第2章“投标人须知”第1.3.4 条规定

	
	
	投标有效期
	符合第2章“投标人须知”第3.3.1条规定

	
	
	投标保证金
	符合第2章“投标人须知”第3.4.1 条规定

	
	
	权利义务
	符合第4章“合同主要条款”规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第5章“技术标准和要求”规定

	
	
	分包计划
	符合“投标人须知”1.11条规定

	
	
	投标承诺
	1.在审计时，变更增加项目中无类似的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。
2.中标后按规定接受中标约谈等其他事宜。
3.附录2项目经理。

4.附录4信用要求。
5.材料真实性承诺（承诺对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若存在弄虚作假，中标无效，愿被作不良行为记录、行政处罚，上网曝光等处理。
6.招标人认为需要承诺的其他事项：投标人承诺完全响应招标文件第二章《投标人须知前附表》第10.14增款的全部要求，如需提供证明材料，将严格按该条款规定的内容提交。


详细评审标准表
	分值构成

(总分100分)
	商务总报价：≥80分；82分
标函（综合实力）：≤10分；8分
技术标：（项目总承包管理组织方案、方案深化设计、运营方案和项目经理答辩）≤10分；10分

	条款号
	评分因素
	评分子项
	分值
	评分标准

	1
标函（综合实力）

（≤10分） 
	1．投标人类似工程业绩（≤2分）
	 2 分
	设计企业业绩：投标人近五年（投标截止日往前追溯五年，以合同签订时间为准）承担过单项合同项目总造价2000万元及以上的市政供水管网类设计业绩的得2分。（含初步设计、EPC设计施工一体化、EPCO项目中市政公用工程设计的业绩）

注：业绩证明材料按本招标文件附录3业绩要求上传至电子投标文件中。

	
	2.投标人荣誉（≤□4分/☑2分）
	 2 分
	投标人设计获奖荣誉（2分）：投标人设计的市政公用工程项目，获得省级设计奖项的得 2 分，获得地市级设计奖项的得 1 分，本项满分 2  分。注：具体年份要求及颁奖单位详见“详细评审标准表中”注解第3、4、5点要求。时间以获奖文件或证书上落款时间为准。
□ 2.投标人施工荣誉（2分）：
□投标人获得国家级工程质量(住宅工程招标时用户满意工程等同)或国家级安全生产标准化工地（小区）的得2分；省级工程质量奖或省级安全生产标准化工地（小区）的得1分；地级市级工程质量奖或地级市级安全生产标准化工地（小区）的得0.5分。
□投标人获得省级及以上工程质量奖(住宅工程招标时用户满意工程等同）或省级及以上安全生产标准化工地（小区）的得2分；地级市级工程质量奖或地级市级安全生产标准化工地（小区）的得1分；区县级工程质量的得0.5分。
□投标人获得地级市及以上工程质量奖(住宅工程招标时用户满意工程等同)或地级市级及以上安全生产标准化工地（小区）的得2分；区县级工程质量奖的得1分。
□投标人获得区县级及以上工程质量奖(住宅工程招标时用户满意工程等同)的得2分。

	
	3．拟派设计负责人、项目经理类似工程业绩（≤2分）
	 2 分
	根据项目特点明确类似工程设计业绩，类似工程范围指标及须提供的相关证明材料和各业绩加分的具体分值。
☑设计负责人业绩（1分）：投标人拟派本项目的设计负责人近五年（投标截止日往前追溯五年，以合同签订时间为准）承担过单项合同项目总造价2000万元及以上的市政供水管网类设计业绩的得2分。（含初步设计、EPC设计施工一体化、EPCO项目中市政供水管网类设计的业绩）且在该项目中担任设计负责人的，得1分；

注：业绩证明材料按本招标文件附录3业绩要求上传至电子投标文件中。若提供的证明材料无法体现设计负责人身份，须提供业主书面证明材料并加盖公章。
 ☑项目经理业绩 （1分）：投标人拟派本项目的施工负责人近五年（投标截止日往前追溯五年，以合同签订时间为准）承担过单项合同项目总造价2000万元及以上的市政供水管网类施工业绩的得1分。（含EPC设计施工一体化、EPCO项目中市政供水管网类施工的业绩）且在该项目中担任施工负责人的，得1分；

注：业绩证明材料按本招标文件附录3业绩要求上传至电子投标文件中。若提供的证明材料无法体现施工负责人身份，须提供业主书面证明材料并加盖公章。 

	
	4.设计负责人荣誉（≤2分）
	 2 分
	设计负责人荣誉（2分）：设计负责人设计的项目，获得省级设计奖项的得 2 分，获得地市级设计奖项的得 1 分，本项满分 2 分。

注：具体年份要求及颁奖单位详见“详细评审标准表中”注解第3、4、5点要求。时间以获奖文件或证书上落款时间为准。

	2技术标
（≤12分）
	2.1项目总承包管理组织方案
	1．总体概述
	 0.5 分
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 0.5 分，B类得 0.45 分，C类得 0.4 分，D类得 0.35 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	2．物资采购管理方案
	 0.5 分
	对采购工作程序、采购招标、谈判管理、采购执行计划、采买、催交与检验、采购过程质量监督与控制、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 0.5 分，B类得 0.45 分，C类得 0.4 分，D类得 0.35 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	3．施工平面布置规划
	 0.5 分
	对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行评分。根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 0.5 分，B类得 0.45 分，C类得 0.4 分，D类得 0.35 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	4．工程施工管理
	 1 分
	对工程施工进度控制和管理、工程施工质量的监督与控制、工程施工HSE管理与控制（建立健全的健康、安全、环境管理制度，针对可能出现的风险采取管理措施，控制其发生，以减少可能引起的人员伤害和环境破坏等内容）、施工的重点难点、施工变更管理程序与防范、外部组织协调管理措施等内容进行评分。根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 1 分，B类得 0.9 分，C类得 0.8 分，D类得 0.7 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	5．拟投入的主要施工机械设备计划
	 0.5 分
	对投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要进行评分。根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 0.5 分，B类得 0.45 分，C类得 0.4 分，D类得 0.35 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	6．项目管理机构、劳动力安排计划
	 0.5 分
	对项目管理机构各专业类别配备等和各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要等内容进行评分。根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 0.5 分，B类得 0.45 分，C类得 0.4 分，D类得 0.35 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	7．新技术、新产品、新工艺、新材料及装配工艺技术运用
	 0.5 分
	对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。装配式建筑项目对项目装配式技术运用情况进行评分。根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 0.5 分，B类得 0.45 分，C类得 0.4 分，D类得 0.35 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	8．建筑信息模型（BIM）技术
	 / 分
	对建筑信息模型（BIM）技术的使用等内容进行评分。(医院、体育馆、剧院等大型公共建筑采用此项) 根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 / 分，B类得 / 分，C类得 / 分，D类得 / 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	9.EPC分包管理
	 / 分
	对项目分包工程项目及范围、分包商确定的方式和招投标管理、对分包商进度、质量和HSE的管理措施、EPC承包商对分包商的违约处理情况进行评分。根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 / 分，B类得 / 分，C类得 / 分，D类得 / 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	10.其他
	 / 分
	  /  根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得 / 分，B类得 / 分，C类得 / 分，D类得 / 分，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	2.2方案深化设计纲要
	1、设计说明书  


	 1 分
	设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖；主要经济技术指标满足招标人需求；各专业设计特点和系统组成说明；
根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得分[0.9-1]，B类得分[0.8-0.9)，C类得分[0.7-0.8)，D类得分[0.6-0.7)，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	2、专项设计思路


	 1 分
	各专项设计满足设计任务书要求；经济技术指标满足招标人功能需求，设计合理且切实可行；

根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得分[0.9-1]，B类得分[0.8-0.9)，C类得分[0.7-0.8)，D类得分[0.6-0.7)，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	
	3、深化设计

	 2分
	根据招标人提供的初步设计成果，对初步设计图进行深化设计，对设计说明及经济分析和优化方案的内容进行综合评审，根据需要提供关键节点或部分节点施工图纸；

根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得分[1.8-2]，B类得分[1.6-1.8)，C类得分[1.4-1.6)，D类得分[1.2-1.4)，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。

	
	2.3□ 其他：≤2分（EPCO项目选用）
	运营方案
	  分
	（根据项目需求设置评分项）
根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得分[1.8,2]，B类得分[1.6,1.8)，C类得分[1.4,1.6)，D类得分[1.2,1.4)，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。其他总分小于2的，同比例赋分。

	
	2.4☑ 项目经理答辩：≤2分
	项目经理答辩
	2分
	由评标委员会出题进行线上答辩，答辩前招标代表对参加答辩的项目经理随机编号。项目经理答辩时不得透露个人身份信息及与投标人的任何信息，如有违反，其答辩评分按零分处理。

本项目项目经理答辩 5 分钟。

A类得分[1.8,2]，B类得分[1.6,1.8)，C类得分[1.4,1.6)，D类得分[1.2,1.4)，不符合项目要求或不合理不可行的得0分。 

	注：上述主观分评审时评委评审计分时除去一个最高值和一个最低值取平均分。评委评审分类须对A类、D类和不通过的评审作出说明或理由。

	3
	工程总承包报价（≥80分）
	报价评审（≥80分）

（□1、分项评审，设计费报价得分占≤10%,建安费报价得分占≥90%；□2、总价评审；☑3、其他方式评审。）
	□分项评审，设计费报价 _分,建安费报价    分；

□总价评审          分
☑其他方式评分
	□分项评审中的设计费评分标准：投标报价等于评标基准值的得   分，每低于评标基准值1%的扣    0.1分，每高于评标基准值1%的扣0.2分，扣完为止。
□分项评审中的建安费评分标准：投标报价等于评标基准值的得   分，每低于评标基准值1%的扣    分（填0.3或0.6），每高于评标基准值1%的扣   分（填0.5或0.7），扣完为止。
□总价评审的评分标准：投标报价等于评标基准值的得   分，每低于评标基准值1%的扣    分（填填0.3或0.6），每高于评标基准值1%的扣   分（填0.5或0.7），扣完为止。
投标报价分值=    -[|(投标报价-评标基准值)|/评标基准值*100]* X （X为上述对应数值）。
注：分项评审和总价评审均用上述评分标准；（0.1、0.3、0.6）、（0.2、0.5、0.7）须一一对应，其中0.1对应0.2为设计费扣分系数，0.3对应0.5或0.6对应0.7为建安费和总价评审时的扣分系数。

√其他方式评审细则：

一、设计费：设计费为 70 万元（固定价）不可调整。设计费报价不参与评分，投标人需按照分项报价表格式进行固定报价，作为符合性评审，否则做无效标处理。
二、工程建安施工费（41分）

投标报价等于评标基准值的得41分，每低于评标基准值1%的扣0.05分，每高于评标基准值1%的扣0.1分，扣完为止。

三、主要材料及设备购置费（41分）

满足招标文件要求且投标报价在88%（含）-92%（含）范围内的投标报价的平均值为评标基准值，投标报价等于评标基准值的得41分，每低于评标基准值1%的扣0.05分，每高于评标基准值1%的扣0.1分，扣完为止。
投标人所报各项单价均不得高于招标人设定的清单单价上限。若有任何一项设备或主要材料报价超出该上限，其投标文件将被视为未实质性响应招标要求，按无效投标处理。


注：1、招标人可以根据项目具体情况适当选择具体评分子项，但对应分值不得超出要求调整。

2、有关要求和说明：本招标文件中自行出具的证明材料须加盖电子签章，其余均为原件的彩色扫描件，否则视为未提供。
3、奖项和业绩设置应根据项目规模且符合相关规定：
招标项目未要求达到市优质工程的，不得对项目经理市优质工程及以上奖项进行评分；未要求达到省优质工程的，不得对项目经理省优质工程及以上奖项进行评分；未要求达到国家优质工程的，不得对项目经理国家优质工程奖项评分。
投标人（含设计奖项和施工奖项）获得的国家级奖项自开标之日起往前追溯六年，省级奖项自开标之日起往前追溯五年，市级（地级市）及以下奖项自开标之日起往前追溯四年。
4、评标中，涉及到奖项加分的，须提供获奖证书或获奖文件。工程质量奖项须由行业主管部门或建筑行业协会(指中国建筑业协会及各省、市、区县建筑行业协会)颁发；安全奖项中的国家级安全生产标准化工地（小区）须由中国建筑业协会颁发，各省级安全生产标准化工地（小区）行须行业主管部门或建设行业协会（仅指各省级建设行业协会）颁发，各地级市级安全生产标准化工地（小区）须由行业主管部门颁发，评分标准按照评标办法前附表规定执行。
业绩（投标人及项目经理）、奖项（投标人及项目经理）须与本次招标工程类别一致，否则不得分。 

国家级工程质量奖指“鲁班奖”（中国建筑业协会或中华人民共和国住房和城乡建设部颁发）。
省级工程质量奖名称详见下表：
	序号
	省（直辖市、
自治区）
	奖项名称
	序号
	省（直辖市、
自治区）
	奖项名称

	1
	北京市
	长城杯金奖
	16
	江西省
	杜鹃花杯

	2
	上海市
	白玉兰杯
	17
	四川省
	天府杯

	3
	天津市
	海河杯
	18
	海南省
	绿岛杯

	4
	重庆市
	巴渝杯
	19
	贵州省
	黄果树杯

	5
	浙江省
	钱江杯
	20
	辽宁省
	世纪杯

	6
	江苏省
	扬子杯
	21
	吉林省
	长白山杯

	7
	山东省
	泰山杯
	22
	黑龙江省
	龙江杯

	8
	广东省
	金匠奖
	23
	青海省
	江河源杯

	9
	山西省
	汾水杯
	24
	西藏
	雪莲杯

	10
	陕西省
	长安杯
	25
	内蒙古
	草原杯

	11
	湖北省
	楚天杯
	26
	新疆
	天山奖

	12
	湖南省
	芙蓉奖
	27
	甘肃省
	飞天奖

	13
	福建省
	闽江杯
	28
	宁夏
	西夏杯

	14
	河北省
	安济杯
	29
	云南省
	优质工程一等奖

	15
	河南省
	中州杯
	30
	广西
	广西优质工程奖（或广西-真武阁杯）

	
	
	
	31
	安徽省
	黄山杯


园林绿化类项目，以下奖项亦予以认可：项目经理获奖情况----中国风景园林学会以及其所属的地方学会评定颁发的优秀项目经理（建造师）。
市政类项目，以下奖项亦予以认可：项目经理获奖情况----中国市政工程协会评选的全国优秀市政工程项目经理（建造师），省市政工程协会评选的市政精品示范工程或市政优质工程项目经理（建造师），市、县级市政工程协会或建筑业协会评选的优秀市政工程项目经理（建造师）。
涉及到设计奖项加分的，获奖授予部门须为中国勘察设计协会或各省地方勘察设计协会或各建设行政主管部门颁发，投标时提供获奖证书或网站公布获奖文件，并在公布的文件或名单中体现获奖单位、项目名称及设计人员名单。
5、颁奖的机构为行业协会组织，则该行业协会组织必须是在中国社会组织政务服务平台查询的合法组织且有相应颁奖权限，否则对应奖项不得分。
6、评标委员会按投标文件编排先后顺序，仅评审第1个投标人的业绩和奖项，第1个项目经理的业绩和奖项，第1 设计负责人的业绩和奖项。

7、如施工部分采用联合体方式投标，每一家的合同份额不得低于   （建议不低于10%，招标人可根据项目确定，代理编制文件时此提醒删除），且在标函（综合实力）评审时，联合体成员任意一方符合要求的业绩、奖项均予以认可，取联合体成员最优的计分。
1.评标方法
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序定标候选人。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价相同的，以技术标评分高的优先；技术标得分也相同时，由招标人或其授权的评标委员会采用随机抽取方法确定排名顺序。
投标人得分由标函标、商务标、技术标组成。

在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（招标代理机构）将对的定标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在联合惩戒失信行为进行网上核查（网上查询要求及渠道按招标公告要求执行）。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其定标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值。
2.评标原则
遵循公平、公正、科学、择优的原则。能够最大限度满足招标文件中各项综合评价标准，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术方案）可行，依得分由高到低的顺序3个定标候选人。

3.评标委员会的组成及职责
3.1评标委员会的组成
评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推举产生评标委员会主任，商务评标以注册造价工程师为主。
3.2评标委员会的职责
评标委员会应当根据本评标方法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人定标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
4.评标程序 
 评标先做准备工作，确定评审对象，再进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），然后进行详细评审[标函（综合实力）、技术文件（项目总承包管理组织方案、方案深化设计评审、运营方案和项目经理答辩）评审、商务评审）]。
4.1 评标工作准备
评标委员会熟悉评标工程情况：
(1)听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。
(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标，招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
(4)核对评标工作用表。
4.2评审对象
4.2.1初步评审：初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审。
4.2.2标函（综合实力）评审：按招标文件从投标人、项目组主要人员类似业绩、荣誉等评审。

4.2.3技术评审：项目总承包管理组织方案、方案深化设计评审、运营方案和项目经理答辩。

4.2.4商务评审：投标报价详细评审。
4.3 定标候选人
经全部评审后，按综合得分由高到低的次序定标候选人。 
5.评审内容
5.1分值构成与评分标准
5.1.1 分值构成
（1）标函（综合实力）：见评标办法前附表。
（2）技术评（项目总承包管理组织方案和方案深化设计）：见评标办法前附表。
（3）投标报价：见评标办法前附表。

5.1.2 评分标准
（1）标函（综合实力）：见评标办法详细评审表。
（2）技术评：（项目总承包管理组织方案、方案深化设计评审、运营方案和项目经理答辩）见评标办法详细评审表。
（3）投标报价：见评标办法详细评审表。

5.1.3 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
5.1.4 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
5.2评审细则
5.2.1初步评审
(1)形式评审标准：见初步评审前附表。
(2)资格评审标准：见初步评审前附表。 
(3)响应性评审标准：见初步评审前附表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。
5.2.2详细评审
只有通过初步评审的投标才能够进入本阶段评审。

5.2.2.1标函（综合实力）评审：
评标委员会主要从按招标文件从投标人、项目组主要人员类似业绩、荣誉等进行评审。
5.2.2.2技术评审项目总承包管理组织方案、方案深化设计评审、运营方案和项目经理答辩）：
评标委员会评审项目总承包管理组织方案、方案深化设计评审、运营方案和项目经理答辩）时、应结合本工程特点及招标文件的要求对投标人编制的项目总承包管理组织方案、方案深化设计评审、运营方案和项目经理答辩）逐项评定、查看是否科学、合理、可行。
5.2.2.3商务评审：
5.2.2.3.1投标报价清标：（如有）
⑴清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的澄清、说明、补正工作提供基础。
⑵清标工作应当使用计算机辅助评标系统，由计算机完成。
⑶清标的内容和步骤：
① 投标文件工程量清单中在符合性、响应性等方面存在的偏差。
② 投标文件商务标中是否存在算术计算错误。
③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形。
④列出投标价格过高或过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录。
5.2.2.3.2投标报价（工程总承包报价）评审： 

（1）投标报价总价的评审：投标总价是否合理。若未按招标文件格式文件填写的，作无效标处理。

（2）综合单价评审：综合单价组价是否合理，是否符合评标办法前附表要求。
（3）主要材料评审：是否满足招标对主要材料的规格、型号等的特殊要求。
（4）措施项目评审：措施费用报价与其技术标投标文件所采用的施工方案是否相符或低于成本。
（5）税金、材料或专业工程暂估价、项目暂列金额等不可竞争费的评审,是否符合招标文件的要求。已说明固定价部分，如有调整，作无效标处理。
5.2.2.3.3评标委员会发现投标人的投标报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理，且不参与评标基准值计算。
5.2.3评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应否决其投标。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
(3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。
5.2.4评标委员会按本章第5.1、5.2条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按规定的评审因素和分值对标函计算出得分A。 
（2）按规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B。
（3）按规定的评审因素和分值对投标报价计算出商务标得分C。
5.2.5得分计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。
5.2.6投标人得分=A+B+C（保留小数点后三位）。
6.否决投标
6.1 投标人有以下情形之一的，初步评审后应否决其投标：
（1）第2章“投标人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形的。
（2）评标委员会按《招标投标法实施条例》认定为串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（4）投标文件中的报价书封面相应位置未加盖投标单位公章和法定代表人印章的（电子投标文件需在相应位置加盖电子签章）。
（5）初步评审有一项不符合评审标准的，其他实质性要求不能满足招标文件要求，或投标函作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。
（6）实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件、或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。
（8）采用电子辅助评标的，提供的电子清单计价文件与书面投标文件实质性不一致。
（9）投标文件中填报的项目负责人与资格预审通过的项目负责人前后不一致的（适用于已进行资格预审的）。
（10）采用电子投标的项目，开标现场CA解密环节，应解密的投标人未在30分钟内提供解密锁的，或非电子招投标系统原因造成电子标书不能正常下载或导入评标系统的；
（11）与其他投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码、计价软件电子加密锁锁号等信息一致的；
（12）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
6.2投标人有下列情形之一的，详细评审后应否决其投标：
（1）投标报价高于最高投标限价的。
（2）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（3）投标报价中变更招标人提供的暂列金额或暂估价的。
（4）经评审被认定为低于成本或者恶意报价的。
（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或有其他违法行为的。 
（6）环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘防治增加费费率低于项目所在地造价管理部门现行文件规定的。
（7）规费和税金等其他不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用进行投标的。
（8）修改分部分项工程量清单的（如招标人已经提供招标工程量清单）；
（9） 在工程项目开评标过程中，投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。
（10）评标委员会认定为重大偏差的其他情形。
（11） 法律、法规规定的其他情形。
7.投标文件的澄清和补正
7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
8.评标结果
8.1 投标人（含分公司）不得存在以下失信情形（行政主管部门已经做出暂停、停止、撤销等处理决定的除外）：
（1）被人民法院列入失信被执行人的；
（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（3）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；
（4）被应急管理部门列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”；
（5）投标人或其法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的。
以上情形第（1）（2）（3）（4）项以信用中国网站发布的信息为准，第（5）项以中国裁判文书网发布的信息为准。所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。由代理机构在定标候选人前对拟的定标候选人进行查询，并将查询结果书面反馈至评标委员会。存在上述情形之一的，不得为定标候选人。
8.2评标委员会按照评分办法定标候选人。
8.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表。
（2）评标委员会成员名单。
（3）开标记录。
（4）符合要求的投标人一览表。
（5）否决投标情况说明。
（6）评标标准、评标方法或者评标因素。
（7）评审相关表。
（8）经评审的定标候选人名单。。
（9）的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
8.4评标委员会的定标候选人应当限定在3个。
9.其他
投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性，合法性由投标人负全责。
   10.定标办法
10.1定标方法

本项目采用的定标方法见投标人须知前附表。

10.2定标规则

方法一：集体议事法

10.2.1本项目采用的定标方法为集体议事法。由定标委员会集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长根据集体讨论结果最终确定中标人。

10.2.2由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员在听取招标人代表汇报、考察人代表汇报（如有）、招标人与定标候选人问询答辩（如有）等内容后，各自发表意见，最终由定标委员会组长根据集体讨论结果最终确定中标人。

10.2.3所有参加会议的定标委员会成员的意见应作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

10.2.4采用集体议事法定标的，定标委员会组长由招标人代表担任。

10.2.5定标委员会成员根据定标因素对定标候选人集体商议后，在定标候选人中确定中标人。

方法二：票决法

10.2.1票决定标法是指定标委员会以直接票决或者逐轮票决方式确定中标人的方法。可以票决晋级入围，也可以票决淘汰入围。采用票决定标法的，定标委员会成员应当依据招标文件约定的投票规则，独立行使投票权。

10.2.2定标委员会成员在听取招标人代表汇报、考察人代表汇报（如有）、招标人与定标候选人问询答辩（如有）等内容后，在进入定标环节的定标候选人中，以每人投票支持一个定标候选人的方式，得票最多且过半数的定标候选人为中标人。

10.2.3当没有定标候选人得票超过半数时，选择得票最多的2个定标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，出现平票且影响二次投票范围的情形时，所有平票定标候选人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。如出现连续两轮投票情况完全相同而无法确定中标人时，改用逐轮淘汰法在参与最后一轮票决的定标候选人中确定中标人。

10.2.4定标委员会成员投票采用记名方式，不得有弃权票。

10.2.5定标委员会成员根据定标因素对定标候选人投票后，按照得票数量由多到少顺序对定标候选人进行排序。

10.3定标程序

10.3.1定标时间与地点

（1）定标工作应在定标候选人公示期满后10日内完成，如因招标文件约定或其他合法原因，定标会议时间可以适当延期。
（2）定标地点必须在当地交易中心进行，并全程录音、录像。

（3）定标方法中如要采取问询答辩的，招标人应在定标会议召开5日前书面通知定标备选单位答辩的时间、地点及答辩人员要求等信息，书面通知中不得透露问询答辩内容及其他影响定标结果的信息。
（4）中标候选单位应在收到书面问询答辩通知后两日内，予以书面确认是否参加答辩问询，未确认或逾期确认的，视为失去问询答辩资格，定标会议不得参加。

（5）如定标备选单位参与问询答辩的，答辩人员应携带授权委托书、身份证原件及书面通知中要求的其他材料。

10.3.2定标前准备资料

定标会议开始前，应当准备好以下资料：

（1）项目招标文件；

（2）定标备选单位投标资料；

（3）项目定标方法及记录表，票决材料（需要投票的）；

（4）评标委员会评标报告；

（5）考察报告（如有）；

（6）其他与项目定标有关的资料。

10.3.3定标会议程序

（1）定标会议按以下程序进行：按照《黄山市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标评定分离试点实施办法（试行）》（黄公管〔2024〕1 号）规定执行。

（2）定标会议中，定标委员会不得改变招标文件、投标文件和评标的实质性内容。

（3）招标人决定是否进行问询答辩，如招标人组织问询答辩环节的，按照定标备选单位公示的顺序答辩，问询答辩环节结束后即退出定标会议现场。

（4）如需要进行问询答辩的，在问询答辩环节提问和答复不得改变招标文件、投标文件和评标的实质性内容。

（5） 定标会议由招标人主持，原则上按以下程序进行： 
①招标人介绍定标程序及须知，定标成员签署承诺书。 
②招标人介绍项目基本情况、招标情况。

③招标人介绍评审情况、专家评审意见等。

④招标人结合对定标候选人的考察、函调及相关资料，汇报各定标候选人的优势、不足、风险等。 
⑤如要求定标候选人答辩的，可组织定标候选人的项目负责人，针对有关问题，向定标委员会进行答辩。 
⑥非定标相关人员离场（不含监督小组等工作人员）。 
⑦采用集体议事法的，定标委员会成员各自发表意见，定标委员会组长定标；采用其他定标法的，按照招标文件规定的方式确定中标人。 
⑧形成定标报告。定标报告内容应包括：定标程序、定标委员会成员名单、定标要素、考察报告及函调相关资料（如有）、定标办法、定标结果等
10.4 定标参考因素

主要包括且不限于以下内容（可勾选）：

☑（1）施工组织措施的针对性与可行性；

☑（2）拟派项目团队的技术能力与履约水平；项目经理历史变更情况；
☑（3）企业资质等级；

☑（4）企业获奖情况；

☑（5）类似业绩；

☑（6）服务便利度；

☑（7）质量安全保障性；

☑（8）劳资纠纷可控度；

☑（9）信用评价、投标报价；

☑（10）合同稳定性、履约可靠度、以往项目的履约情况。

☑（11）招标人认为需考量的其他因素（主要材料设备技术参数、品牌、售后与兼容性保障等因数） 

为确保本项目工程质量，定标委员会将对候选人的主要材料及设备品牌、技术参数、质量证明等因素进行综合评定：

所投产品核心性能指标和技术参数须严格执行现行的国家相关标准及行业规范，完全响应本招标文件技术规格书的各项要求；其综合性能指标、质量等级均不得低于招标文件所列参考品牌（A、B、C）同类产品的公开技术标准，且必须完全满足本项目设计图纸及实际工况的长期使用需求。

采用招标人的参考品牌（A、B、C等），或虽采用非参考品牌但能提供充分等效性证明材料的，予以优先考虑。等效性证明材料包括但不限于：CMA/CNAS资质第三方型式检验报告、制造商官方技术白皮书，以及近三年内同类核心参数项目的供货合同及验收合格证明。

10.5定标报告

10.5.1定标委员会根据定标情况编制定标报告。定标报告应当包括以下内容：

（1）项目名称、项目编号，招标人及代理机构名称；

（2）考察报告（如有）；

（3）答辩提纲（如有）；

（4）中标人的名称；

（5）中标人相关投标信息（企业资质、项目负责人资质、报价、工期及工程质量等）；

（6）定标委员会对定标结果的排名；

（7）其他有关材料。

10.5.2定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。
10.6 资料归档

招标人应将定标的资料随同招标环节的资料按规定移交公共资源交易中心归档。
第4章   合同主要条款
GF-2020-0216
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                                    。
2. 工程地点：                                    。
3. 工程审批、核准或备案文号：                    。
4. 资金来源：                                    。
5. 工程内容及规模：                              。
6. 工程承包范围：                                。
二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准：                                。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。
五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件
参照GF-2020-0216版，略
第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：招标文件及相关说明、投标文件（含纸质文件、初步设计

等）、履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和

（或）临时工程。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：搭建的临时现场办公室、临时 工

棚、材料堆放。
1.1.3.10 永久占地包括：按规划的红线图已确定。
1.1.3.11 临时占地包括：由承包人按照招标文件、初步设计和根据现场实际情况确

定，如果实际必须有用地需求，土地征地发生的费用由发包人承担，其余的由承包人承担；搭建的临时现场办公室、临时工棚、材料堆放、混凝土 搅拌站（如需）、水稳搅拌站（如需）、填土场（如需）、材料堆放及周边临时道路由承包人按发包人要求负责取得所需的批准手续。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /     语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他国家和黄山市现行的施工规范、技术规范、质量标准及操作规定等 。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： 采用现行有效的适用于本工程的施工规范和验收标准，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。相关标准和规范的获得由承包人自己解决，产生的费用由承包人承担。 
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：    /    ；发包人提供的国外标准、规范的份数：    /     ；发包人提供的国外标准、规范的时间：      /     。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：  双方协商  。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 按初步设计、施工图要求依据建筑行业标准执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同补充条款；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）委托人要求；
（8）投标文件及其相应附件询标记录；
（9）招标文件、招标补充文件(包括答疑会纪要、澄清等)；
（10）标准、规范及有关技术文件；
（11）设计文件、资料及图纸。
......
合同履行中，发包人与承包人关于工程洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：初步设计（含概算），中标后 7 日内一次性提供纸质版和电子版各一份  。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：(1) 《发包人要求》中规定的

相关文件；(2)满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；（3）第 5.4

款[竣工文件]与第 5.5 款[操作和维修手册]中要求的相关文件；以上文件的数量与形式除

有规定之外可在实施当中商定。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有

文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间

查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 执行通用条款  。
发包人的送达地址： 由发包人指定 。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 执行通用条款 。
承包人的送达地址：项目经理部。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人所有。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人所有。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式已包括在合同价款中，发包人无需另外支付费用。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：据实签订，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：据实签订，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为执行通用条款。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：/ 。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限： 施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人 。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括： 包括提供满足施工需要容量的施工用水和

电，水、电管线应接至距离施工现场 200 米范围内移交给承包人，使用过程中的费用由承包人承担；其他另行约定 。

承包人为保证本工程顺利进行如须自备施工发电机，由此产生的所有费用及税均已包含在投标报价中综合考虑。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：  另定  。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 执行通用合同条款 。
2.5.3 发包人是否提供支付担保：  是   。

发包人提供支付担保的形式： 银行保函、担保公司担保、第三方担保、工程款支付保证保险等方式 。

发包人向承包人提供工程款支付担保时间： 取得施工许可证3个月内 。

工程款支付担保金额： 施工合同额的8% 。

工程款支付担保保证期限： 工程最终结算完成之后60天内 。

2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：

2.7.1 办理工程建设所必需的相关手续，施工现场已具备施工条件，进行工作面交接。

2.7.2 合同签订生效后，组织图纸会审和现场交底，向承包人进行技术交底。

2.7.3 对工程进度、工程质量进行监督，办理中间交工工程验收手续，负责办理相关

设计变更和经济签证。

2.7.4 提供相关资料，协调各方面和施工单位之间的关系，确保工程顺利进行。

2.7.5 提供工程施工总进度计划，由承包人编制施工组织设计与施工进度计划。

2.7.6 对承包人报验的隐蔽和中间工程及时验收、签认，对工程进度、质量进行监督

检查。

2.7.7 工程竣工后，进行竣工验收；工程交付后，办理工程结算。

2.7.8 双方约定其他发包人应完成的工作： 双方另行协商。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：据实填写；
发包人代表的身份证号：据实填写；
发包人代表的职务：据实填写；
发包人代表的联系电话：据实填写；
发包人代表的电子邮箱：据实填写；
发包人代表的通信地址：据实填写；
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体

事宜；
发包人代表的职责：（1）现场工程质量、安全、进度等相关事宜管理及协调。(2)

发包人委派的发包人代表或监理发包人代表(以下简称“发包人代表") 无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。(3) 发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。(4) 承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。(5) 发包人如需更换发包人代表须提前 7 天通知承包人。(6)发包人代表，需要取得发包人批准才能行使的职权：①因某一合同事件，需要顺延工期或增加工程价款：②向承包人支付各种款项的签付：③任何作为结算依据的工程量、工程综合单价的确认：④开工、暂停工程施工、复工指令的下达等。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：据实填写；
发包人人员职务：据实填写；
发包人人员职责：上述具体内容，合同签订后由发包人另行通知承包人。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：据实填写；工程师监督管理范围、内容：另行约定；工程师权限：另行约定。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：执行通用条款。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：执行通用条款；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：执行通用条款。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：另行约定。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：执行通用条款。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：（1）承包人在签订合同之前须查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工现场移交给承包人后，承包人应对施工现场上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由承包人承担一切责任。

（2）应根据项目设计计划和施工计划，做出每月详细计划安排和实际进度报表，并按发包人要求及时报送，计划必须具体、详细，包括质量目标及需要发包人解决的问题等。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付本期进度款或支付时间顺延。

（3）按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及黄山市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《黄山市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。凡是达不到安全文明验收标准和评定为不合格的，发包人不支付安全文明施工费，并处以 1000 元/次的违约金。

（4）负责对施工所产生的建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格执行相关规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果承包人不按上述规定执行，发包人有权对承包人进行责任追究。

（5）根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间施工使用的所有照明、围栏设施，并负责现场安全保卫。

（6）负责做好施工场地和周围地上及地下管线等设施、文物、邻近建筑物及构筑物（含文物保护建筑）、青苗、古树名木及施工所用市政设施（道路、桥梁、给排水管网等）等的保护工作。

（7）配合发包人按黄山市政府有关主管部门（包括建设、市政、公安、消防、交通、环保等部门）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地和占道、交通转换和管制、爆破作业、夜间施工等）。

（8）确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。

（9）负责施工期间因雨季原因需采取的排水和降水措施。

（10）承包人须提交民工工资结清证明，不得影响发包人办理竣工验收备案。

（11）负责做好项目工程施工现场的安全保卫工作，安排专门人员对施工现场堆放的施工设备、安装设备、材料等进行看管。

（12）负责土建施工和设备安装的统一调配，确保项目工程保质按期完成。

（13）综合管理进入施工现场的工作人员，保证安全生产顺利进行，并对安全生产事故负责；确保相关岗位的工作人员均具备相应的资质条件，严格执行法定的或行业规定的安全操作规范，禁止违规用工、违规操作。

（14）承包人项目班组成员岗位和数量：见项目管理机构组成表（与投标文件一致）。承包人在实际施工中，可根据需要在原班组人员基础上增加人员，并报监理人、发包人备案；本合同明确的班组成员在合同签订后至工程竣工前，原则上不得更换，若有特殊情况，在提出拟替换人员其资质应相当于或高于被替换人员的情况下，须向发包人提出书面申请，并经发包人单位书面同意后，方可更换。

（15）承包人应定期向监理人及发包人提交施工周报、施工月报。施工周报应在当周的周日前提交，施工月报应在当月的 28 日前提交。

（16）承包人负责施工区域及相关拆迁区域内的所有安全、物品看护责任，如发生纠纷由承包人自行承担。

（17）对于已完工的工程，在本工程交付发包人前承包人应负责好成品保护，并且对现场其它工程或设施造成损坏的，负责无偿修复或赔偿。

（18）施工过程中按施工程序履行报验手续，工程竣工时按要求向发包人提供竣工资料，参加工程综合竣工验收，申请竣工结算。承包人的质量保证资料及结算资料须与施工工序同步。

（19）承包人应按审核通过的施工图进行施工。

（20）承包人应代发包人整理、装订施工招投标之前的资料及结算审计资料。。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
履约担保的方式：现金、银行保函、工程信用担保或工程保险。
履约担保的金额及期限:履约金额为合同价款的 2%。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：据实填写；
执业资格或职称类型：据实填写；
执业资格证或职称证号码：据实填写；
联系电话：据实填写；
电子邮箱：据实填写；
通信地址：据实填写。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：施工工期按每月 30 日计，每月至少 22 天，每天不少于 8 小时在现场组织施工(因大型节假日或发、承包双方认定的异常恶劣气候条件除外) ，项目经理的出勤情况应由发包人现场代表签字确定，离开施工现场需要向发包人现场代表报告请假 。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅

自离开施工现场的违约责任：承包人承担 1000 元/天的违约金。由于承包人原因导致进度

与总进度计划对比滞后 20 日以上时，项目经理不得请假，不请假擅自离开施工现场的按上

述项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任处理。承包人项目经理必须按时参加发包

人或监理单位组织的工程例会及专题会，无故不参加，处以 5000 元/次罚款。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:代表承包人负责项目实施，包括由

承包人负责的手续办理、协调、设计、施工、供货、安装、调试、试运行等直至项目移交工

作，对项目的质量、安全、费用、进度和缺陷责任期内的全部服务负责。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人更换工程项目经理的，应至少提前 28 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约的，承包人须支付发包人 30 万元违约金。更换后的项目经理资历、业绩等水平不得降低。由此产生的一切损失及后果由承包人负责，且经发包人警告后仍不改正的，发包人可终止与承包人的施工合同 。。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:发包人认为承包

人的项目经理不能胜任本项目工程的指挥、组织工作或有重大违约行为的，发包人可要求承

包人于 5 日内进行更换，逾期不更换的，该行为视为违约，承包人须支付发包人 30 万元违约金。承包人拒不更换的，发包人可以立即终止本合同并扣除全部履约保证金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同签订之日起 10 日

内。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同签订之日起 10 日内。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人派驻现场的技术负责人、安全员、质量(检) 员等主要管理人员应与投标文件相符，不得更换。特殊情况需更换的，应书面征得发包人同意并报行业主管部门备案，同时承包人承担 10000 元/次·人的违约金。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换关键人

员的违约责任：发包人认为承包人的主要施工管理人员(技术负责人、施工员、质检员、安全员)不能胜任本项目工程工作的，发包人可要求承包人 5 日内进行更换，并向发包人缴纳每人次 5000 元的赔偿金。承包人拒不更换的，发包人有权要求承包人承担 10000 元/人次的违约金，并有权解除合同， 由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： 向发包人代表请假 。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担 1000 元/人·天的违约金。由于承包人原因导致进度与总进度计划对比滞后 20 日以上时，承包人主要施工管理人员不得请假，不请假擅自离开施工现场的按上述承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任处理 。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：禁止分包的工程包括：禁止承包人将主体工程、关键性工作分包或转包给第三人， 如发现承包人将主体工程、关键性工作分包或转包的，发包人有权勒令承包人退场；承包人在收到发包人勒令退场的书面通知后，须在发包人要求的时限内退场，承包人赔偿所有损失并按合同总价款的 5%支付违约金 。。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：非主体、非关键性工程。
其他关于分包的约定：另行约定。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：另行约定。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：由发包人根据付款进度要

求支付给联合体牵头单位，联合体牵头单位向发包人开具相应数额的合同款增值税发票。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行查勘现场，并承担相

应风险与责任，由此导致增加费用包含在合同价格中。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括： 按照通用条款执行 。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：根据工程进度，以不影响进度为原则。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：发包人接收图纸 21 日内组织相关部门、

监 理单位、全过程造价控制单位、外聘专家审查，对建设标准、内容、功能、经济性符合性审查，审查会议的相关费用由 承包人 承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：施工图必须经发包人确认和施工图审查合格后方

可实施。承包人必须接受发包人及图审部门提出的施工图修改意见，否则视为违约。

5.2.4自中标通知书发出之日起，中标设计单位须在20日内完成初步设计图纸深化设计并通过图纸审查。
5.2.5 施工图设计阶段需组织专家进行论证（如消防疏散宽度等），专家论证费用由承包人承担；
5.2.6 承包人的施工图设计必须通过第三方审图机构的施工图审图，施工单位对招标初设图纸进行优化设计涉及费用的，其施工图预算价不得超出初步设计概算的相应费用，图纸审查费用由承包人承担。

5.2.7 发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要，承包人有义务按

相关审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计法规的规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.2.8 因承包人原因，未能按发包人要求的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的

完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，或发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。

5.2.9 发包人有权在各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料

提出建议、审查和确认，发包人的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。

5.3 培训
培训的时长为   /   ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为  按通用条款执行  。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按黄山市建设工程主管部门、城建档案馆规定及发包人要求执行；在竣工验收合格后颁发工程接收证书之前承包人应向发包人提供 6 套(含光盘) 竣工图纸和竣工档案资料。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：按需提供满足验收要求。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：按照通用条款执行。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：工程设备采购达到国家法定标准需

要招标的，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目货物招标投标办法》规定，由发包人和承包人联合采购。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量： 以经审批的设计文件为准（招标文件中所有材料要求均不能低于参考品牌，所有材料设备采购前及进场前均需书面报业主及现场监理同意后，方可进行采购及进场。）
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：以经审批的设计文件为准。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。
承包人提交保管、维护方案的时间： 材料和工程设备到货 7 天前 。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：     /      。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：  合同另行约定 。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：各阶段设计必须符合现行有关设计规范和发包人要求，

达到国家相关规定并通过相关审查，须确保施工图设计一次性通过施工图审查；工程施工质量必须一次性验收合格，符合现行国家和行业有关验收规范和标准，满足招标文件、设计、竣工备案要求。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：  另与实施本工程有关的任何地点  。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：承包人须进行自检，并在 48 小时以书面形式

通知报发包人（监理方），发包人组织专业工程师在 24 小时内按规范进行验收，承包人做

好验收记录。验收不合格，承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收，直至工程质

量达到合格为止，并承担由此造成的损失。工程质量符合标准、规范和设计图纸等的要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经批准，承包人可进行继续施工。双方须保存好各阶段的验收资料存档。双方也可根据施工实际情况另行协商。关于延期最长不得超过： 48 小时。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备等全部 工程内容及其现场工艺进行全过程试验和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 按通用条款执行 。
试验和检验费用的计价原则：承包人承担。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续 。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定： 因承包人原因导致场外交通路面受损，承包人必须及时

自费进行场外交通原样（功能）恢复并承担可能引起的赔偿。如果承包人在收到发包人通知

恢复场外交通原样（功能）后，承包人未能立即开始恢复工作或未能在发包人要求的期限

内完成恢复工作或恢复达不到要求，发包人可以自行委托第三方完成上述恢复工作，恢复

工作产生的所有费用及赔偿金由发包人在工程结算时从承包人的合同价格中扣除 。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定： 实施场内交通产生费用包含在合同价格中 。
关于场内交通与场外交通边界的约定： 施工场所及其组成部分的其他场所之内为场

内交通 。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：修建临时设施和临时占地

的费用由承包人承担，发包人协助办理申请占地手续。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：     /       。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：     /        。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 按照通用条款执行 。施工控制网资料的告知期限：开工前 7 天内。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按照通用条款执行。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：按照通用条款执行。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、

行政法规、部门规章，以及黄山市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和

规章，并遵照《黄山市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的规定进行工程安

全生产、文明施工和环境保护。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：发包人在承包人进场前将施工临时用水、用电等接

至约定的节点位置。由承包人自行负责连接至发包人预留的连接点位，从连接点位至施工现

场接驳产生的所有费用有承包人承担。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：按照通用条款执行。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作： 本工程中标后召开第一次对接会 。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：因发 包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84 天的，免除发包人 责任。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：按照合同协议书日期。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：按照通用条款执行。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：按照通用条款执行。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按照通用条款执行 。
8.4.2 进度计划的具体要求：承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的设计和

施工进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、

试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合

同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准

的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，

编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
关键路径及关键路径变化的确定原则：按照确定的工期，以最优的施工方案确定关键

路径。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：两份， 开工前 7 日内。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：发现偏离时 3 天内。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：收到申请后 5 天内。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按照通用条款执行。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：按照通用条款执行。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的  /  %或人民币金额为：2000 元/天（工程按月进度分节点考核，每节点延误工期均按逾

期交工违约金：2000 元/天处罚）、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 3 %或人民币金额为：   /   。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：发包人报送，承包人配合。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（1）如发生 50 年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温、地震等），以政府相关部门发布的信息资料为准。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，但发包人不支持因此而产生的费用索赔；

（2）异常恶劣气候条件结束后的 7 日内承包人应及时恢复施工工作，逾期未恢复施工的视为承包人工期延误，结束之日以政府相关部门发布的信息资料为准，相关部门的信息资料未明确的，以工程所在地公开的气象资料为准；

（3）异常恶劣的气候条件范围均由发包人及监理人共同认定和确认。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：     /    。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按照通用条款执行。
竣工试验的操作要求：按照通用条款执行。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：按照通用条款执行。
10.3
 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：工程竣工验收合格后一次性接

收。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按黄山市建设工程主管部门、城建档案馆规定及发包人要求执行；在竣工验收合格后颁发工程接收证书之前承包人应向发包人提供 6 套(含光盘) 竣工图纸和竣工档案资料。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：按照通用条款执行。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：5000元/天 。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：按照通用条款执行。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定： 按照通用条款执行 。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：按照通用条款执行。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：工程竣工验收合格之日起 24 个月。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内  。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：以工程质量保修书为准，保修期自发包人确认接

收工程移交之日起计算。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：       是          。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： 承包人负责竣工后试验（试运行），如产生费用则包含在合同价格中 。
12.2竣工验收后的创优奖励

12.2.1参建单位创建品质示范工程的具体奖项名称及相应的奖励金额或比例：/
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 本合同专用条款 13.3 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：         /          。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：除以下因素允许变更工程以及竣工结算办法规定外以及合同约定的其它相关扣减金额允许调整的情形外，合同价格在实施及结算时一律不予调整。工程变更调整的情形包括以下内容：

（1）因国家政策、法律法规变化引起的合同价格的变化；

（2）因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

（3）建设单位提出的建设工期、建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整；

关于变更估价原则的约定：合同单价中已有适用于变更工程的价格，按合同单价已有的价格变更合同价款；合同单价中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人依据的“限价组价原则”提出变更工程价格。 组价原则汇后乘以“投标总价与招标限价的下浮比例”作为变更价款。所有变更价款由承包人提出，监理人审核后，再由第三方全过程造价控制单位审核报发包人审定。

关于变更估价的约定: 合同中有相同或类似工程项目的，可以参照合同中类似项目的单价

调整；合同中变更增加后无类似工程项目的造价，依据变更当期信息价及有关规定计算的价

格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：       /         。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：       /         。
招投标程序及其他约定：暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应由发承包

双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价,调整合同价款。暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的投标报价中。专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：暂估价的材料、工程设备不

属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：按照通用条款执行。
13.8 市场价格波动引起的调整
中标后在工程施工期间，本次招标范围（以工程量清单为准）内的钢材、水泥、砂石、商品砼、         /         材料价格可以调整，调整方法为当期价（以以施工期黄山市建设工程造价管理站发布信息价的平均价为当期价）与基期价（以编制施工图预算时依据的信息价为基期价）的差幅超过±5%（不含本数）范围时给予调整，此差价仅计税。在工程施工期间上涨或下降幅度在±5%（含本数）范围内时，其差价由承包人承担或受益，超过±5%的部分由发包人承担或受益。
因承包人原因造成的工期延误的，延误期间发生的材料价格涨跌的，上涨时，不调整合同价款；下跌时，按下跌的价格调整合同价款。
因非承包人原因造成的工期延误的，延误期间发生的材料价格涨跌的，上涨时，按上涨的价格调整合同价款；下跌时，不调整合同价款。
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：         /        。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： 除下列情形外，合同价格不予调整：

（1）如本工程施工期间非承包商原因发生重大设计变更和以上可调整项目，中标人应严格按财政部、建设部印发的关于《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建［2004］369 号）的时效提出变更工程价格的报告并提供测算依据；经招标人及其委托的造价咨询单位确认后调整价格。

（2）政策性文件调整导致合同价款的变化的。

（3）设备采购以暂估价（如有）形式在预算中体现，在项目实施期间将另行按规定程序联合采购，按实结算。

（4）承包人应到工地现场踏勘以了解相关足以影响投标价格的情况，任何因忽视或误解而导致的增加费用、索赔及工期延长申请将不被批准。

（5）无论本工程是否延期，在施工期间内，工程建安施工费用中所有材料价格（除钢材、水泥、砂石、商品砼外）按合同价执行，均不给予调整 。

（6）主要材料及设备购置费的调价：招标文件有约定的，按约定执行；无约定的，不予调整。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：可调总价合同;

（1）设计费用合同价：设计费为固定总价，合同签订后原则上不予调整中标价。如因招标人原因导致设计工作量发生重大变化，按合同约定执行。(或如果因招标人要求导致设计工作量发生重大变化，调整后的设计费用-原设计费用x(1土设计工作量增减比例);若无法准确核定工作量比例，则参照国家或项目所在地现行的工程设计收费标准结合市场公允价格，双方协商后另行约定调整合同价格。
（2）建安费合同价：审定后的施工图预算价×投标人的工程建安施工费报价折扣系数（折扣系数=建安费用中标价/建安费招标控制价）。

注：发包人委托造价咨询机构根据经发包人认可且图审合格的施工图纸编制清单预算价。计价依据审定后的施工图工程量，套用《2018版安徽省建设工程计价依据》及相关计价配套文件，参照施工期间《黄山工程造价》信息价进行组价。该预算价须经发包人委托第三方造价咨询机构审核后确认。
主要材料及设备购置费：按合同约定的采购工程量*中标单价（含税）。

（4）工程设计费、工程建安施工费、主要材料及设备购置费、暂估价、暂列金和工程总承包管理费（联合体双方自行协商）、工程总承包其他费等构成均为含税的全部费用。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：

（1）设计费：设计费为固定总价，合同签订后不予调整中标价。

（2）承包人在投标报价中，已充分考虑并包含了因初步设计（含施工图）可能存在的项目遗漏、工程量计算错误、图纸优化等因素产生的全部费用及风险。除因招标人提出的正式设计变更外，工程竣工结算时，合同价款不因此类因素作任何调整

（3）EPC总承包单位应充分考虑隐蔽工程和其他不可预见费用（如物价上涨因素等）

的风险，中标后不得增加费用。

（4）本工程涉及的军用光缆的保护、迁建等，均由承包人按相关军事部门的要求完

成，涉及相关费用的，由承包人在报价中综合考虑计入，结算不调整。

（5）因发包人要求变更或初步设计更改而引起变更所产生工程量的增减按下列原则

计算费用：合同中某项工程发生变更，已有适用或类似于变更工程的价格，则按该项工程中

已有的价格或参照类似价格变更合同价款；合同中变更增加后无类似工程项目的造价，依据

变更当期信息价及有关规定计算价格并经造价咨询机构审计后予以结算。

（6）不论任何形式的变更引起造价增加，但最终不得超出工程初步概算。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：按经批准的施工

图设计和实际完成工程量计量计价原则，经监理人、第三方全过程造价控制单位审核  。
14.2 预付款

14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：合同暂定总价的10%（扣除暂列金、暂估价）。
预付款支付期限：合同签订后一个月内。
预付款扣回的方式：一次性扣回。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限： 合同签订后，预付款支付前 。
预付款担保形式：承包人可以采用银行保函、担保保函、保证保险提供无条件担保。
14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：形象进度满足付款条件后承包人提出支付书面申请 。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：进度付款申请单的份数为 3 

份，按照付款节点时间 。
进度付款申请单应包括的内容：内容为工程量计价清单。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：

1.设计费付款：各阶段施工图设计文件完成并经发包人确认后，支付至该阶段设计费的70%；该阶段所属工程竣工验收合格后，付清该阶段剩余30%的设计费；

2.工程建安施工费付款：工程款按进度支付，合同签订入场后预付建安费合同价款（扣除暂列金、暂估价）的 10%（含工资性工程款，预付款在后期进度款中按比例分批扣回）。按月支付经监理单位、建设单位审核后并经发包人最终审核的上月已完成产值的85%，工程价款结算审核完成后支付至建安费审定工程造价的 97%，剩余 3%作为质量保证金，质保期结束后一次性付清。（工资性工程款按地方主管部门相关规定转入农民工工资账户）；

3.主要材料及设备购置费付款：联合体牵头人应于每月月底报送当月供货明细清单，双方依据清单核对实际供货数量、金额，按实办理季度结算及货款支付当季的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期结束后一次性付清。
备注：
①结算时由项目单位与联合体牵头单位进行结算，联合体内部结算由联合体牵头人与联合体其他成员单位进行结算；如有其他付款补充事项双方协商签订补充协议。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 /  支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求： 执行通用条款 。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制： 执行通用条款 。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工验收合格后 28 天内提交竣工结算申请单

及竣工结算书，承包人逾期提交承担 5000 元/天的违约金。竣工结算资料编制费包含在合同价格中。
竣工结算申请的资料清单和份数：①施工合同文件，补充协议书；

②投标文件、招标答疑文件、商务谈判记录、投标文件商务报价文件；

③竣工图纸；

④材料单价确价文件，材差调整审定文件，甲供材料、限价材料通知书；

⑤工程联系单、设计变更单、现场签证（原件）及相应的预算书；

⑥工程结算申请书；

⑦其他与工程结算相关的双方确认的协议书、备忘录等有效证明文件。

竣工结算资料份数：5 份。。
竣工结算申请单的内容应包括： （1）合同文件，补充协议书；

（2）招标文件、投标文件、招标答疑文件、商务谈判记录

（3）竣工图纸；

（4）投标文件、材料单价确价文件，材差调整审定文件；

（5）工程联系单、设计变更单、现场签证（原件）及相应的第三方造价控制单位的

确认单；

（6）工程结算报审文件（纸质盖章齐全）、软件版；

（7）其他与工程结算相关的双方确认的协议书、备忘录、会议纪要等有效证明文件 。。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：   90 天内   。
发包人完成竣工付款的期限：  竣工结算审核完成后 30 天内   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款    。
14.6 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 按合同条款14.6.2 执行   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
14.6.1 承包人可以采用银行保函、担保保函、保证保险、工程款预留等方式提供质量保证金。保证金金额不超过工程款的3%，具体为：  工程款的3%  。
14.6.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；承包人提交工程质量保证担保的，发包人应同时返还扣留的质量保证金。
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金或由承包人提交同等金额的质量保证担保。
质量保证担保的形式可以为银行保函、担保机保函或保证保险。

关于质量保证金的补充约定：     /         。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：(1)缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料，承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单 。承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 30 天。增加变更的评审费用由变更提出单位承担。比如发包人提出变更的由发包人承担专家评审费；由承包人提出变更的由承包人承担专家评审费，但承包人所提出的变更能达到科学安全节约建设成本的，则专家评审费由发包人承担。

注：结算核减额小于等于送审价5%，审计费用由发包人承担；结算核减额大于送审价 5%，所有审计费用由承包人承担。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 28 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 28 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按约定执行。。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形 / 。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人以书面通知承包人推迟开工日期，竣工日期相应顺延;承包人应于收到发包人下达的书面开工通知后7日内向发包人提出书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因延期开工造成的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延，承包人应于28日内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因未能按合同约定支付合同价款的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：造成工期延误的，工期顺延;承包人因此增加的费用应于28日内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担;相应的工程价款在结算中扣除。如因承包人原因造成的，则承包人承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，承包人应于28日内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，承包人应于28日内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因违反合同约定造成暂停施工的相关费用支付义务，因承办人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担。。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人以书面通知承包人复工日期，竣工日期相应顺延;承包人应于收到发包人书面通知后28日内向发包人提出书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因无正当理由没有在约定期限内发出复工指示、导致承包人无法复工的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担。

（7）其他：免除发包人违约责任:双方通过协商方式解决。

15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）由于承包人原因未能通过竣工验收的；

（2）承包人不能按照承诺的设计周期提交各类合格设计文件时，发包人应予以书面通知，承包人在接到通知后 15 日内仍然无法提交各类合格设计文件且无正当理由时，视为违约，发包人有权解除合同。

（3）承包人不接受发包人及主管部门提出的施工图及方案等修改意见，视为违约。

（4）承包人不接受发包人委托的第三方造价咨询单位或审计部门审定的工程预算价、合同价和结算价，在 7 天内可以提出异议，如异议没有合法依据或不符合规定，承包人仍拒不接受的视为违约。

（5）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：按照工程师指令在期限内改正。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人未按国家、行业和黄山市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，每发现一次或一处，监理人和发包人有权对承包人处以 5000-10000 元的违约金。

（2）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，工程质量须达到本合同约定要求，如因承包人原因引起工程质量不合格（以工程所在地质检站、发包人、设计单位、监理单位等书面确认为准），承包人必须立即整改，直至工程质量达到合格为止，并承担由此造成的一切损失。

（3）发包人有权利随机对承包人到达现场的材料进行破坏性检验，对产品材质或性能检验及检查厂家销售单据、产品配件与封样对照。若经过检验和检查，产品质量合格，相关费用由发包人承担；若发现承包人使用的是假冒伪劣材料和产品，或与封样产品不符，承包人除应立即调换合格产品，承担由返工造成的全部经济损失和工期延误外，还应按不合格产品价款的 10 %向发包人支付违约金。情节严重的，发包人可以单方解除合同，取消承包人后续工程承包资格。

（4）承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付 1000 元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付 2000 元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，从最近一次工程进度款中扣除。

（5）承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，经发包人书面警告仍不服从的，承包人每次向发包人支付1000 元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付合同总价的 10%作为违约金，承包人无条件退场。

（6）工程竣工验收合格后 14 天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，每延迟一天支付 1000 元作为违约金。

（7）工程竣工验收合格后 28 天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，每延迟一天支付 5000 元作为违约金。

（8）工程未经结算，承包人不得将发包人任何未付款项作为确定债权转让给第三方，否则由此产生的一切后果由承包人承担。

（9）承包人违反本合同规定，对本工程进行任何形式的转包、分包的，发包人有权单方面解除本合同，承包人应向发包人支付合同总价 10%的违约金，并赔偿发包人由此产生的一切经济损失。

（10）如果承包人未按时提交施工周报、月报的，每延期一天，违约金按 200 元/天计，发包人有权从未支付的工程进度款中扣除。

（11）合同履行过程中发包方按合同约定支付款项后，承包人未及时支付农民工工资须发包人代为垫付的，经承包人确认发包人可先行代为垫付。发包人有权从未支付的工程款中扣除代为垫付的农民工工资，且承包人须承担代为垫付农民工工资的 10%的违约金。承包人不得拖欠农民工工资，合同履行过程中，如出现工人（含农民工）、供货商闹事，阻碍交通，集体上访等事件，每出现一次发包人处承包人 10000 元违约金。若此事件触发媒体有损发包人的报道，每出现一次，处承包人 50000 元违约金。违约金累计计算。

（12）施工期间，发包人签发的工程指令或设计变更，承包人必须无条件配合实施，否则按每次 10000 元收取违约金。

（13）承包人提出的签证或变更内容必须在 7 天内上报，经过发包人和监理人确认后 7 日内承包人提出变更工程价款报告，逾期视为该项变更不涉及合同价款的增减。对于给发包人造成损失的，除发包人按损失金额收取承包人赔偿金外，发包人还有权对承包人按2000 元/次收取违约金。累计发生三次此类情况的，发包人有权要求承包人更换项目经理及直接责任人员。

（14）若承包人违反本合同约定的其他义务（工期、安全、质量），经发包人催告后在合理期限内未整改的，发包人有权单方面解除本合同，承包人应向发包人支付合同总价1%违约金，并承担由此造成发包人的经济损失。。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：（1）监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14 天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

（2）因承包人原因导致工期延误 90 日以上，发包人有权单方解除合同，并要求承包人按照中标价格的10%承担违约责任。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由： 按照通用条款执行 。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照通用条款

执行 。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 /   天内完成款项的支付。
第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：本项目保险人投保建设工程设

计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险（预算内须含），均由承包人按相关规

定办理，且所有保险费均有承包人承担。投保范围必须与本项目工程设计、施工范围一致。。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照约定投保第三者责任险。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险（预算内须含），缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： 由承包人自行购买 。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：  由承包人自行购买   。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：            /    。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款    。
第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：    3 人以上单数 。
争议评审小组成员的确定：  由发包人、承包人聘请无相关利益的专家  。
选定争议避免/评审组的期限：   依通用合同条件   。
评审机构：    视具体情况可聘请专业第三方机构           。
其他事项的约定：    另行约定     。
争议评审员报酬的承担人：     发包人、承包人均摊     。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： 共同出席                。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：     /        。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：
（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  项目所在地人民法院起诉。
专用合同条件附件
附件1：发包人要求
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人主要管理人员表
附件6：价格指数权重表
附件7：履约保证金保函
附件8：预付款担保
附件9：支付担保

附件1 《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
附件2 发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为           年；
5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：                      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   
附件4 主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 价格指数权重表
	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变
值
部
分
	
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


附件7履约保证金保函

履约保函示范文本
编号：           

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。 

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
    受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 

开立时间：      年      月    日
附件8预付款担保

预付款保函示范文本
编号：           

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。
四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
    受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 

开立时间：      年      月    日
附件9支付担保
支付保函示范文本
编号：           

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后    日止。 

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
    受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院管辖。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 

开立时间：      年      月    日
  第5章 技术标准和要求
（招标人根据招标项目特点编制和须明确随招标文件
提供的相关附件）
一、EPC技术标的要求

EPC投标文件技术部分主要包括以下内容：

1. EPC总体项目管理方案

投标人提交的EPC总体项目管理方案应将设计、物资采购、施工等内容在各管理要素中体现，如何组织实施项目统筹管理建立相互协调机制，做到统一管理，方案中要有考核内容。

EPC总体项目管理方案包括组织机构、项目设计管理与控制、项目采购管理与控制、项目进度管理与控制、项目质量管理与控制、项目HSE管理与控制、项目投资管理与控制和项目信息、文档管理与控制等内容。

如果有联合体投标的，总体方案中应明确联合体牵头人和成员在本工程中承担的任务，明确在项目建设各阶段的分工、任务和责任。应保障施设计、物采、施工各阶段的资金和资源。明确各种资源属于联合体中哪一个成员。
1.1组织机构

1.1.1 组织机构图

按照招标文件项目管理要求，提供组织机构图，说明各管理部门及其相互关系。包括设计、采购、工程施工、QHSE、计划合同控制、外协、信息文控、竣工验收、试运行、保运等管理部门，并全面解释管理部门职责及工作范围。

1.1.2 EPC项目经理

EPC项目经理应具有相应的资质和业绩，具有承担EPC总承包任务的协调管理能力。

1.1.3 主要管理人员

主要管理人员为EPC项目各部门经理和各专业工程师，包括设计经理、采购经理、施工经理、质量经理、HSE经理、计划合同控制经理、外协经理、信息文控、竣工验收经理、试运工程师等。

1.2 项目进度管理与控制

投标人应根据招标人提供的《项目一级进度计划》，编制科学合理的项目进度管理方案、控制措施和《项目执行计划》，编制内容应包括详细的施工图设计、物资采购、工程施工、土地征用、投产验收和移交全过程的进度计划，明确每项作业活动的资源投入和工程建设的关键路径，满足业主计划工期。
1.3 项目质量管理与控制

编制完整、目标明确的《质量管理方案》，建立健全质量控制机构，明确各方职责。

按照工程质量目标，编制设计、采购和施工实施的《质量检验计划》，满足计划所需资源以及相应的质量控制措施。

1.4 项目HSE管理与控制

编制完善的、可操作的HSE管理方案，健全HSE组织机构，明确职责。在设计、采购和施工过程中，对安全、职业健康、环境影响、文物保护等有针对性地进行管理。

开展环境影响评价，识别HSE风险，提出消减控制措施。

保证环境保护、水土保持工程“三同时”。
1.5 项目投资管理与控制

编制投资管理方案，采取合理的控制措施，对设计、采购和施工实施全过程费用分析和预测，及时进行纠偏。并应特别明确对外协调、集中采购材料设备费用的控制、工程变更费用控制等管理措施。

1.6 项目信息、文档管理与控制

编制项目信息、文档管理方案，建立信息编码系统、确定信息管理流程、采集、分析整理信息数据。按照业主项目文档编码规则，对文档处理、控制、保管和存档进行有效管理，确保项目文档的完整性和规范性。

2. 设计管理

投标人应根据招标文件管理要求，按照设计统一规定，编制设计管理办法，应包括下列内容：

2.1 设计的总体安排与资源配置。

设计实施全过程的设计人员、软件设备、车辆、办公用具等资源保证和组织管理，要求各专业配套齐全，设计人员具有相应业绩和资质，符合项目管理章节设计管理的要求。

2.2 设计的进度计划控制。

按照招标文件中设计管理要求，投标人应提供满足《项目执行计划》中的设计进度计划控制措施。

2.3 设计文件的审查主要内容和程序。

设计文件管理方案应做到设计、校对、审核/审查责任明确、程序合理，尤其设计变更控制与管理措施应合理可行。

2.4 施工图质量监督和控制

投标人应按照标准规范和设计统一技术规定，明确设计质量目标，有可行的控制措施，有关键点、重难点的技术方案和管理措施。

3. 物资采购管理

按照本招标文件物资采购管理要求，编制一份详细的物资采购管理方案，包括以下内容：

3.1 EPC物资采购工作的总体安排与资源配置

有合理的物资接保检运方案，物资交接界面清楚，责任清晰。保证物资采购管理人员、机械设备、车辆、办公用具等资源配置。

3.2 物资采购进度计划控制措施
按照招标文件中设计管理要求，投标人应提供满足《项目执行计划》中的物资采购进度计划控制措施。

3.3 物资采购招标、谈判管理

3.4 物资采购过程的质量监督与控制

4. 工程施工管理

应按照招标文件各章节要求编写工程施工管理方案，包括以下内容：

4.1 工程施工进度控制和管理

依据《项目执行计划》编制一份合理施工进度计划保证措施，投标人应明确说明完成工程所需的人力资源、物资资源。
4.2 工程施工质量的监督与控制

编制工程施工质量管理方案，包括主要、关键和特殊等工序施工过程的质量管理程序和控制措施。

4.3 工程施工HSE监督与控制

有针对性的编制工程施工HSE管理方案，包括主要、关键和特殊施工过程的HSE管理程序和控制措施，员工体检及劳动保护，环境保护措施、重大风险控制措施等。

4.4 关键技术方案

施工过程中须编制有针对性的、关键的、重点、难点的施工组织技术方案。

5. EPC分包管理

按照国家法律、法规、行业有关规定和招标文件中分包管理的要求，编写EPC分包管理方案应主要包括以下内容：

5.1 分包工程项目及范围

投标人依据招标人的要求和自身的资源情况，明确分包工程项目及范围，主体工程不得分包。

5.2 分包商确定的方式和招投标管理

各专业施工分包商必须具有独立法人资格、相关施工资质、许可证、类似施工业绩、良好财务状况等。

5.3 对分包商进度、质量和HSE的管理措施。
5.4 EPC承包商对分包商的违约处理。
6. 外部协调管理

7. 试运投产保运
根据项目具体情况和业主要求参与配合编制试运投产方案、试运投产保运方案和应急救援预案等。
8. 结算、转资移交

8.1 结算

8.2 转资移交

9. 工程竣工验收管理

10. 其它事宜

二、EPC总承包商务报价要求
（一）合同的价格构成
工程总承包项目合同的价格，由工程设计费、设备购置费、建筑安装工程费、暂列金额、专业工程暂估价和工程总承包其他费等构成，上述价格均为含税的完全费用。
1.工程设计费：指根据初步设计要求，完成建设项目施工图设计服务工作所需的费用等。
2.设备购置费：指为建设项目购置或者自制达到固定资产标准，且构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似设备和装置的购置费用。
3.建筑安装工程费：指完成建设项目的建筑及安装工程施工、验收交付、质量缺陷保修所需的费用，不包括设备购置费用。
4.暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。应按招标人要求单独编制。
5.专业工程暂估金额（暂估价）：指由发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。
6.工程总承包其他费：包括总承包管理费、工程建设其他费和其他费用等。
6.1 总承包管理服务费：指因工程总承包所增加的各类专业或专项工程设计及施工的组织、协调，及项目报批报建、整体验收移交等过程中所需增加的管理性质的费用。
6.2工程建设其他费：指项目建设过程中需由工程总承包单位实施，且列入现行建设工程其他费用定额“工程建设其他费”中的相关费用，包括工程勘察费、工程保险费、场地准备及临时设施费、节能评估费、环境影响评价费、联合试运转费等。
6.3其他费用：指项目建设过程中需由工程总承包单位实施，但前述费用中未包括的费用，如管线及苗木迁移等费用。
（二）报价方式 
1.1工程总承包项目的投标报价依据招标文件以及招标人提供的工程总承包项目清单、设计文件等，并结合项目特点、市场因素及企业自身实力进行报价。
2.费率（结算系数）报价：      /       
3.其它方式报价：投标总价=设计费报价+工程建安施工费报价+主要材料及设备购置费报价
注：本项工程建安施工费用与主要材料及设备购置费用的中标价格为暂定合同价格，施工图设计完成，经招标人审核确认并通过图纸审查后出具施工图，由发包人委托的造价咨询机构根据确定的施工图工程量按现行计价管理办法重新组价，以审核后的建安工程费×建安费报价结算系数，确认形成“经确认的工程建安施工费”；主要材料及设备购置费按实际供货量*中标单价（含税）确认。
三、建安费计价依据及工程造价确定
1. 计价依据
计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。
2. 工程建安费预算价确定
2.1本项目采用工程量清单计价。
2.2本项目计税采用增值税一般计税方法。
2.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。
2.4分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内的风险费用。
2.5所有工程造价成果文件由编制、审核工程造价专业人员签字并加盖执业（或从业）专用章，工程造价专业人员对工程造价成果文件质量负责。
2.6项目施工图预算价编制
2.6.1项目施工图完成后，并在施工图审核通过，且通过相关部门审查批准后，由建设方委托或建设方与施工方共同认可的第三方造价咨询机构编制工程造价。
2.6.2工程建安预算价经第三方造价咨询机构审定的工程造价作为最终项目工程造价。
3．工程建安预算价编制要求
3.1编制依据如下：
（1）本项目清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、2018版《安徽省建设工程计价依据》、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第一期）》及配套定额等要求编制；  
（2）人工工日单价：执行2018版《安徽省建设工程计价依据》、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及配套定额等的140元/工日；
（3）取费标准：2018版《安徽省建设工程计价依据》、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第一期）》及配套定额等；
（4）营改增按黄山市工程造价计算程序，工程税金费率按安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》造价【2019】7号文件要求执行即9%计取；
（5）建设工程设计文件及相关资料；
（6）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
（7）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要； 
（8）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；
（9）施工中主要设备、材料进场检测、复试、相关试验产生的费用计价时须综合考虑，该部分费用由承包方承担。
（10）主要材料价格参照编制控制价当月《黄山工程造价》的      税前单价；《黄山工程造价》上没有的按市场价询价折算成税前价； 

（11）施工期间的风险因素；
3.2工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、税金项目清单组成。成果文件质量应符合相关标准及规程的规定。工程造价包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金。
3.3分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量必须写明品牌、规格、型号等。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。
3.4分部分项工程量清单项目综合单位要求：
（1）综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的本市工程造价管理机构公布的单价计算；
（2）综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的本市工程造价管理机构公布的单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价格计算；
（3）综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按2018版安徽省定额消耗量及《安徽省建设工程计价依据动态调整（第一期）》和配套定额等要求编制；
（4）综合单价中综合费费率按2018版安徽省建设工程计价依据及《安徽省建设工程计价依据动态调整（第一期）》和配套定额等要求编制；
（5）综合单价中应包括招标文件约定的应由投标人承担的风险范围及其费用，风险按本招标文件第4.1条约定计算。
3.5 措施项目费按其投标文件和常规施工方案确定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。措施项目费依据项目具体情况进行合理确定，复杂项目需按专家论证后的方案编制。
3.6不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）按计价规范执行。
3.7总承包服务费和配套费按相关规定进行计算。
3.8税金（增值税）按税金项目清单，结合第4.1条编制依据的要求编制，不得降低标准。
4、工程建设费用结算原则
4.1 设计费结算
☑固定总价：等于投标报价。如因招标人原因导致设计工作量发生重大变化，按合同约定执行。(或如果因招标人要求导致设计工作量发生重大变化，调整后的设计费用-原设计费用x(1土设计工作量增减比例);若无法准确核定工作量比例，则参照国家或项目所在地现行的工程设计收费标准结合市场公允价格，双方协商后另行约定调整合同价格。
□费率：设计费按投标费率计算后，费用包干。
□其他：                                 。
上述费用包括但不限于补勘、施工图设计及出图等相关费用、配合图纸审查(根据需要提供相应范围内的施工图预算，以满足施工图审查的要求)、以及设计现场配合费、咨询调研论证(含专家费)等相关费用。
4.2建筑安装工程费结算
□固定总价：等于投标报价。
□费率（结算系数）（%）：建安费结算=建安费×费率（结算系数）； 
☑其他：建安费合同价：审定后的施工图预算价×投标人的建安费报价折扣系数（折扣系数=建安费用中标价/建安费招标控制价）。

    4.3工程货物费合同价：按实际供货量*中标单价（含税）。
4.3合同价款的确定与调整
采用总价包干的固定总价合同，合同价格应当在充分竞争的基础上合理确定，除招标文件或者工程总承包合同中约定的调价情形外，工程总承包合同价格一般不予调整。合同价格可调整的因素包括: 
（1）因国家政策、法律法规变化引起的合同价格的变化；
（2）建设单位提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整；
（3）实施 EPC 承包模式的工程项目，初步及施工图设计、全过程造价控制和结算应遵守《黄山市政府投资工程实施阶段全过程造价管理实施办法（修订）》（黄政办〔2022〕3 号）和《关于加强政府投资建设房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（EPC）管理的通知》（黄建造〔2024〕1 号）等相关规定。

（4）其他调整详见招标文件和合同约定条款   。
4.4其他费用结算：/
5、主要材料及设备购置需求
主要材料及设备货物购置清单表

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	最高限价单价（元）
	最高限价合价（元）
	参考品牌

	
	
	
	
	
	
	21885400.84 
	

	一
	K9级离心球墨铸铁管
	
	
	
	
	1904193.85 
	

	1
	K9级离心球墨铸铁管DN500
	1.生产标准：离心球墨铸铁管生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN500
4.压力等级：PN10及以上
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	米
	1002
	507.04 
	508049.17 
	新兴铸管、圣戈班、山东玫德

	3
	K9级离心球墨铸铁管DN300
	1.生产标准：离心球墨铸铁管生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN300
4.压力等级：PN10及以上
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	米
	1548
	251.06 
	388645.71 
	

	4
	K9级离心球墨铸铁管DN200
	1.生产标准：离心球墨铸铁管生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN200
4.压力等级：PN10及以上
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	米
	2244
	160.21 
	359507.65 
	

	5
	K9级离心球墨铸铁管DN150
	1.生产标准：离心球墨铸铁管生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN150
4.压力等级：PN10及以上
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	米
	360
	123.13 
	44326.66 
	

	6
	K9级离心球墨铸铁管DN100
	1.生产标准：离心球墨铸铁管生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN100
4.压力等级：PN10及以上
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	米
	3294
	97.83 
	322243.46 
	

	7
	K9级离心球墨铸铁管配件DN500
	1.生产标准：离心球墨铸铁管配件生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN500
4.压力等级：PN10
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	吨
	5.215
	11660.00 
	60806.90 
	

	9
	K9级离心球墨铸铁管配件DN300
	1.生产标准：离心球墨铸铁管配件生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN300
4.压力等级：PN10
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	吨
	3.9648
	11660.00 
	46229.57 
	

	10
	K9级离心球墨铸铁管配件DN200
	1.生产标准：离心球墨铸铁管配件生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN200
4.压力等级：PN10
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	吨
	4.4656
	11660.00 
	52068.90 
	

	11
	K9级离心球墨铸铁管配件DN150
	1.生产标准：离心球墨铸铁管配件生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN150
4.压力等级：PN10
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	吨
	1.56
	11660.00 
	18189.60 
	

	12
	K9级离心球墨铸铁管配件DN100
	1.生产标准：离心球墨铸铁管配件生产执行标准GB/T13295-2019
2.介质：给水
3.规格：DN100
4.压力等级：PN10
5.连接形式：承插式橡胶圈柔性滑入接口
	吨
	5.1174
	11660.00 
	59668.88 
	

	13
	T型输水胶圈DN500
	
	个
	260
	64.48 
	16764.75 
	

	15
	T型输水胶圈DN300
	
	个
	428
	27.28 
	11677.72 
	

	16
	T型输水胶圈DN200
	
	个
	614
	15.51 
	9521.79 
	

	17
	T型输水胶圈DN150
	
	个
	89
	9.68 
	861.32 
	

	18
	T型输水胶圈DN100
	
	个
	805
	7.00 
	5631.78 
	

	二
	室外涂塑复合钢管
	
	
	
	 
	719869.99 
	

	1
	涂塑复合钢管DN100
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN100
4.连接形式：螺纹连接
	米
	168
	88.62 
	14887.49 
	天津友发、浙江金洲、玫德集团

	2
	涂塑复合钢管DN80
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN80
4.连接形式：螺纹连接
	米
	1068
	67.63 
	72226.70 
	

	3
	涂塑复合钢管DN65
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN65
4.连接形式：螺纹连接
	米
	4308
	55.97 
	241110.14 
	

	4
	涂塑复合钢管DN50
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN50
4.连接形式：螺纹连接
	米
	7008
	43.14 
	302339.14 
	

	5
	涂塑复合钢管DN40
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN40
4.连接形式：螺纹连接
	米
	726
	27.98 
	20316.38 
	

	6
	涂塑复合钢管90°弯头DN100
	
	个
	36
	95.03 
	3421.04 
	

	7
	涂塑复合钢管90°弯头DN80
	
	个
	39
	46.67 
	1820.32 
	

	8
	涂塑复合钢管90°弯头DN65
	
	个
	196
	34.79 
	6819.51 
	

	9
	涂塑复合钢管90°弯头DN50
	
	个
	341
	18.01 
	6143.01 
	

	10
	涂塑复合钢管90°弯头DN40
	
	个
	95
	13.25 
	1258.35 
	

	12
	涂塑复合钢管45°弯头DN80
	
	个
	36
	46.67 
	1680.30 
	

	13
	涂塑复合钢管45°弯头DN65
	
	个
	238
	34.79 
	8280.84 
	

	14
	涂塑复合钢管45°弯头DN50
	
	个
	271
	18.01 
	4881.98 
	

	15
	涂塑复合钢管45°弯头DN40
	
	个
	5
	13.25 
	66.23 
	

	16
	涂塑复合钢管三通DN100
	
	个
	10
	115.01 
	1150.14 
	

	17
	涂塑复合钢管三通DN80
	
	个
	36
	67.77 
	2439.65 
	

	18
	涂塑复合钢管三通DN65
	
	个
	288
	46.76 
	13465.90 
	

	19
	涂塑复合钢管三通DN50
	
	个
	383
	26.49 
	10146.25 
	

	20
	涂塑复合钢管三通DN40
	
	个
	408
	18.18 
	7416.60 
	

	三
	地下室、立管涂塑复合钢管
	
	
	
	 
	554349.14 
	

	1
	涂塑复合钢管DN100
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN100
4.连接形式：螺纹连接
	米
	192
	88.62 
	17014.27 
	天津友发、浙江金洲、玫德集团

	2
	涂塑复合钢管DN80
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN80
4.连接形式：螺纹连接
	米
	108
	67.63 
	7303.82 
	

	3
	涂塑复合钢管DN65
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN65
4.连接形式：螺纹连接
	米
	282
	55.97 
	15782.98 
	

	4
	涂塑复合钢管DN50
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN50
4.连接形式：螺纹连接
	米
	5748
	43.14 
	247980.22 
	

	5
	涂塑复合钢管DN40
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：DN40
4.连接形式：螺纹连接
	米
	1074
	27.98 
	30054.82 
	

	6
	涂塑复合钢管90°弯头DN100
	
	个
	40
	95.03 
	3801.16 
	

	7
	涂塑复合钢管90°弯头DN80
	
	个
	10
	46.67 
	466.75 
	

	8
	涂塑复合钢管90°弯头DN65
	
	个
	66
	34.79 
	2296.37 
	

	9
	涂塑复合钢管90°弯头DN50
	
	个
	990
	18.01 
	17834.55 
	

	10
	涂塑复合钢管90°弯头DN40
	
	个
	225
	13.25 
	2980.30 
	

	13
	涂塑复合钢管45°弯头DN65
	
	个
	16
	34.79 
	556.70 
	

	14
	涂塑复合钢管45°弯头DN50
	
	个
	220
	18.01 
	3963.23 
	

	16
	涂塑复合钢管三通DN100
	
	个
	13
	115.01 
	1495.19 
	

	17
	涂塑复合钢管三通DN80
	
	个
	2
	67.77 
	135.54 
	

	18
	涂塑复合钢管三通DN65
	
	个
	20
	46.76 
	935.13 
	

	19
	涂塑复合钢管三通DN50
	
	个
	405
	26.49 
	10729.07 
	

	20
	涂塑复合钢管三通DN40
	
	个
	1446
	18.18 
	26285.30 
	

	21
	涂塑复合钢管卡箍DN100
	
	个
	70
	53.16 
	3721.06 
	

	22
	涂塑复合钢管卡箍DN80
	
	个
	30
	45.61 
	1368.42 
	

	23
	涂塑复合钢管卡箍DN65
	
	个
	215
	37.64 
	8092.27 
	

	24
	涂塑复合钢管卡箍DN50
	
	个
	4642
	32.65 
	151552.02 
	

	四
	室外HDPE给水管材
	
	
	
	 
	54700.60 
	

	1
	HDPE给水管材Ф25×en2.3
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：Φ25 
4.连接形式：热熔连接
	米
	15294
	2.46 
	37627.22 
	浙江伟星、日丰、联塑、中财

	2
	HDPE给水管材Ф50×en4.6
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：Φ50 
4.连接形式：热熔连接
	米
	1560
	9.00 
	14042.37 
	

	3
	HDPE给水管材注塑承插90°弯头Ф25
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：Φ25 
4.连接形式：热熔连接
	米
	1630
	0.80 
	1311.40 
	

	4
	HDPE给水管材注塑承插90°弯头Ф50
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：Φ50 
4.连接形式：热熔连接
	米
	430
	3.88 
	1669.60 
	

	5
	HDPE给水管材注塑承插三通Ф50
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：Φ50 
4.连接形式：热熔连接
	米
	10
	5.00 
	50.02 
	

	五
	立管HDPE给水管材
	
	
	
	
	27045.47 
	

	1
	HDPE给水管材Ф25×en2.3
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：Φ25 
4.连接形式：热熔连接
	米
	9989
	2.46 
	24575.54 
	浙江伟星、日丰、联塑、中财

	2
	HDPE给水管材注塑承插90°弯头Ф25
	1.安装部位：室外
2.介质：给水
3.规格、压力等级：Φ25 
4.连接形式：热熔连接
	米
	3070
	0.80 
	2469.94 
	

	六
	阀门
	
	
	
	
	1958880.00 
	

	15
	加密铜球阀DN15
	1.类型：加密铜球阀
2.材质：铜
3.规格、压力等级：DN15
4.连接形式：螺纹连接
	只
	30000
	21.22 
	636636.00 
	清福泉、玉环进峰、代傲表计

	16
	多功能控制阀DN15
	1.类型：多功能控制阀
2.材质：铜
3.规格、压力等级：DN15
4.连接形式：螺纹连接
	只
	30000
	44.07 
	1322244.00 
	代傲表计、上海冠龙、玉环进峰

	七
	消火栓
	
	
	
	
	1079109.68 
	

	1
	地上消火栓(球墨)SS100/65-1.6DN100
	1.安装方式：地上消火栓(球墨)
2.型号、规格：SS100/65-1.6DN100
3.备注：新设置
	个
	152
	1090.21 
	165711.92 
	百安、川力、川消

	2
	室外消火栓智能闷盖
	待补充
	个
	1152
	792.88 
	913397.76 
	

	八
	球墨铸铁水表箱
	
	
	
	 
	1154083.48 
	

	1
	球墨铸铁水表箱400×550㎜
	400×550㎜
	组
	96
	268.18 
	25745.28 
	不推荐品牌，通过技术参数约定

	2
	球墨铸铁水表箱530×640㎜
	530×640㎜
	组
	638
	734.58 
	468662.04 
	

	3
	球墨铸铁水表箱530×880㎜
	530×880㎜
	组
	832
	792.88 
	659676.16 
	

	九
	球墨铸铁井盖（五防圆井内置合叶）
	
	
	
	
	96078.40 
	

	1
	球墨铸铁井盖（五防圆井内置合叶）Φ600㎜
	Φ600×740×75，荷载60吨
	组
	137
	536.36 
	73481.32 
	不推荐品牌，通过技术参数约定

	2
	球墨铸铁井盖（五防圆井内置合叶）Φ700㎜
	Φ700×890×100，荷载60吨
	组
	34
	664.62 
	22597.08 
	

	十
	复合高强度SMC井盖
	
	
	
	
	166178.32 
	

	1
	复合高强度SMC井盖Φ250㎜
	Φ250×30×120，荷载24吨
	组
	193
	163.24 
	31505.32 
	不推荐品牌，通过技术参数约定

	2
	环氧树脂盖板1700mm×500mm×80mm
	1700mm×500mm×80mm，荷载30吨
	组
	110
	1224.30 
	134673.00 
	

	十一
	二次加压供水设备
	
	
	
	
	4246105.60 
	

	1
	莲花怡庭小区SUS304L不锈钢水箱
	3m*3m*2.5m，含水箱、自洁消毒器、进出水管、前后阀门等附件
	台
	1
	45792.00 
	45792.00 
	安徽绿澄，安徽海沃特，浙江东嘉

	2
	莲花怡庭小区变频加压给水设备
	系统流量Q=22m3/h,系统扬程H=58m（单泵流量11m3/h，单泵扬程58m，三台，两用一备；辅泵流量5m3/h，单泵扬程58m，一台，一用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	325632.00 
	325632.00 
	

	3
	莲花怡庭小区中间变频加压给水设备
	系统流量Q=22m3/h,系统扬程H=30m（单泵流量11m3/h，单泵扬程30m，两台，两用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	305280.00 
	305280.00 
	

	4
	岸上南山小区SUS304L不锈钢水箱
	3m*5m*3m，含水箱、自洁消毒器、进出水管、前后阀门等附件
	台
	1
	91584.00 
	91584.00 
	

	5
	岸上南山小区加压一区变频加压给水设备
	系统流量Q=26m3/h,系统扬程H=39m（单泵流量14m3/h，单泵扬程39m，三台，两用一备；辅泵流量5m3/h，单泵扬程39m，一台，一用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	305280.00 
	305280.00 
	

	6
	岸上南山小区加压二区变频加压给水设备
	系统流量Q=27m3/h,系统扬程H=74m（单泵流量14m3/h，单泵扬程74m，三台，两用一备；辅泵流量5m3/h，单泵扬程74m，一台，一用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	342592.00 
	342592.00 
	

	7
	岸上南山小区中间变频加压给水设备
	系统流量Q=53m3/h,系统扬程H=30m（单泵流量27m3/h，单泵扬程30m，两台，两用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	356160.00 
	356160.00 
	

	8
	惠仁心苑小区SUS304L不锈钢水箱
	3m*3m*3m，含水箱、自洁消毒器、进出水管、前后阀门等附件
	台
	1
	54950.40 
	54950.40 
	

	9
	惠仁心苑小区变频加压给水设备
	系统流量Q=27m3/h,系统扬程H=40m（单泵流量14m3/h，单泵扬程40m，三台，两用一备；辅泵流量5m3/h，单泵扬程40m，一台，一用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	322240.00 
	322240.00 
	

	10
	惠仁心苑小区中间变频加压给水设备
	系统流量Q=27m3/h,系统扬程H=30m（单泵流量14m3/h，单泵扬程30m，两台，两用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	305280.00 
	305280.00 
	

	11
	怡阳花园小区SUS304L不锈钢水箱
	4m*8m*3m，含水箱、自洁消毒器、进出水管、前后阀门等附件
	台
	1
	195379.20 
	195379.20 
	

	12
	怡阳花园小区加压一区变频加压给水设备
	系统流量Q=40m3/h,系统扬程H=45m（单泵流量20m3/h，单泵扬程45m，三台，两用一备；辅泵流量7m3/h，单泵扬程45m，一台，一用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	345984.00 
	345984.00 
	

	13
	怡阳花园小区加压二区变频加压给水设备
	系统流量Q=32m3/h,系统扬程H=66m（单泵流量16m3/h，单泵扬程66m，三台，两用一备；辅泵流量5m3/h，单泵扬程66m，一台，一用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	381600.00 
	381600.00 
	

	14
	怡阳花园小区加压三区变频加压给水设备
	系统流量Q=23m3/h,系统扬程H=92m（单泵流量12m3/h，单泵扬程92m，三台，两用一备；辅泵流量5m3/h，单泵扬程92m，一台，一用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	368032.00 
	368032.00 
	

	15
	怡阳花园小区中间变频加压给水设备
	系统流量Q=95m3/h,系统扬程H=30m（单泵流量47m3/h，单泵扬程30m，两台，两用）；包含水泵、变频器、控制柜、稳流补偿器、成套附件以及配套机组、远程监控等
	套
	1
	412128.00 
	412128.00 
	

	16
	怡阳花园小区紫外消毒器
	DN300，系统流量Q=95m3/h；包含控制柜等
	台
	2
	44096.00 
	88192.00 
	

	十二
	管网监测设备
	
	
	
	 
	54060.00 
	

	1
	管网监测-RTK测量设备（实时动态差分定位）
	
	台
	3
	15900.00 
	47700.00 
	华测、中海达、南方

	2
	管网监测-平板电脑
	
	台
	2
	3180.00 
	6360.00 
	华为、小米、联想

	十三
	流量计及配套设施
	
	
	
	
	1882402.59 
	

	1
	双法兰限位伸缩器DN150
	DN150
	只
	20
	618.81 
	12376.14 
	白湖、方兴、铜都

	2
	双法兰限位伸缩器DN200
	DN200
	只
	30
	819.01 
	24570.27 
	

	3
	双法兰限位伸缩器DN300
	DN300
	只
	20
	1318.98 
	26379.58 
	

	4
	管段式电磁流量计（实时传输）DN100
	DN100、3.6v锂电池+24v双供电方式管段式、带压力监测一体、信号输出：要求RS-485（MODBUS-RTU通讯协议）GPRS-4G(或NB）无线远传；防护等级：一体式结构整机为IP68防护等级；采集频率不低于1次/分钟，传输频率不低于1次/分钟。
	只
	5
	4733.96 
	23669.80 
	肯特、惠然、锐铼

	5
	管段式电磁流量计（实时传输）DN150
	DN150、3.6v锂电池+24v双供电方式管段式、带压力监测一体、信号输出：要求RS-485（MODBUS-RTU通讯协议）GPRS-4G(或NB）无线远传；防护等级：一体式结构整机为IP68防护等级；采集频率不低于1次/分钟，传输频率不低于1次/分钟。
	只
	20
	12802.68 
	256053.60 
	

	6
	管段式电磁流量计（实时传输）DN200
	DN200、3.6v锂电池+24v双供电方式管段式、带压力监测一体、信号输出：要求RS-485（MODBUS-RTU通讯协议）GPRS-4G(或NB）无线远传；防护等级：一体式结构整机为IP68防护等级，采集频率不低于1次/分钟，传输频率不低于1次/分钟。
	只
	27
	13269.08 
	358265.16 
	

	7
	管段式电磁流量计（实时传输）DN300
	DN300、3.6v锂电池+24v双供电方式管段式、带压力监测一体、信号输出：要求RS-485（MODBUS-RTU通讯协议）GPRS-4G(或NB）无线远传；防护等级：一体式结构整机为IP68防护等级，采集频率不低于1次/分钟，传输频率不低于1次/分钟。
	只
	3
	15134.68 
	45404.04 
	

	8
	太阳能供电系统
	包含60AH蓄电池、3M立杆、光伏板、太阳能控制器、500*400*250不锈钢控制箱
	套
	20
	8162.00 
	163240.00 
	/

	9
	压力监测设备
	包含测量范围0-1Mpa、3m线缆一体式压力变送器、485采集设备、DTU、开关电源、接线端子
	套
	20
	3498.00 
	69960.00 
	麦克、西门子、丹佛斯

	10
	实时采集终端
	实时传输、光伏+可充锂电池、1分钟上报间隔，1分钟采集与保存间隔、设备需具备无线电发射设备型号核准证（提供证书复印件）、模拟量不少于两路、数据能够接入黄山水务集团有限公司漏损控制平台
	台
	20
	5247.00 
	104940.00 
	杭州博方、和达、南京惠然

	11
	管网监测遥测终端
	非实时传输、适户外长期被水浸泡，防护等级达到IP69，提供（具备CNAS、CMA认证的机构出具的）第三方检测报告、采集终端可设置数据采集频率，设置任意时间间隔（最小时间间隔为1分钟）采集、存储数据、数据存储时间：设备每15min保存一次数据，可存储12个月的历史数据，提供第三方检测报告、需采用NB-IOT或4G方式传输数据，设备可定时上发和下传数据、数据可以接入黄山水务集团有限公司漏损控制平台
	台
	30
	3264.80 
	97944.00 
	和达、惠然、杭州博方

	12
	管网噪声监测设备
	可移动式；供电方式：一次性锂电池组；监测模式：常规模式：24小时/次，夜间2-4点自动监测，监测时段可设；逢变则报模式：监测频率15分钟/30分钟/1小时/2小时可设；数据交互：支持APP、远程数据交互，支持数据读取、参数设置、固件更新；设备采用外壳采用316不锈钢或铝合金材质、全密闭防水设计，适户外长期被水浸泡，防护等级达到IP69；相关定位：具备漏点相关定位功能，用于现场检漏预定位，提供（具备CNAS、CMA认证机构出具）的证明材料复印件；传感器频率范围：1-2000Hz，灵敏度：≥1200pC/g；安装方式：底座强磁吸附，吸力：≥20kg；

数据可以接入黄山水务集团有限公司漏损控制平台
	台
	200
	3498.00 
	699600.00 
	安徽泽安智成、和达、合肥桑尚

	十四
	水表及配套设施
	
	
	
	
	7988343.71 
	

	1
	双法兰限位伸缩器DN50
	DN50
	只
	220
	246.24 
	54172.36 
	白湖 方兴 铜都

	2
	双法兰限位伸缩器DN80
	DN80
	只
	79
	383.27 
	30278.71 
	

	3
	双法兰限位伸缩器DN100
	DN100
	只
	19
	417.53 
	7933.15 
	

	4
	电磁水表DN50(一体含远传）
	DN50(一体）
	只
	220
	5170.99 
	1137617.23 
	肯特、惠然、锐铼

	5
	电磁水表DN80(一体含远传）
	DN80(一体）
	只
	79
	9343.12 
	738106.13 
	

	6
	电磁水表DN100(一体含远传）
	DN100(一体）
	只
	19
	10036.88 
	190700.63 
	

	7
	电磁水表DN40
	1.安装部位（室内外）：室外
2.型号、规格：DN40
3.附件配置：闸阀一个及配套法兰
	只
	1
	3775.51 
	3775.51 
	

	8
	水表（1.型号、规格：DN15
2.配置：采用旋翼式多流水表(湿式液封)，球墨铸铁表壳，含NB-IoT无线远传功能和通讯运营商6年通讯费用
3.准确度等级：2级
4.压力等级：≤1.6MPa
5.防水等级：IP68）
	NB-IOT 物联网水表基表（不含水表连接件）
	只
	30000
	46.64 
	1399200.00 
	宁波水表、金卡智能、海威茨

	9
	
	可拆卸远传模块
	只
	30000
	99.11 
	2973300.00 
	

	10
	
	可拆卸电池
	只
	30000
	29.15 
	874500.00 
	

	11
	水表检定费
	
	只
	30000
	5.00 
	150000.00 
	/

	12
	铜短接DN15
	
	个
	60000
	7.00 
	419760.00 
	宁波水表、金卡智能、海威茨


注:

1、主要材料及设备货物购置清单表中所有货物均包含供货及售后服务，若清单数量与招标文件其他部分不一致，以主要材料及设备货物购置表为准。

2、如选择参考厂家外设备及材料的，标准须等于或高于厂家品牌且经过发包人书面认可。

3、投标人选取的设备、材料厂家必须经发包人书面认可后方可进行采购，否则按合同相关条款处罚，直至解除合同。
4、在招标文件中有参考品牌等要求的，投标人须按要求执行。
主要材料及设备报价清单
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	品牌
	单价
	合价
	备注

	1
	水表检定费
	/
	/
	30000
	/
	5
	150000
	不可调整

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注:1、投标人应参照主要材料及设备购置清单表的内容按以上报价清单进行报价，单项合价的总和应与最终总价一致。价格包含货物、包装、运输、卸货及人力费用、增值税费。

报价要求：主要材料及设备购置费中各项投标单价均不得超过清单表中最高限价单价，否则投标无效。

3、投标人须在投标文件中明确所投产品品牌，如未明确，中标后须按招标人要求执行，中标价不予调整。为了确保工程质量，投标人须承诺：我方承诺在本项目中选用产品品牌为参考品牌或档次均不低于参考品牌。

报价清单附件：主要管材及设备品牌响应及技术参数对比表

项目名称： [填写项目名称]

投标人： [填写投标人全称]

	序号
	材料/设备名称
	招标人参考品牌
	品牌类型
(单选)
	投标人所报品牌
	规格型号
	核心技术参数响应情况
	等效性证明材料索引
(仅非参考品牌必填)
	中标后采购确认方式
(单选)

	1
	例：给水用PE管
	A品牌、B品牌、C品牌
	□ 参考品牌
□非参考品牌
	[填写实际品牌]
	[填写型号]
	[简述核心参数，如：公称压力1.6MPa，壁厚xx mm，完全响应招标文件要求]
	见附件第X页（第三方型式检验报告）
	□ 按招标人要求采购
□按投标人所报品牌采购

	2
	例：消防水泵
	D品牌、E品牌、F品牌
	□参考品牌
□ 非参考品牌
	[填写实际品牌]
	[填写型号]
	[简述核心参数，如：流量xx L/s，扬程xx m，功率xx kW]
	/
	□按招标人要求采购
□ 按投标人所报品牌采购

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人承诺及声明：

1、本公司郑重承诺，以上所报管材及设备的品牌、规格型号及核心技术参数均真实有效。若选用“非参考品牌”，其综合性能、使用寿命及质量等级须完全达到或优于招标文件所列参考品牌的同等档次要求，并完全满足本项目设计图纸及实际工况需求。

2、对于勾选“按招标人要求采购”的材料设备，本公司承诺在中标后，无条件服从招标人在参考品牌范围内（或同等档次及以上品牌）的最终指定或确认。招标人有权根据工程实际需要、市场供货情况或资金安排等因素，在合同签订前或施工过程中要求承包人调整品牌，承包人不得以此为由要求调整合同单价或提出任何索赔。

3、对于勾选“按投标人所报品牌采购”的非参考品牌的材料设备，本公司承诺中标后严格按此品牌供货。若在施工期间确因停产、断货等不可抗力无法供货，须提前书面报告招标人，经发包人书面同意后方可更换。更换的品牌必须遵循“质量不降、价格不增”的原则；若更换品牌导致成本降低，发包人有权相应扣减合同价款；若导致成本增加，增加部分由承包人自行承担。

4、对于勾选“按投标人所报品牌采购”的非参考品牌的材料设备，本公司已按要求提供充分的等效性证明材料（如CMA/CNAS资质第三方检测报告、官方技术白皮书或同类项目供货验收证明等）。若经评标委员会综合评审认定未能达到同等档次要求，本公司自愿接受作无效投标处理。

5、若在施工过程中发现实际进场材料设备的品牌、规格及技术参数等性能与上述填报内容或招标人最终确认的品牌不符，或以次充好，本公司愿无条件退场，并承担相应的违约责任及由此给发包人造成的一切损失。

法定代表人或授权委托人（签字）： _________________

投标人（加盖单位公章）： _________________

日期： ______年____月____日
主要材料及设备货物特殊要求
一、离心球墨铸铁管

1.1.技术要求

	序号
	项目
	技术要求

	1
	生产标准
	离心球墨铸铁管及管件生产执行标准GB/T13295-2019

	2
	生产工艺
	水冷金属模离心机浇铸，经过退火、精整、水压试验、喷锌、内衬水泥砂浆及养生、外壁涂覆沥青等多道工序

	3
	接口形式
	承插式T型柔性滑入接口，管件压力等级PN10

	4
	有效长度
	管道标准有效长度6米/根

	5
	管件防腐
	管件防腐采用静电喷涂蓝色环氧树脂（口径DN400及以下需采取内外蓝色环氧粉末）

	6
	喷锌量
	符合ISO8179-1的外表面喷锌涂层

	7
	沥青涂层厚度
	不小于70um

	8
	管件压力要求
	不低于PN10级

	9
	管材裁剪施工
	所供管材100%为可裁剪施工


注：投标人须对以上九项技术要求做出明确响应，任一项未响应即为无效投标。

1.2.包装要求 

1.2.1根据安徽省人民政府《安徽省松线虫病防治办法》及黄山市人民政府有关规定，严禁使用松木为包装物（有关包装物使用的木材，必须按照国家木材检验、检疫相关规定，经过有效的热处理后，且有市级以上林业部门出具的检验、检疫证明）。

1.2.2在确保管材运输、装卸安全以及供货质量的前提下，要求DN100-DN300捆装，DN400-1200散装。

1.3调价方式

在合同执行期内，根据原材料市场价格变动，按以下方式实施价格调整。调价机制：基于开标当日“我的钢铁网”球墨铸铁综合指数为基准，网址：

https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=qmzt，合同生效后每 3 个月，由双方共同对该基准指数进行核实，供货期内若该基准指数波幅在±10%（含）以内，则价格不变；若该基准指数波幅涨（跌）幅度超过 10%，则根据以下公式计算确定涨（跌）部分价格：调整后单价=（核实当日价格指数-开标当日价格指数）÷开标当日价格指数×中标单价×50%+中标单价
二、涂塑复合钢管及管件

2.1技术要求

涂塑复合钢管：
2.1.1涂塑复合钢管须严格执行GB/T28897《流体输送用钢塑复合管及管件》最新国家标准要求，卫生性能须符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》最新国家标准要求，确保产品质量和性能达到设计、使用要求。

2.1.2涂塑复合钢管工作压力等级须不低于1.6MPa，材质选用Q235B 或更优性能的钢材质（投标人须明确所投产品材质，如未明确，中标后须按招标人要求执行，中标价不予调整），须采用外镀锌内涂塑，内外壁应光滑，不允许有气泡、裂纹、脱皮、划痕、凹陷和色泽不均等缺陷，其内外镀锌、内喷砂、内涂塑、定制、修磨、水压实验等工艺必须由投标人自行完成，不得外包。管长包括2.85m、6.0m 二种规格，根据招标人需求进行压沟槽或不压沟槽处理，且压沟槽与不压沟槽的涂塑复合钢管价格应保持一致。沟槽尺寸应符合GB5135 .11《自动喷水灭火系统第11 部分：沟槽式管接件》最新国家标准要求。

2.1.3基管采用直缝焊接热浸镀锌钢管，且应符合GB/T3091《低压流体输送用焊接钢管》最新国家标准要求。外径和壁厚应符合该标准附录表A.1 要求，允许偏差参照该标准中表2 要求。内外表面热浸锌镀层应符合该标准要求。基管在内涂前应采用喷砂、抛丸等表面预处理方式去除钢塑接合面的铁锈、毛刺和污垢，预处理后的钢管表面应符合GBT8923 .1 最新国家标准中的Sa2 .5 级的规定。

2.1.4内涂材料须为聚乙烯树脂（PE）粉末，PE 粉末性能和涂塑层厚度应符合GB/T28897 最新国家标准要求，涂塑层颜色为白色，且应覆盖基管端面。

涂塑复合钢管管件：

2.1.5本项目招标包含螺纹连接管件，须按照GB/T3287《可锻铸铁管路连接件》最新国家标准要求进行生产，卫生性能须符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》最新国家标准要求。

2.1.6螺纹连接管件规格DN15-DN100，采用外镀锌内涂塑，工作压力不低于1.6Mpa。基件采用符合GB/T 9440《可锻铸铁件》最新国家标准规定的KTH350-10或更优性能的可锻铸铁材料材质（投标人须明确所投产品材质，如未明确，中标后须按招标人要求执行，中标价不予调整），内外镀锌，经喷砂（内磨）后进行涂塑，内涂材料须为聚乙烯树脂（PE）粉末，PE 粉末性能和涂塑层厚度应符合 GB/T28897 最新国家标准要求，涂塑层颜色为白色。

2.2.包装要求

2.2.1除合同另有规定外，中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。根据安徽省人民政府《安徽省松线虫病防治办法》及黄山市人民政府有关规定，严禁使用松木为包装物（有关包装物使用的木材，必须按照国家木材检验、检疫相关规定，经过有效的热处理后，且有市级以上林业部门出具的检验、检疫证明）。管道两端应有管堵包装，管道包装物应有良好的防腐性能。

2.3调价方式

考虑合同履行期较长，存在原材料市场价格波动等不确定因素，本着风险共担原则，在合同期内以签订合同时“我的钢铁网”上海市场热轧带钢价格为基准值，https://daigang.mysteel.com/，合同生效后每3个月，由双方共同对该基准指数进行核实，供货期内若该基准指数波幅在±10%（含）以内，则价格不变；若该基准指数波幅涨（跌）幅度超过 10%，则根据以下公式计算确定涨（跌）部分价格：调整后单价=（核实当日价格指数-开标当日价格指数）÷开标当日价格指数×中标单价×50%+中标单价
三、HDPE给水管材、管件
3.1技术要求

HDPE给水管材

	序号
	项目
	技术规范

	1
	生产标准
	GB/T 13663.2 - 2018或行业相关标准执行。

	2
	管材外观
	管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

	3
	颜色
	管材的颜色为蓝色或黑色，黑色管上应有共挤出蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。

	4
	管材长度
	Φ20 - Φ32为盘管或直管，Φ50以上为直管（6米/支）

	5
	标志
	管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2米（直管），标志内容：生产厂名/商标、公称外径、标准尺寸比或SDR、材料等级（PE 100）、公称压力、生产日期、采用标准号、“水”或“water”字样。

	HDPE给水管件

	序号
	项目
	技术规范

	1
	生产标准
	GB/T 13663.3 - 2018

	2
	外观
	管件内外表面应清洁、光滑，不允许有缩孔(坑)、明显的划伤、杂质、颜色不均和其他表面缺陷。

	3
	颜色
	管件聚乙烯部分的颜色为蓝色或黑色。

	4
	接口形式
	Φ20至Φ63为热熔注塑承插式；Φ90（含）以上为热熔注塑对接式。

	5
	标志
	管件应有永久、清晰的标志，并且标志不能引发开裂或影响管件性能；如果使用打印，打印内容的颜色应与管件的本色不同；标志和标签内容应目视清晰；插口管件上的标志内容不应位于管件的最小插口长度范围内。

	6
	标志内容
	标准号制造商名称或商标，材料和级别，公称外径，使用的管材系列，生产时间日期、代码， 输送介质等，且管件的所有标示为一次性注塑或电脑喷码。


注：PE 管材管件、PPR 管材管件需为同一厂家生产。
3.2包装要求

货物包装运输要求。本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。

3.3调价方式
合同履约期较长，根据原材料市场价格变动，按以下方式实施价格调整：

调价机制：基于开标当日“金联创”网站塑料版块 HDPE 价格指数为基准，网址：https://zhis.315i.com/exponent/main/004?productClassId=004001001&columnClassId=004001001002001&selectProductName=004001001

合同生效后每3个月，由双方共同对该基准指数进行核实，供货期内若该基准指数波幅在±10%（含）以内，则价格不变；若该基准指数波幅涨（跌）幅度超过 10%，则根据以下公式计算确定涨（跌）部分价格：

调整后单价=（核实当日价格指数-开标当日价格指数）÷开标当日价格指数×中标单价×50%+中标单价
四、阀门

4.1技术要求

加密铜球阀技术条款：

①  GB/T 24924 《供水系统用弹性密封闸阀》；

②  GB/T12221-2005 《金属阀门结构长度》；

③  GB/T3098.1-2010 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》；

④  GB/T3098.6-2023 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》；

⑤  GB/T12227-2005 《通用阀门球墨铸铁件技术条件》；

⑥  GB/T12225-2018 《通用阀门铜合金铸铁件技术条件》；

⑦  GB/T1220-2007 《不锈钢棒》；

⑧  GB/T13927-2022 《工业阀门压力试验》；

⑨  GB/T12220-2015 《工业阀门标志》；

⑩  JB/T 7928-2014 《通用阀门供货要求》；

11  GB/T17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》；

12  GB/T5796.4-2022 《梯形螺纹基本尺寸》；

13  GB/T 21873-2008 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》；

14  GB/T17241.1-2024《铸铁管法兰 第 1 部分：PN 系列》；GB/T17241.2-2024 《铸铁管法兰 第 2 部分：Class 系列》；GB/T 17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

2、 结构型式及尺寸

软密封闸阀为暗杆型结构。结构长度按 GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》短型执行；法兰尺寸执行 GB/T17241.1-2024、GB/T17241.2-2024 标准相关内容。

3、设计要求

3.1 基本要求

3.1.1 闸阀阀杆竖直安装；

3.1.2 阀体、闸板具有导轨或导轨槽， 以防止闸阀未全关时闸板密封面被磨损或损伤；

3.1.3 阀体与阀盖间用碳钢螺栓连接时，采用螺栓沉孔并用蜡胶封口等结构，避免暴露在水和空气中锈蚀；

3.1.4 闸阀处于全开状态时，沿阀门流道方向，闸板和阀杆的投影没有与阀门流道的投影相重合的部分。

3.2 阀体、阀盖

3.2.1 阀体、阀盖的壁厚符合 GB/T24924-2010 的规定。具体如下：

	公称尺寸DN
	50
	80
	100
	150
	200
	300

	最小壁厚（mm)
	8
	9
	10
	11
	13
	17


3.2.2 阀座与阀体整体铸造，法兰与阀体整体铸造。

3.2.3 阀体底部没有凹槽，阀座处流道内径与公称通径一致。

3.3.3 公称通径 DN200mm 及以上的闸阀，在阀盖上安装吊环，吊环能够承受整台闸阀的重量。

3.3 闸板

3.3.1 闸板为弹性闸板，其骨架为球墨铸铁整体铸造，骨架内外表面全部包覆橡胶。采用模压硫化成型工艺，硫化后的橡胶没有气泡、裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露等缺陷。

3.3.2 闸板橡胶与铸铁间全部粘接牢固，粘合层保证粘合强度及耐腐蚀。按GB/T11211-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 与金属粘合强度的测定 二板法》测定时其粘合强度不小于 1.725MPa,或按 GB/T15254-2014《硫化橡胶 与金属粘接180°剥离试验》测定时与金属粘接 180 度剥离强度不小于9.3kg/m。

3.3.3 闸板包覆橡胶的厚度（包括闸板硫化包胶支撑点的橡胶厚度）不小于2mm，密封。外包覆橡胶 EPDM 须符合 GB/T21873-2008《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》及 GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。

3.4 阀杆、闸板螺母

★3.4.1 阀杆为整根不锈钢棒挤压加工而成（阀杆限位环应为一体式），其直径符合 GB/T24924-2010 的规定。具体如下：

	公称尺寸DN
	50
	80
	100
	150
	200
	300

	最小直径（螺纹小径）
（mm)
	20
	22
	22
	26
	26
	30


3.4.2 阀杆与螺母间的螺纹为双头梯形螺纹， 其基本尺寸和精度符合GB/T5796.4-2022 的规定。

3.3.3 闸板螺母与闸板的连接结构及性能，符合下列要求：

① 保证阀杆与闸板连接牢固，在试验和工作条件下闸板不会脱落；

② 保证闸板螺母与闸板的连接部位，不会由于包覆的橡胶磨损，出现铸铁外露锈蚀现象。

3.5 轴封

3.5.1 轴封具有至少三道 O 形密封圈，并能不停水在线更换上二道 O 型橡胶圈；

3.5.2 轴封为 O 形密封圈时，其顶端应设有防尘圈，以防止周围环境中的杂物进入；

3.5.3 轴封部分密封圈在闸阀全开有水压时允许更换，更换时允许有不影响更换操作的渗漏。

3.6 填料压盖

填料压盖应为一体式。

3.7 操作

3.7.1 阀门采用手轮或传动帽操作。阀杆的顶部为方身结构， 便于安装手轮或传动帽；

3.7.2 手轮和传动帽尺寸符合 GB/T24924-2010 的规定，手轮上铸造有阀门关闭方向箭头和“关”字样，便于操作人员在操作过程中识别关闭方向；

3.7.3 从顶部向下看，沿顺时针方向关闭阀门。阀门操作方便、灵活、安全可靠，无卡阻。

4、材料

4.1 阀体、阀盖、闸板骨架选用不低于 QT450-10 球墨铸铁材质且符合GB/T12227-2005《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》最新国家标准要求。球化率不低于 3 级；

4.2 闸板外部采用硫化工艺包覆三元乙丙（EPDM）橡胶。三元乙丙橡胶（EPDM）材质符合 GB/T 21873-2008《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》最新国家标准要求， 硫化后的橡胶不应有气泡、裂纹、露铁等缺陷。闸板橡胶与铸铁间应粘连牢固，按 GB/T11211-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶与金属粘合强度的测定 二板法》测定时其粘合强度不应低于 1.7525MPa，或按GB/T15254-2014《硫化橡胶 与金属粘接 180°剥离试验》测定时与金属粘接 180度剥离强度不应小于 9.3KN/m。闸板包覆橡胶厚度不应小于 2mm；

4.3 阀杆材料为不锈钢（2Cr13）；

4.4 阀 杆 母 使 用 强 度 高 和 耐 磨 性 能 好 的 铜 合 金 制 成 ， 材 料 符 合GB/T12225-2018《通用阀门铜合金铸铁件技术条件》的规定。

4.5 闸板橡胶、密封圈材料符合 HG/T 3091-2000《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈－材料规范》的规定。杜绝使用再生橡胶或含石棉材料。

4.6 手轮、支架、传动帽球墨铸铁（QT450-10）。

4.7 螺栓、螺钉和螺母等紧固件，应符合 GB/T196-2025《普通螺纹 基本尺寸》和 GB/T197-2018《普通螺纹 公差》的规定。

4.8 润滑脂为食品级，对水质无污染。

5、防腐涂层

5.1 阀体、阀盖内外表面须喷涂无毒环氧树脂， 颜色为蓝色；内表面涂层厚度不小于 0.25mm，外表面涂层厚度不小于 0.15mm；

5.2 涂层表面应光滑、均匀， 平整、无杂物混入、针孔、漏喷、毛刺等缺陷；涂层不应溶解于水，不影响水质。涂层附着力按 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》相关要求测定， 测定时应达到划格法 1 平方毫米不脱落；涂层硬度按GB/T6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》相关要求测定， 测定时达到铅笔硬度 2H，并应有耐 1.5kV 电压的绝缘性能。

6、饮用水卫生要求

阀门卫生要求按 GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》进行检验。

7、检验

7.1 壳体强度

按 GB/T13927-2022《工业阀门压力试验》进行壳体试验时，闸阀不应有任何可见渗漏，零件不应有任何结构损伤。

7.2 密封性能

按 GB/T13927-2022《工业阀门压力试验》进行密封试验时，闸板不应有结构损伤，闸阀不应有任何可见渗漏。

（三） 丝扣软密封闸阀技术要求

1、设计、制造应符合如下标准：

①  GB/T 24924-2010 《供水系统用弹性密封闸阀》；

②  GB/T 8464-2023 《铁制和铜制螺纹连接阀门》；

③  GB/T 13927-2022 《通用阀门 压力试验》；

④  GB/T 12220-2015 《工业阀门标志》；

⑤  GB/T 12221-2005 《金属阀门 结构长度》；

⑥  GB/T 12226-2005 《通用阀门 灰铸铁件技术条件》；

⑦  GB/T 12227-2005 《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》；

⑧  GB/T 12225-2018 《通用阀门 铜合金铸件》；

⑨  GB/T 1220-2007 《不锈钢棒》；

⑩  HG/T 3091-2000 《橡胶密封圈件一给、排水管道用接口密封圈材料规范》；

11  GB/T 21873-2008 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》；

12  GB/T 7306.1-2000 《55 °密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》；

13  GB/T 7306.2-2000 《55 °密封管螺纹 第 2 部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》；

14  GB/T 7307-2001 《55 °非密封管螺纹》；

15  GB/T 12716-2011 《60 °密封管螺纹》；

16  GB/T 17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

2、阀门的结构型式为暗杆型，配手轮操作。公称直径符合 GB/T1047-2019 《管道元件 公称尺寸的定义和选用》的规定；公称压力为 1.6Mpa。

3、闸阀处于全开状态时，沿阀门流道方向，闸板和阀杆的投影不得有与阀门流道的投影相重合的部分。

4、阀座应与阀体整体铸造；阀体底部不应有凹槽，阀座处流道内径应与公称通径一致。

5、闸板为弹性闸板，骨架为球墨铸铁整体铸造，骨架内外表面全部包覆橡

胶。采用模压硫化成型工艺，硫化后的橡胶不应有气泡、裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露等缺陷。闸板橡胶与铸铁间应全部粘接牢固，按 GB/T11211-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶与金属粘合强度的测定 二板法》测定时其粘合强度不小于1.725M Pa，或按 GB/T15254-2014《硫化橡胶与金属粘接 180°剥离试验》测定时与金属粘接 180°剥离强度不小于9.3kg/m2。闸板包覆橡胶的设计厚度不应小于 2mm。制造容许公差为设计尺寸的+30%一-20%。同一公称通径、同一压力等级的闸阀，在同一结构型式的不同阀门之间，闸板应可互换。

6、阀杆螺母与闸板的连接结构，应符合下列要求：

①  阀杆与闸板连接牢固，试验和工作条件下闸板不会脱落；

②  阀杆螺母与闸板的连接部位，不会由于包覆的橡胶磨损，出现铸铁外露锈蚀现象。

7、阀门结构长度按 GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》的规定。

8 、阀门阀体端部圆柱管螺纹或圆锥管螺纹尺寸和精度应符合 GB/T 7307-2001《55°非密封管螺纹》、GB/T7306.1-2000《55°密封管螺纹 第 1 部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》、GB/T 7306.2-2000《55°密封管螺纹 第 2 部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》和 GB/T12716-2011《60°密封管螺纹》的规定。

9、管螺纹表面粗糙度 Ra 不大于 6.3 μm，表面质量应符合 GB/T 3287-2024 《可锻铸铁管路连接件》中第 1.1 条规定。两端管螺纹轴线角偏差不大于 1°。

10、阀杆与密封胶圈接触部分的表面粗糙度 Ra 不大于 3.2 μm。阀杆和阀杆螺母的螺纹为梯形螺纹，其基本尺寸和公差按 GB/T5796.3-2022《梯形螺纹 第 3部分：基本尺寸》和 GB/T5796.4-2022《梯形螺纹 第 4 部分：公差》的规定。

11、阀门主要零件的材料：

	零件名称
	材料名称
	牌号

	阀体、阀盖、闸板
	球墨铸铁
	QT450-10 或更高

	密封圈、闸板包胶
	橡胶
	EPDM、NBR

	阀杆
	不锈钢
	2Cr13 或更高

	阀杆螺母
	铜合金
	黄铜或青铜

	手轮
	球墨铸铁
	QT450-10 或更高


12、阀门内外表面采用静电喷涂环氧树脂粉末， 涂层厚度不低于 150µm。喷涂前，阀体内外金属表面应喷丸处理至近白级(Sa21/2)，应在 6 小时进行加温喷涂。喷涂均匀，颜色为水蓝色，环氧树脂涂层卫生性能应符合 GB/T 17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。涂层硬度和附着力应达到标准要求。

13、阀体强度、密封性满足 GB/T8464-2023《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》的要求，按照 GB/T13927-2022《工业阀门压力试验》进行试验。

（四） 双法兰限位伸缩器（管路补偿接头）技术要求

1、设计、制造应符合如下标准：

①  GB/T12465-2017 《管路补偿接头》；

②  GB/T1348-2019 《球墨铸铁件》；

③  GB/T191-2008 《包装储运图示标志》；

④  GB/T699-2015 《优质碳素结构钢》；

⑤  GB/T700-2006 《碳素结构钢》；

⑥  GB/T 1220-2007 《不锈钢棒》；

⑦  GB/T 12229-2005 《通用阀门 碳素钢铸件技术条件》；

⑧  HG/T 3091-2000 《橡胶密封圈件一给、排水管道用接口密封圈材料规范》；

⑨  GB/T 21873-2008 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》；

⑩  GB/T5267.1-2023 《紧固件电镀层》；

11  CJ/T 120-2016 《给水涂塑复合钢管》；

12  GB/T 17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

2、型号包括 B2F 型（双法兰松套限位补偿接头）、C2F 型（双法兰松套传力补偿接头）。管路补偿接头零部件的结构形式、尺寸、技术性能、材质、装配及检验等须严格执行最新国家标准，确保产品质量和性能达到设计、使用要求。

3、所有规格型号管路补偿接头本体、压盖应采用 QT450-IO 或更高级别球墨铸铁材质，球化级别不低于 GB/T9441-2021《球墨铸铁金相检验》最新标准中规定的 4 级(即球化率不低于 70%)，并符合 GB/T1348-2019《球墨铸铁件》最新标准要求。限位伸缩管、短管可采用 Q235-A 或QT450-10（或更高级别材质，投标时明确所投产品材质）。

4、压力等级：不低于 1MPa。

5、外观：管路补偿接头的表面不应该有裂纹、结疤、折叠、分层， 且不应有大于壁厚负偏差的擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹痕。

6、表面防护：管路补偿接头内外表面均采用环氧树脂涂层，颜色为蓝色，须符合 CJ/T120-2016《给水涂塑复合钢管》最新标准要求，碳钢紧固件应符合GB/T5267.1-2023《紧固件电镀层》最新标准要求。

7、螺栓、螺母原材料采用碳素结构钢或更优材质（投标人须明确所投产品材质）表面镀锌，螺栓和螺母机械性能应分别不低于 6.8 级和 6 级。

8 、管路补偿接头密 封圈用橡胶材料为 三元乙丙，并符合 现行的HG/T3091-2000《  橡胶密封件－给、排水管及污水管道用接口密封圈－材料规范》最新标准的有关规定，卫生性能指标应符合 GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》最新标准要求。密封面上不允许有气泡、杂质、裂口、凹凸不平等缺陷。

9、管路补偿接头的强度、密封性等性能试验按 GB/T12465-2017《管路补偿接头》的规定。

10、管路补偿接头的卫生性能应符合 GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的规定。

11、标志： 管路补偿接头根据国家标准要求标注明显标识，应有铭牌，铭牌应注明：制造厂名、产品名称、型号、标准编号、压力等级等。

12、管路补偿接头的包装、运输符合现行 GB/T12465-2017《管路补偿接头》最新标准要求。

多功能控制阀技术条款：

执行标准：所投产品满足以下规范、标准的最新版本要求。




	标准名称
	标准编号

	管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用
	GB/T 1047-2019

	管道元件 PN(公称压力)的定义和选用
	GB/T 1048-2019

	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
	GB/T 17219-1998

	铁制和铜制螺纹连接阀门
	GB/T 8464-2023

	工业阀门  压力试验
	GB/T 13927-2022

	金属阀门  结构长度
	GB/T 12221-2005

	加工铜及铜合金牌号和化学成分

	GB/T 5231-2022

	阀门用铜合金锻造技术条件

	GB/T 29528-2013

	聚四氟乙烯垫片 

	JB/T 10688-2020

	工业阀门  标志
	GB/T 12220-2015

	通用阀门  供货要求

	JB/T 7928-2014


主要部件材质：主要零部件材料按下表选用，也可选用性能相当于或高于本标准的其他材料。

	主要零部件
	要求材质
	说明

	阀体、阀盖、阀杆
	铜合金（HPb59-1）
	多功能阀止回功能件若采用永磁材料的，永磁材料不得直接与水接触、并在制造工艺上确保经长期使用后，不会因热胀冷缩等环境变化而导致与水接触（在投标文件中详细说明）。

填充/密封材料（阀杆密封材料及阀体阀盖密封垫片）选用聚四氟乙烯（SFT-1/SFT-2/SFT-3）密封，材质要求符合JB/T 10688标准要求。

	阀瓣、阀座
	铜合金（HPb59-1）
	

	止回作用零件
	永磁复合材料
	

	阀体/阀盖/阀杆 密封材料
	聚四氟乙烯
	

	橡胶密封件、膜片
	三元乙丙橡胶或硅胶
	


五、消火栓
技术要求：

消火栓智能闷盖安装在原普通消火栓的闷盖位置，主要对消火栓用水进行实时监测与报警，实现防偷水功能，同时兼具卫星定位、撞倒检测等功能。
1产品性能要求
1.1公称通径：100mm、150mm
1.2吸水口规格：M125X6、M170x6
1.3公称压力：1.6MPa
1.4外壳材料：高分子耐候材料
1.5工作温度要求：-40℃~85℃，工作湿度：5%~95%RH
1.6防护等级要求：IP68，合同签订后提供消火栓智能闷盖第三方带CNAS和CMA检测报告。
1.7卫生要求：产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》要求（合同签订后需提供省级及以上疾控中心出具的带CNAS和CMA卫生检测报告）
1.8防腐要求：具备防尘、防水、防腐蚀的能力，以适应各种恶劣的户外环境。（合同签订后需提供耐盐雾腐蚀、高低温、交变湿热第三方带CNAS和CMA检测报告）
1.9安全标准：智能消火栓产品需要提供安全生产标准化认证二级标准认证，合同签订后需要提供证书材料证明。

2.智能测控要求
2.1卫星定位功能：应内置国产自主北斗(BD)和GPS联合定位模块。用于对设备进行定位导航，激活上线后自动获取位置并上报，室外空旷处定位误差不超过5米。
2.2倾倒监测功能：能实时监测消火栓栓体的倾斜角度，当倾斜角度超过设定阈值后，能及时上报倾斜报警，立即发送报警信息至平台。
2.3震动监测功能：能实时监测闷盖震动情况，当震动幅度超过设定阈值后，能及时上报震动报警，立即发送报警信息至平台。
2.4用水监测报警功能：开启消火栓阀门，从消火栓出水口取水时，能上报出水报警，立即发送报警信息至平台。
2.5状态上报功能：采用 4G无线通讯、NB-IoT 等，确保数据稳定、及时地远传至系统平台。正常情况下，应能按照设定周期上报状态监测值，状态监测值数据信号强度值、电池电压值等。
2.6远程升级功能：为方便远程对消火栓进行维护，应具备从PC后台升级智能设备的各种参数，包括上报周期等。
2.7近场升级功能：为方便现场对消火栓进行维护操作，应支持通过手机的蓝牙通信现场升级上报周期功能。
2.8报警功能：需提供通水报警功能、拆装报警功能、定位功能及性能、状态上报功能、近场参数修改功能、远程参数修改功能、远程OTA系统升级功能、设备追踪功能的应急管理部检验报告（合同签订后提供检验报告）
3.其他技术参数要求
3.1工作方式：触发报警实时上报，未触发报警数据周期定时上报（默认12小时，支持可配）。
3.2供电方式：3.6V锂电池供电，正常使用电池寿命2年以上。
3.3电磁兼容性：产品需通过电磁兼容性和测量技术测试，合同签订后需提供第三方检测机构出具的带CNAS和CMA检测报告。

球墨铸铁水表箱、井盖技术要求

	名称
	标准
	主要技术参数及要求

	复合高强度SMC水表箱（盖）
	GB/T23858-2009
	1、采用一次性模压成型，并且模压时间每件不少于45-60分钟，需用500吨位以上模压机模压成型，产品密实，产品不得有空鼓现象，内层不得有分层和气泡。

2、井盖正面上必须有清晰且永久的汉字“黄山水务”或黄山水务LOGO、承重等级等，字体或图案清晰，其他按具体情况满足招标人要求；井盖和表箱外观表面平整，无裂纹，凹凸不平等影响使用性能的缺陷，井盖制作要求：应当在使用时保证安静稳定，无跑跳，具备防盗措施和防止井盖缺失和移位功能，井盖与井座相互吻合，并保证同一规格型号产品的井盖与支座互换性，产品采用铰链翻盖；连接部位为304不锈钢材质螺栓，螺栓直径不小于6毫米。                                                                             3、产品弯曲强度≥22Mpa,冲击强度≥10，压缩强度≥25Mpa，拉伸强度≥10Mpa，弹性模量≥1000Mpa，吸水率小于1，耐酸碱分别在20%硫酸溶液和氢氧化钠中浸泡48小时后表面无腐蚀，质量损失不大于1%，耐热性耐候性试验之后荷载下降小于5%。

	球墨检查井盖
	CJT 511-2017
	1、产品须包含球墨铸铁井盖、井座、防坠落网片、弹簧锁扣、防震胶条、螺丝螺杆等配件。

2、产品承载能力应不低于国标《检查井盖》（GB23858-2009）中D400要求；

3、所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》（GB/T 1348-2009）中QT500-7的规定。

4、球化级别应不低于《球墨铸铁金相检验》（GB/T 9441-2009）中的3级以上要求，即球化率≥90%；

5、井盖正面上必须有清晰且永久的汉字“黄山水务”或黄山水务LOGO、承重等级等，字体或图案清晰，其他按具体情况满足招标人要求。

6、井盖表面应光洁，花纹、标记及字标清晰无缺损，无多余部分、无毛刺、无锋利边缘、无曲翘变形、无龟裂，不得有裂纹或影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷，不得补焊。

7、井盖开启角应不小于180度。须具备五防安全功能（防盗，防噪音，防弹跳，防滑，防坠网），开启口采用暗孔方式，不得采用明孔。

8、增装防坠网要求：在井框内壁内，需设置防坠网吊钩。防坠网直径 700mm，网目≤10cm,挂钩数量≥5个。静态承重≥300KG，网绳直径≥3mm，边绳直径≥5mm，质量≥300g,材质耐酸性（城市雨水酸度）尼龙，颜色：绿色。

9、井盖与井座装配结构尺寸应符合《铸件尺寸公差与机械加工余量》（GB6414—1999）的要求，其公差等级应严于 CT10的规定，并保证同型号的井盖与井座可互换。

10、井盖和井座应保持顶平，井盖闭合时，保证橡胶条全部被压住。井盖与井座制造时应保证良好适配，确保使用时安静稳定。金属检查井盖应当通过如接触面机加工、防噪音橡胶垫圈或三点接触设计以确保无噪音。

11、产品带静音条，静音条材质为氯丁胶（GB/T14647-93），在球墨铸铁基础框边上开槽安装。

12、产品具有限位凸块，盖板边缘均匀分布小凸块，紧贴支座，起到固定作用，防止盖板因外力冲击水平移动而与支座侧壁碰撞产生响声。

13、井盖框铰链方式连接防盗，高低配合精度为正负1毫米。

	环氧树脂盖板
	/
	1、产品使用高度80mm×80mm×1700mm的2根角钢进行四周包边，内衬Φ25mm×1700mm×4（根）的螺纹钢和Φ25mm×500mm×12（根）的螺纹钢双层以井字形作为主体承受结构构件，并牢固地焊接在角钢上，再以高强度环氧树脂，树脂、石云沙，石粉，石子，纤维，网格布等材料按比例混合覆盖在井形构件上浇筑而成，底座均采用80mm×80mm扁铁折边成形。

2、井盖正面上必须有清晰且永久的汉字“黄山水务”或黄山水务LOGO、承重等级等，字体或图案清晰，其他按具体情况满足招标人要求；井盖和井座应保持顶平，井盖闭合时，保证橡胶条全部被压住；井盖与井座制造时应保证良好适配，确保使用时安静稳定。检查井盖应当通过如接触面机加工、防噪音橡胶垫圈或三点接触设计以确保无噪音。

3、在底座需安装材质为氯丁胶（GB/T14647-93）的静音条。


二次加压供水设备

一、设备技术要求：
1、相关标准及规范

1.1、设备规范及要求:设备符合《管网叠压供水设备CJ/254》、《无负压管网增压稳流给水设备GB/T26003》、《无负压给水设备CJ/T265》、《稳压补偿式无负压供水设备CJ/T303》、《罐式叠压给水设备GB/T24912》、《钢制压力容器GB150》、《旋转电机 定额和性能GB755》、《水泵流量的测定方法GB/T3214》、《电气控制设备GB/T3797》、《外壳防护等级GB4208》、《离心泵技术条件（I类）GB/T16907》、GB/T 13007《离心泵 效率》、《流体输送用不锈钢焊接钢管GB/T12771》等相关国家规范要求。

2、设备要求
2.1水泵

2.1.1噪音及振动：二次供水设施选用的水泵噪声应符合现行标准《泵的噪声测量与评价方法》JB/T 8098中的B级或以上要求；水泵振动应符合现行标准《泵的振动测量与评价方法》JB/T 8097中的B级或以上要求。
2.1.2水泵效率：各扬程点水泵效率≥65%，水泵效率符合现行标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值标准。

2.1.3水泵选型：应选型在水泵特性曲线的高效区，包括：流量、扬程、功率、效率、气蚀余量。

2.1.4材质及加工工艺：水泵腔体、叶轮、外筒等全部过水部件采用食品级304不锈钢材质，水泵采用不锈钢，进出口法兰采用食品级不锈钢材质，轴采用食品级不锈钢304（国标）材质。水泵进、出水接口采用圆形法兰连接，水泵采用集装式机械密封；水泵叶轮采用激光一次性整体焊接,激光熔断焊接的方式。

2.1.5轴承及机械密封：选用进口精密轴承，滚动轴承的基本额定寿命不小于30000小时。采用约翰克兰或博格曼品牌或KSB。

2.1.6水泵安装规范:水泵安装应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的规定。

2.2配套电机

2.2.1电机功率：使用电压380V,50HZ,功率与水泵配套,转速与水泵配套。

2.2.2电机能效:水泵电动机能效不低于现行标准《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》 GB18613-2012中IE3要求。电机外壳采取烤漆工艺，且需有中国能效标识标签。电机转速不高于3000r/min。

2.2.3电机绝缘防护:电动机绝缘等级F级，防护等级为IP55；电机应做减振处理；应有可靠的接地，应标注电机的旋转方向，带有PTC检测电阻。

2.2.4:参考品牌：考虑到能效，水泵品牌为格兰富、KSB、威乐、赛莱默 ,电机品牌：ABB、西门子或水泵原装配套电机等，或不低于上述配置。

2.3机组管路

2.3.1设备成套:成套设备应在设备制造商生产基地测试、整套出厂。不接受非制造商的成套产品及贴牌产品，必须注明系统成套所在地及公司并能进行实地考证。
2.3.2:机组进出水管路:水泵机组的吸水管、出水管设置带限位的软接头等减振装置。橡胶软连接符合《环境保护产品技术要求  可曲挠橡胶接头》HJ/T 391的规定，采用法兰与管道连接，法兰材质为食品级304不锈钢；其工作压力等级根据实际选用。水泵机组应设置橡胶隔振垫，橡胶隔震垫应符合《仪器、设备用橡胶隔震垫》GB/T 20029的规定。

2.3.3设备基座:成套设备基座采用不低于热浸镀锌、304不锈钢槽钢等防腐措施的材料，且必须符合国家相关标准。成套设备基座与水泵铸造基板物理隔离。成套设备使用的螺栓、螺钉和螺母等紧固件应采用不锈钢材质。

2.3.4泵房管路安装: 泵房内管道均采用食品级SS304不锈钢敷设，与设备相连的DN≥32mm管道均采用法兰连接；管道连接DN≤25mm时采用丝接，DN≥25mm时采用法兰焊接连接，泵房内所有法兰和连接附件、螺栓材质均不低于S304，所有吊架及支架必须采用不锈钢角钢制造和不锈钢螺栓固定，并做到简洁美观。

2.3.4管路连接: 管道与设备、阀门的连接方式采用法兰连接，法兰尺寸应GB/T9113系列或HG/T20592系列标准。

2.4总成及管件技术要求

2.4.1产品标准: 产品卫生标准须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

2.4.2不锈钢管材: 不锈钢板材须有市级及以上质检部门的检测报告，不锈钢材料为食品级304（06Cr19Ni10）及以上等级材料,其管壁厚度根据压力等级确定；不锈钢管件类型、代号、参数、结构型式与尺寸、标志等符合GB/T 19228的规定。

2.4.3不锈钢表面处理: 管材内外须采用酸洗钝化处理，且不锈钢管路表面处理工艺采用抛丸亚光或不低于此工艺处理。

2.4.4水质取样:每套机组设备不论低区或高区，出水管或出水管道附属设施均采用1.6Mpa公称压。加压最低区水泵出水总管至末端合适处作为水质仪表（或人工）取样点、水箱出水末端合适处应设备水质取样点。
2.5阀门

2.5.1阀门等配件: 进水总管应配置控制总电动阀、蜗轮式手动蝶阀、Y型过滤器，进水总管至水箱应配置：、电动调节阀、遥控浮球阀；水箱出水至稳流补偿器应配置：出水手动蝶阀、旁路电动蝶阀、紫外线消毒进出水法兰式蝶阀、止回阀；进水总管至稳流补偿器应配件：倒流防止器、不锈钢手动蝶阀；稳流补偿器出水口至水泵进水总管应配置柔性伸缩器；水泵进水总管至水泵进水口段应配置：蝶阀、橡胶软连接、偏心异径管;水泵出水口至出水总管段应配置：异径管、弯头、压力表、橡胶软连接、消声止回阀（升降式）、闸阀。出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门；进水管路应配置压力变送器，下部应配置液位开关及排水阀门。
2.5.2阀门等配件材料: 管道、阀门及其他配件应采用食品级304（06Cr19Ni10）或质量更高的不锈钢材质（阀门过水断面必须为食品级304（06Cr19Ni10）不锈钢），且应符合国家《生活饮用水卫生监督管理办法》。管路配用的阀门等配件均应采用标准件。

2.5.3阀门连接长度、性能、材质、标志要求：

a)连接长度：阀门的结构长度应符合GB/T12221—2005《金属阀门的结构长度》标准。

b）壳体壁厚: 阀门壳体的最小壁厚应符合《阀门壳体最小壁厚要求规范》GB 26640-2011的规定。壳体内外须应光洁、无气孔、无沙眼、无疏松等现象（经酸洗钝化处理）。

c)阀门强度: 阀门的强度试验和密封试验的检验结果须符合《工业阀门  压力试验》GB/T 13927-2008。

d)阀门密封材料: 阀体与阀盖的密封垫片、阀杆填料等密封件须采用无毒的材料（如四氟乙烯、橡胶等），符合国家饮用水标准。阀门供货商应提供所使用的材料品种、牌号及材质证明。

e)阀门铭牌：阀门的铭牌标志内容应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB/T 12220的规定，应有：制造企业名称、产品型号、公称压力、公称尺寸、阀体材质、制造批号等内容。

2.5.4阀门结构要求：

a)闸阀结构：闸阀的结构和阀杆直径按GB/T 12234—2007《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀》标准的规定；流道各处直径不得小于GB/T12234—2007的要求。

b)球阀结构：球阀的结构按GB/T 12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》标准的规定；流道各处直径不得小于GB/T 12237—2007的要求。

c)不锈钢蝶阀结构：不锈钢蝶阀的结构按GB/T 12238—2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》标准的规定。采用软密封形式蝶阀，双向密封；阀门适应万向安装。

c)不锈钢止回阀结构：不锈钢止回阀的结构按GB/T 12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》；流道最小面积应不小于阀门连接端的面积。主要由阀体、阀座、阀瓣、导流体及弹簧等主要零部件组成，内部水流通道应采用流线型设计，导流体应完整，以减少水头损失。提供样本。

d)止回阀设计: 采用无轴承设计，仅用弹簧和簧片组件在环形阀瓣周向均匀的支撑，使阀瓣移动无摩擦,并更有利于达到快速关闭的目的，消除了由此引起的内件磨损及水头损失，该阀关闭行程要求短，应带有弹簧助推复位装置，以保证停泵时在0.15秒内关闭阀门，以防止流体形成较大倒流，形成巨大水锤，避免水锤对系统的破坏，同时达到静音的效果。
2.5.5手动阀门维护：阀板轴无需外部润滑；阀门配有手轮，向反时针转动手轮开启阀门；阀门的关闭方法应在手轮上标明；阀体上有准确的开度指示。

2.5.6不锈钢止回阀维护：外观无任何活动部件，不需调试，无需定期检修免维护.为了保证使用寿命。

2.5.6电动阀门执行机构: 电动执行机构的选型能满足相应阀门的使用要求，并满足阀门在最大工作压力下能自由启闭，调节型的要求一体化手动电动两用。

2.5.7电动阀门防护及保护: 配套有行程限位保护、力矩限位保护、电机过热保护等。外壳防护等级IP67；电机必须带有热敏开关作电机过热保护。

2.5.8电动阀门显示: 配置显示面板，用于操作、状态、调式等指示，中文显示。控制面板包括开”、“停”、“关”、“电源”、“故障”指示灯。电动执行器能提供机械位置指示，无论手动、电动都能指示阀门的开度。

2.5.9电动阀电机: 电机独立转轴设计，工作电压为AC380V/50HZ;电机必须带有热敏开关作电机过热保护；电动机绝缘等级为F级, 效率不小于95%。

2.5.10电动阀操作: 。执行器配置手轮，附带手动离合切换装置（为保护设备和人身安全），通电状态下电机优先。在故障时通过手轮开关阀门，手轮上具有“开/关”箭头指示和文字标示。 电动时“手/自动”切换开关无需人为切换，自行转电动状态。控制器具有“现场-关-远程”转换开关。 控制面板包括“开”、“停”、“关”控制按扭，电子控制器具有电机正反转接触器。 电子控制器内置变压器。 电子控制器主控板为微处理器CPU芯片，可改变内部控制程序来改变其设定。接收PLC系统的“4～20毫安控制信号”。提供给PLC系统信号有“开/关/故障反馈信号AC220V接点” 并带“4～20毫安信号。能与高水位报警信号联动，超过设定报警水位延时60s即关闭电动调节阀，并依次接入低区至高区控制柜。
2.5.11遥控浮球阀: 遥控浮球阀材质不低于食品级304（06Cr19Ni10），遥控浮球阀须满足《水力控制阀》CJ/T 219-2005的要求。为便于设置高水位报警信号，水箱遥控浮球阀浮球浮起最高位置应低于水箱溢流孔溢流位置10cm以上。
2.5.12阀门说明: 阀门其它未特殊说明部分，必须符合《钢制阀门一般要求》GB／T12224 2005或更高标准。

2.5.13阀门参考品牌:上海冠龙、中核苏阀、远大阀门、或同等知名品牌，过流部件必须为SS304不锈钢,阀体材质见清单要求，需要有CE认证证书，设备成套阀门根据厂家自行配置材质不低于食品级304（06Cr19Ni10）。

2.5.14电动执行器参考品牌:奥玛、西门子、罗托克、电辅施耐德系列产品或同等品牌产品，所投产品参数不得低于招标文件要求。

2.6稳流补偿器

2.6.1稳流补偿器材质: 稳流补偿罐板材选用食品级304（06Cr19Ni10）不锈钢材质，与水接触配件材质选用食品级304（06Cr19Ni10）不锈钢或内部衬塑或使用其他技术，避免自来水与罐体接触，产生化学腐蚀。

2.6.2表面处理工艺: 表面处理工艺采用抛丸亚光或不低于此工艺处理，内壁增加防腐涂层。

2.6.3生产要求及材料壁厚: 稳流补偿罐板材壁厚度大于4mm。
2.7气压罐

2.7.1气压罐要求: 采用隔膜式,选用优质产品，提供报关证明，材质选用碳钢,选用食品级橡胶，压力罐顶部设置压力表。

2.7.2气压罐安装: 气压罐应固定在基础上无晃动，且设置有检修阀（球阀）。以便于维修。

2.7.3气压罐铭牌:气压罐铭牌应注明：设计压力、容积、生产日期、制造许可证编号。

2.7.4气压罐选型: 设计工作压力要求为：工作压力在1.0MPa之内配置1.6MPa等级气压罐。

2.7.5参考品牌:美国GWS、齐而美特、瓦洛或同等品牌。

2.8紫外线消毒器

2.8.1消毒器性能: 电压：220VAC；功率≥1200W；

2.8.2处理能力:

2.8.3消毒器要求: 产品满足饮用水卫生标准，灯管需具备状态反馈，有紫外线照射强度的在线检测，检测的信号以4～20mA型式输出；具有自动清洗功能。材质采用食品级SS304不锈钢，采用法兰式连接，压力等级1.6Mpa。

2.8.4参考品牌：安力斯、新大陆、净洁安

3、电气元器件

3.1可编程控制器

3.1.1PLC点数及性能: 可编程控制器PLC的输入/输出点数在满足招标文件技术及功能要求的基础上，应有预留量,预留量不少于4个AI点，2个AO点，8个DI点，8个DO点；用户程序区容量不低于24KB，数据存储区容量不低于16KB，开关量（0/1）运算执行时间不高于0.15μs。

3.1.2PLC通迅: PLC本体集成以太网口，可实现多台PLC及HMI设备通过交换机组网，预留一个RS485和一个RJ45接口，用于远程监控。

3.1.3PLC扩展: 为了便于集成及安装，PLC本体与扩展模块间需插针式连接。PLC本体支持信号板扩展，从而实现精准的配置。

3.1.4PLC远程监控: 每个PLC的输入/输出点数量应满足本招标文件功能及二次供水泵站远程监控通讯协议列表要求。将用户指定的数据按照地址分配原则写入指定PLC存储区，详见通讯协议附件。由于所有供水分区远程监控数据是经由通过光纤进行通讯，在投标时应充分考虑各供水分区通讯接口类型及数量。

3.1.5PLC输入: 无水故障、变频故障、超压保护、相序保护、手动变频、报警确认、门禁信号（仅需信号）、积水坑液位开关、地面积水信号、进线三相电压、进线三相电流、进线有功电量（如采用电量变送器）、变频器工作频率、进水电动调节阀开启度、出水累计流量、出水瞬时流量、水泵空开跳闸（随泵台数的增加而增加）、压力传感器信号、液位信号、水泵运行信号、水泵手自动信号。

3.1.6PLC输出: 故障报警、无水输出、高水位输出、进水电动阀开关、照明开关、水泵启动停止、变频启动停止，PLC输出控制变频器需带中间继电器。

3.1.7参考品牌:西门子、施耐德、罗克韦尔其中任一品牌控制器及配的I/O模块。

3.2触摸屏

3.2.1尺寸及要求: 宜采用不小于9-10寸触摸屏，65K 彩色，屏幕显示清晰，多行数据显示，能自动黑屏屏保，和PLC通讯良好、CCC或CE认证产品；按键需能快速、简单、准确；防护等级IP65；带USB接口，显示清晰，与PLC通信良好。

3.2.2显示内容: 各台水泵的状态（变频、休息、故障），设定压力，供水压力及其波动曲线（应有最少48小时持续性供水压力曲线图），水箱的液位，电动阀的状态及开度，出口流量计瞬时流量、累计流量，错峰供水状况，可以分时段设定水箱进水及供水压力，设置参数（定点轮换、轮换时间、PID参数调整、水泵机组所用参数设定），故障检测、记录与分析，休眠记录、系统帮助与说明。设备参数设置，必须有密码保护；且用户名和密码必须统一；应分别设定管理员和普通巡检人员的权限；设定参数之后，应有掉电保持功能。

3.3变频器

3.3.1变频器要求：采用专用型水泵控制变频器（当年主流型号），具有符合国际标准和认证(CE、UL等) 的要求，为保证变频调速系统安全可靠运转，投标人提供的变频器应为国内外知名品牌产品，每台带中文面板。

3.3.2配置及保护: 内置（或外置）电抗器、 EMC滤波器，具备磁通电流控制和多点U/f控制等性能特性，对水泵具有缺相，过电压（欠电压）短路等保护。

3.3.3变频器应用: 一台水泵配置一台变频器，且能做到自动切换，备泵也按主泵配置计入。所有变频器必须设置独立断路器。水箱加压泵采用变频控制。第1台泵变频启动到额定频率，设备出口压力仍未稳定达到设定值时，变频启动第二台泵，依次类推。

3.3.4变频器安装: 变频器安置于控制柜内，考虑散热需要降容使用和互换性均要求最小大于电机一档功率。

3.3.5参考品牌: 丹佛斯、施耐德、AB、ABB等或同等知名品牌产品。

3.4低压元器件

3.4.1低压元器件: 应注明数量、品牌、型号,采用清单列表。空开按实际需要配置（包括总空开（带隔离功能）、变频器、流量计、电动调节阀、触摸屏、PLC等，接触器（变频器与空开间设接触器，变频器不工作时，断开变频器电源）、开关电源，相序护器、压力变送器、电接点压力开关、流量计，LCD电力参数检测仪表、10安导轨插座两眼+三眼，其它未说明部分供货商可按需要配置，所有低压元器件容量按设备负荷配置。
3.4.2电气元件: 主要低压电气元件如接触器、空气开关、开关电源、相序保护装置、电力变送器等电气元件。

3.4.3控制柜内配置: 每台控制柜应配置总柜断路器（带隔离功能），主要用电设备（变频器、水泵、开关电源、可编程控制逻辑器PLC）应独立配置断路器。所有电气元件应有标识，断路器标明控制的用电设备。端子采用菲尼克斯产品，导轨采用厚度不低于1mm，线槽采用阻燃线槽。

3.4.4参考品牌: 施耐德、ABB、西门子、菲尼克斯产品或不低于上述质量的品牌产品。

3.5传感器及变送器

3.5.1压力变送器: 用于进出水压力测量，量程根据二次供水泵房实际工艺状况选取，输出4-20mA，并装DN15快阀。
3.5.2压力开关: 用于出水总管压力低压或超压报警，压力开关设高、低限，设定值根据现场实际工艺进行设定。

3.5.3压力变送器及开关参考品牌：丹佛斯、HUBA、霍尼韦尔、E+h产品或不低于上述质量的品牌产品。

3.5.4压力表：采用耐振式压力表，用于出水总管压力偏离测量，对设备间压力更直观的进行观察。

3.5.5压力表参考品牌:Tecsis、Ametek、OMEGA、上海自动化四厂产品或同等质量的品牌产品。

3.5.6液位计: 用于检测二次供水泵房水箱水位，采用投入式液位计，量程0-5M，输出4--20mA，外壳防护等级：IP67；测量精度0.25%，盲区≯0.25米，带液晶显示屏，显示至小数点后两位（精确到厘米）。

3.5.7液位计参考品牌: 西门子、弗莱、E+h产品或不低于上述质量的品牌产品。

3.5.8液位开关: 用于检测泵房内水箱及排污泵积水坑高、低水位，干节点输出。

3.5.8液位开关应用:在水箱式供水设备内检测水箱超低水位后二次供水系统停止工作，直到达到水箱水位恢复正常后二次供水系统继续投入自动运行，以此保护二次供水设备；在排污泵积水坑内检测到超高水位后将2台排污泵同时启动并关闭进水总电动阀门。

3.5.9电力参数测量仪表: 每台控制柜设置测量仪表，双电源柜设置2路测量仪表带485通讯标准MODBUS协议，盘面安装，LCD显示，3相4线，精度1.0，可检测电压，电流，功率，频率，功率因数，需量，电能，通讯：标准2线制RS485接口，Modbus RTU协议。

3.5.10电力参数仪表参考器牌:与低压元器件参考品牌相同。

3.6流量计

3.6.1:流量计功能: 测量、指示和传送管道内导电液体（介质饮用水）的流量计量，输出信号至PLC，精度稳定性能要求高。

3.6.2形式及安装: 管道式，两端采用法兰连接，直接在管道上进行安装。

3.6.3:流量计特性: 测量误差： 0.3%MV+1mm/s；重复性：±0.1%；电磁流量计除了具有高精度环境及环境特性全补偿外，还应具有在线持续的应用诊断，装置诊断和精度检查; 采用32BitMCU、24BitADC和优化滤波算法。内衬材料使用氯丁橡胶（符合饮用水安全认证）、电极材料使用不锈钢316L材质；电磁流量计需具备抗干扰、高可靠性、接地电极、高信噪比等特点。

3.6.4:流量计输出配置: 4～20mA电流信号，脉冲输出，频率可调及标准2线制RS485接口支持ModbusRTU协议，端口设有保护措施。电源：220VAC，50Hz。

3.6.5:流量计显示:LCD显示，可自定义计量单位，字母/数字、瞬时流量、累计流量、故障显示。测量管空管（非满管）、 气泡（气穴现象）、固体、励磁线圈温度、以及衬里损坏等情况给予自动诊断和检测，故障出现后应能通过用户的控制系统进行报警。

3.6.6:参考品牌：科隆、上海肯特、深圳拓安信或同等上述质量的品牌产品。

3.7控制柜

3.7.1:控制柜外观: 每套设备应独立设置控制柜,控制柜的外形高度、深度、颜色应该相同, 柜内底部装有散热风扇，可强制散热，防护等级不低于IP30。同一泵房控制柜大小一致，柜体的外形尺寸符合《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T 3047.1的规定，并能满足电器元件的安装间距。

3.7.2:控制柜安装: 柜体内设有排风散热风扇与自动启闭装置联动。柜体内设有LED照明装置，并与柜门启闭装置联动，便于检修。防护等级达到GB4028中IP30以上防护灰尘并控制全方位防护喷水，所有线缆从底部进入控制柜。柜体顶部加装吊环,柜门装设加强筋并配锁。控制柜面板：设置三相多功能电力测量仪，水泵工作状态显示灯，故障显示灯，手/自动转换开关，手动开、停水泵按钮及触摸屏、指示灯及按钮按GB2682-81《电工成套装置中指示灯和按钮的颜色》的规定选择。

3.7.3:接地防雷: 设备的金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，按30*4mm接地铜排以上配置。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显表明的接地点，应在附近标注明显的接地符号。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属之间的电阻不应超过0.1Ω，连接接地线的螺钉和接线点不得作其他机械紧固用。控制柜应有可靠的防雷措施。

3.7.4控制柜标准:控制柜应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797-2005的规定, 控制柜在5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定。

3.7.5 内部结构: 内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。

3.7.6 标志标识: 箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。

3.7.7 电线电缆: 柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘软线。本工程采用TN-S系统供电，PE、N线端子采用方铜端子。控制柜内的铜母线应有彩色分相标志，按下表规定布置。

	相别
	色标
	母线安装位置

	
	
	垂直安装
	水平安装
	引下线

	L1
	黄
	上
	后（内）
	左

	L2
	绿
	中
	中
	中

	L3
	红
	下
	前（外）
	右

	N
	淡蓝
	最下
	最外
	最右

	PE
	绿/黄
	
	
	


3.7.8 动力电缆: 动力连接线不得采用电线联接，应采用多股铜芯电缆联接；面积应按电机长期工作工况选择，并应考虑变频谐波电流的影响，3-4KW不小于2.5 mm2 ，5.5-7.5KW不小于4mm2,11KW不小于6mm2 ,15KW不小于10mm2 ，其最小载面积应满足短路热稳定校验，绝缘耐压不得低于0.6/1kV，中间不得有接头，电机电缆宜使用变频电缆（铠装电缆或屏蔽电缆）；长度不得超过变频器厂家规定的最长使用长度。

3.7.9 控制电缆: 控制电缆应采用铜芯电缆，不同电压等级的信号、控制回路不应合用一根电缆，弱电回路每一对往返导线，应属于同一根电缆，开关量信号宜选用总屏蔽电缆，模拟量信号宜选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽电缆，强电控制回路导体载面积不应小于1.5mm2,弱电控制回路导体载面积不应小于0.75mm2，颜色不同于强电线路，控制及信号电缆宜选用450/750V额定电压等级电缆，控制、信号电缆中间不得有接头。

3.7.9 电缆敷设: 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短且便于维护，应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害，电缆的允许弯曲半径，应满足相关规范的要求，动力电缆及控制、信号电缆应采用封闭式不锈钢电缆桥架或穿管敷设，穿管敷设时，管的内径不宜小于电缆外径的1.5倍，电缆的敷设不得影响设备和管道维护，电力电缆与非电力电缆应分开布置，其间距应满足规范要求。
3.7.10 控制柜加热除湿: 为了有效地防止控制柜内因环境潮湿产生水珠而影响电器寿命，控制柜需具有加热去湿功能：加热元件采用具有自动调节并限制温度功能的热敏电阻，热敏电阻的散热体采用阳极氧化铝合金。加热去湿控制器采用具有温湿度检测功能的自动加热去湿控制器。加热元件及加热去湿控制器采用导轨式安装。柜内带有温控风扇。

3.8双电源配电柜

3.8.1双电源说明: 泵房采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。
3.8.2 双电源要求: 双电源进线需采取三相五线制（接地电阻小于4欧姆），电源采用三相五线制，额定电压为380V/220V,额定功率运行时电压偏差范围±5%，频率为50HZ,允许偏差范围±0.5Hz。

3.8.3 双电源配电柜配置: 双电源转换开关WATSNA、进线隔离开关、两路电源均配置多功能电力参数仪、分区控制柜电源空开（3p）按分区数配置备用一路、安装一二级组合式避雷器，10/350μS,50KA、其它未说明部分供货商可按需要配置。

3.8.4 配电柜防护及标准: 双电源配电柜整机通过国家强制性3C认证。防护等级达到IP30以上防护，所有线缆从底部进入双电源配电柜。双电源转换开关应符合IEC60947-1或GB/T14048.1-2002技术要求，且具备15s以上延时功能。

主要配置表
	配置
	品牌
	规格型号
	备注

	水泵
	格兰富、赛莱黙、威乐、KSB
	
	

	阀门
	上海冠龙、中核苏阀、远大阀门、株洲南方
	
	

	电动执行器
	西门子、奥玛、罗托克
	
	

	多功能水泵控制阀（止回阀）
	上海冠龙、株洲南方、远大
	
	水泵出水管径大于DN50配置多功能水泵控制阀

	稳流罐
	食品级 304不锈钢
	
	壁厚大于等于4mm

	气压罐
	美国GWS、齐而美特、瓦洛
	
	气压罐容积须根据每组设备配置的水泵7s的额定流量计算确定，但不得小于80L。气压罐公称压力等级应为1.6MPA。

	液位计
	E+H、丹佛斯、HUBA
	
	浸入式液位计

	压力传感器
	E+H、丹佛斯、HUBA
	
	一、二、三区量程应为1.6Mpa，四区量程应为0-2.5Mpa。

	不锈钢水箱
	食品级304不锈钢
	
	依据国家建筑标准设计图集《矩形给水箱》（12S101）中组合式不锈钢板给水箱选用表制作水箱。

	工控PLC
	西门子、施耐德、GE
	
	CPU模块带以太网通讯口，报价中要列出所用模块型号及套数。提供授权代理证。

	触摸屏
	西门子、施耐德、GE
	
	

	多功能电力参数仪
	西门子、施耐德、菲尼克斯
	
	带有ModbusRTU通迅接口。

	
	
	
	


4、水箱及附属设施

4.1水箱

4.1.1水箱结构及配置: 水箱的容积大于50m³时水箱采用内部分隔，须包含以下附属设施：不锈钢遥控浮球阀、不锈钢溢流管及喇叭口、不锈钢放空管、不锈钢人孔、不锈钢爬梯(内外各2台)、水箱呼吸器。

4.1.2不锈钢给水箱厂家资质要求:不锈钢给水箱必须具备市级以上卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件；水箱配套的消毒器须具备市级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件。

4.1.3不锈钢给水箱材质: 不低于食品级304（06Cr19Ni10），产品各项卫生指标须达到《生活饮用水卫生规范》相关标准。

4.1.4水箱板材: 水箱板厚参照国标图集12S101《矩形给水箱》中“组合式不锈钢板给水箱（Ⅱ）”（P12-P15）执行，且须满足侧开孔要求；板厚公差参照GB/T3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中普通精度标准执行；水箱高度若是非标，则板厚参照上一个等级执行（如2.5m高水箱，板厚参照3.0m高）。水箱底板厚度3mm，侧板从下至上分别是2.5mm、2.0mm、1.5mm，顶板1.5mm。

4.1.5水箱基础: 水箱基础及型钢底架参照国标图集12S101《矩形给水箱》中“组合式不锈钢板给水箱（乙）”（P35-P38）。水箱型钢底架采用10#热浸镀锌槽钢，其镀层应符合GB/T 13912的规定，外涂环氧树脂防腐。

4.1.6水箱安装: 底板原则上采用整板拼装，不得采用小块拼装，水箱底板拼装要求缝隙均匀，减少板间错边；组装侧板先点焊一周，不能单边叠加，组装侧板防止错边和拼缝不均。四角平齐防止台阶和较大裂口，整个水箱外观拼缝横平竖直十字交叉明显，如有更先进工艺可优先使用；顶板拼装后要注意完整焊接，不能间断焊；

4.1.7水箱拉筋: 水箱内拉筋厚度应不小于其连接的壁板厚度，拉筋宜做成槽钢型，安装前去除毛刺，拉筋两端与板连接处应设置放射辅筋；筋板为40×30mm的不锈钢边料折成。在水箱模块逐渐拼合成水箱过程中，每一块水箱模块的四角焊缝处，都与水箱内对面水箱模块的角缝予以可靠焊接，筋板交叉处互相错开，但不弯折，保证水箱的整体强度。

4.1.8水箱人孔: 人孔必须在水箱顶部开，必须保证人孔盖易打开、不漏水、不变形；且要求在保证质量的情况下提供省级及以上质量技术监督部门出具的检测报告（泵房移交时提供）。不锈钢水箱须有“三防”功能（防溢流、防破坏、防生物进入）。

4.1.9水箱焊接: 常规焊缝满焊；水箱内纵向柱筋不要求与顶板、底板焊接，只与内部横向拉筋焊接，采用上、下点焊。不锈钢焊丝要求为食品级304以上（不含304），水箱内部焊缝需做酸洗钝化处理。整体焊接完毕，刷粉煤油试漏，确保水箱盛满水无渗漏。箱顶板之间和壁板相接处的焊缝全部满焊。水箱管道出口必须进行加固处理，排污口需要不锈钢丝网防小动物进入。

4.2附属设施

4.2.1水箱人梯: 人梯（内、外）的材料需确保人在攀梯时的承受强度，保证宽度≥400mm，焊接与制作美观、光洁、牢固并做酸洗钝化处理保证安全。

4.2.2液位计及排污阀:水箱液位指示选用磁翻板液位计，垂直安装，主导管、浮子、排污阀及法兰材质均选用食品级304及以上不锈钢。

4.2.3不锈钢给水箱其它说明: 未尽事宜参照国标图集12S101《矩形给水箱》要求。
五、控制系统

5.1运行模式

5.1.1系统运行: 二次供水设备应具有手动、自动和远程控制功能，手动、自动可以通过控制柜上安装的转换开关进行选择。(手动模式，自动模式，远程模式优先级依次递减)。

5.1.2手动模式: 由电气柜控制面板按钮启/停每一个执行机构，大功率机组应设置变频启动设备。

5.1.3自动模式: 可将一天分为多个时间段，用户可根据供水量设置不同的工作压力，根据压力信号控制供水机组运行频率，自动投入和退出机组，发生故障自动切换到备用泵。

5.1.4远程模式: 可以在远程监控平台远程控制机组的启停，调节进水电动阀的开度（任意角度）。远程控制状态下具有本地复位功能。远程起停水泵时，能保证恒压供水。

5.1.5强制功能: 当水泵机组有主泵和辅泵组成，用户可以设定时段在用水高峰期强制启动主泵。在夜间小流量可以设定时段强制启动辅泵，避免水泵频繁切换。

5.2控制功能

5.2.1自动恒压: 根据现场实际情况，可现场设定设备出水压力，采用控制算法根据出水压力与设定压力相比较，自动调节保持出水压力恒定，恒定压力控制精度≤±0.01Mpa 。系统根据供水流量的变化增加或减少水泵台数。在切换过程中保持供水压力平稳。

5.2.2无负压功能: 当供水管网供水量小于用户水量，供水管网压力下降趋向最低服务压力时，流量控制器开始工作，将管网压力始终维持在最低服务压力之上，此时增压装置按设备额定供水流量将密闭水箱中的水增压到与供水管网相同的压力。设备有定时从水箱取水的功能。

5.2.3定时切换: 记录水泵的运行时间及启停次数。自动运行时，多台水泵轮换运行，通过控制器记录水泵的运行时间来判断哪台水泵的运行时间最短从而自动控制，平衡水泵运行时间，自适应的调整水泵的单位小时的运转次数，保证水泵的运行寿命

5.2.4休眠唤醒: 当设备在用水低峰期运行，实际用水量很小时，控制系统对检测到的信号进行处理，并迅速调整运行状态，直至设备小流量停机，实现停机零损耗。设备停止运行，通过气压罐维持压力，提高节能效果，保证用水需求，在流量加大时可以自动恢复运行状态。

5.2.5状态显示: 通过触摸屏可查看当前供水压力、设定压力及压力波动曲线、频率、各泵能耗、总电耗、水箱液位(仅水箱式)、流量等运行信息及各台水泵的运行状态（变频、故障、停止）和工作时间。触摸屏可设置液位量程，量程设置应与液位变送器匹配，设置量程精度到厘米，无水停机信号不能使用液位变送器信号。

5.2.6数据记录: 自动累计水泵运行时间，显示格式为“从XXXX年XX月XX日，水泵累计运行XX小时XX分钟XX秒”，自动记录系统休眠时间，显示格式为“从XX月XX日XX时XX分钟XX秒。

5.2.7故障报警: 出现过流、过载、缺相、欠压、超压、无水、变频故障等不适合设备工作的情况时，设备能自动切转换到保护状态，以保护设备不受到损坏。同时设备自动跳过故障回路或水泵，投入其他回路或水泵，避免设备不必要的停机影响到用户用水，同时发出报警信号。

5.2.8故障复位: 无水/超压故障发生后，系统进入停机状态，当故障恢复后系统自动启动。管网叠压设备至少有2套独立的缺水（负压）保护机构，当发生缺水（或负压）的状态下应能自动报警及停机保护，当进水恢复正常时，设备恢复正常运行。
5.2.9变频器故障复位:变频器报警后，自动复位到设定次数，且复位间隔时间递增。如果变频器复位达到设定次数后仍然不成功，则自动停机保护。当变频器故障无法复位或断电情况下，应能切换至其他变频器工作。

5.2.10故障记录: 应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。自动记录故障发生/恢复时间，故障类别。

5.2.10进水管制功能: 针对箱式供水设备，当水箱总容积大于50m3时需增设错峰进水功能，将一天分为多个时间段，在高峰期到来时关闭进水电动阀，利用水箱的调节容积为用户供水；在高峰期时间内若水箱调节容积不足时再结合水箱的不同液位，控制进口电动调节阀的启闭角度（至下限水位时，电动阀全开；下限水位设定为无水停机水位上5cm）；低峰期电动阀全开为水箱补水，时间与开度均可在触摸屏上进行调整，该功能可在触摸屏上可选择启用或不启用进水管制功能。

5.2.11电动阀本地操作: 在触摸屏上可以对电动调节阀进行手动/自动切换。登陆管理员账号后，切换至手动运行时，可手动输入需要的阀门开度。自动运行时则根据程序自动判断运行。

5.2.12电动阀远程操作: 在远程监控平台可以对电动调节阀进行手动/自动切换。登陆管理员账号后，可切换至手动运行，手动输入需要的阀门开度。自动运行时则根据程序自动判断运行。

5.3参数设置

5.3.1压力设定:给定压力、高限压力、低限压力。市政保护压力

5.3.1液位设定: 进水液位、停水液位、停机液位

5.3.2PID参数: 在触摸屏上可对比例、积分、微分进行设置调整。

5.3.3切换参数: 定时轮换/定点轮换、轮换时间。

5.3.4休眠参数: 休眠触发压力、休眠频率、休眠延时、休眠高压、唤醒压力等参数。

5.3.5延时时间: 进入辅泵、退出辅泵、无水、变频、超压故障判断延时。

5.3.6频率设定: 启动变频、最低频率、最高频率、增泵频率、减泵频率。

5.3.7进水管制设定: 启用/停用按钮、开阀水位、关阀水位、低峰阀开角度、高峰阀开角度。

5.3.8时钟设置：校时按钮、根据当前时间将时间参数写入系统。

5.3.9其它设置: 根据供应商系统，自行决定增加参数设定内容。

5.4远程监控

5.4.1视频监控: 每套加压设备及控制柜、门口、进门位置各配置一台固定焦距的具备套红外夜视功能的摄像头，泵房配置一至二台平台可操控、旋转功能的高清变焦球机摄像头，并配置就地的网络传输和记录网络录像机，可以实时录制泵房内情况。

5.4.2门禁系统: 泵房的进出门需设置门禁系统，采用LCD显示屏，支持人脸识别、指纹解锁、密码解锁、远程解锁等解锁方式。

5.4.3泵房配套设备: 根据泵房温度及湿度配置相应通风除湿设备，泵房水淹报警设备,当水位达到报警上限时可以停机和关闭所有进水阀(，泵房烟雾报警设备。信号可以接入PLC。

5.4.4远程通迅: 投标人在建设二次泵站的同时，应同时负责实施二次供水泵站远程监控，配合招标人将二次供水泵站工艺参数等传输至二次供水管理中心监控平台；需保证现场数据的准确率为100%。

5.4.5集中控制: 用户可通过PC/PLC、上位机等实现集中控制（设定控制器控制运行、每台泵的起停、进水电动阀的调节、相关功能码参数的修改、控制器工作状态及故障信息的监控等）。

5.4.6硬件配置: 为满足二次供水管理平台标准备化，投标人需根据本招标文件中《可编程控制器通讯协议》的要求及招标文件中关于远程通信设备的型号，提供所有二次供水泵站各分区工艺参数及配套采集仪表，并将数据及信号接入各分区控制系统中。

5.4.7通信光纤: 二次供水泵站至二次供水远程监控中心所需的专线架设将由业主单位协助实施。完成专线网络架设后，投标人应至少提供十年该专线网络的通讯资费，此项费用包含在投标报价中。
5.5设备资料

5.5.1程序及图纸: 承诺提供控制系统源程序、系统图、电气原理图、设备布局图、泵房基础图、使用说明书等和泵房内部相关文件。

55.2合同签订前应提交资料: 提供控制系统主要设备、线缆、附件的品牌、规格型号、技术参数明细列表。
5.5.3其它资料: 技术需求中要求提交的其他资料。

泵房装饰装修要求标准：

1、地面：地面四周设置排水沟并接入泵房集水坑，排水沟盖板材料为304不锈钢格栅盖板。地面满铺地砖，地砖尺寸为800*800镜面砖，地砖材料要求诺贝尔级别或诺贝尔同等级别。

2、墙面:墙面贴砖2m高。墙面砖尺寸为800*400镜面砖，墙砖材料要求诺贝尔级别或诺贝尔同等级别。2m以上部位以及天棚为涂料墙面，满刮腻子，底漆二遍，面漆一遍。
3、水箱及设备基础：水箱基础高度为地面砖完成面以上40cm，水箱基础要求为C25现浇混凝土基础，基础应坚实牢固并内配钢筋。设备基础高度为地面贴砖完成面以上15cm（含设备基础上部面砖层），设备基础上方不得有消防管、喷淋管等设施经过，以免产生漏水状况对水泵造成损坏。
4、泵房门：泵房门洞尺寸宽度不小于1.6m，高度不得低于2.1m，泵房门采用防火防盗不锈钢门。（品牌为步阳或同等级别）。
5、开关、插座：开关、插座位置、数量根据泵房大小按实际情况设置、开关高度为离地1.4m左右，开关位置应设置在泵房门口位置，以方便操作，插座高度至少离地30cm，确保处在泵房内水淹不到的高度，开关、插座材质为彩银或者同等级品牌。
注： 

1、以上清单中所列产品及品牌均作参考，投标人可以自行选择其它品牌及产品，但所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考产品，系统所需功能不得少于上述清单中产品所具备的功能。
管网监测设备

	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	高精度GNSS接收机
	定位性能
卫星跟踪：BDS，支持北斗三代
BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b*

通道数：≥1408；

初始化可靠性：99.90%
信号捕获灵敏度：典型值-162dbm，捕获弱信号能力更强
星基差分，无需基站即可达到厘米级定位精度
支持断点续测，差分信号中断5分钟内也可测量
精度（提供计量器具型式批准证书）：
静态精度：平面±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程±(5+0.5×10-6×D) mm；
RTK精度：平面±(8+ 1×10-6×D) mm，高程±(15+1×10-6×D) mm；

高精度静态：平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm，高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm
GNSS+IMU性能

定位方式：GNSS卫星导航定位+IMU惯性导航双重组合定位；
IMU更新率：≥200Hz；
倾斜测量：支持0~60°范围内任意倾斜角度测量；
倾斜补偿精度：8mm +0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm)；
支持自动惯导初始化，精度可靠
用户界面

操作系统：Linux系统，支持手机/PC端网页；
物理按键：电源/确认键；
基站电量提醒：独创 “PowerLink”技术，在手簿上能够远程查看基站电量，随时掌握整套设备的续航时间。
指示灯：联动双LED信号灯（差分数据灯+电源灯）
摄像头
像素：2MP
帧率：30fps，放样低延迟，画质稳定不抖动
视场（H,V）：95°±3°，广角双摄
功能：实时AR看图  CAD AR 全图实景放样
电气化参数
★电池：内置锂电池容量≥4900mAh，移动站典型续航≥17小时
重量：含电池不高于450g；
尺寸：Φ106 mm*55.6 mm；
外接供电：DC5-12V，支持充电宝
数据存储
内置存储：主机标配内置存储≥8GB支持静态数据自动循环存储；
静态数据格式：HCN/HRC/RINEX/压缩RINEX
数据下载：通用USB数据下载；HTTP下载；
数据通讯

无线连接：支持Wi-Fi数据链；
接口：1个外置UHF天线接口；1个USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载；
网络：手簿支持4G全网通
电台：内置单收电台，协议支持：华测协议、透明传输、TT450；
WIFI：支持Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac
蓝牙：支持5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容
数据输出
输出格式：NMEA0183，二进制码；
输出方式：BT/Wi-Fi/；
环境适应性
工作温度：-45℃~+75℃；存储温度：-55℃~+85℃
防水透气膜：支持，防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部；
高级功能
在线升级：支持OTA远程推送接收机升级
CGCS2000直测:全国4500+“珠峰版”高标准基站，高精度位置服务直测CGCS2000坐标
智能服务：支持华测云服务，提供云存储、远程协助2.0、分享码传输
外挂电台
液晶屏：电台自带液晶显示屏，液晶屏可显示频道和频率、数据协议、空中波特率、收发模式、发射功率、串口波特率、语言、设备信息等。
通讯方式：蓝牙/串口
电台协议：外挂电台支持CHC/TT450/Southradio/Transparent等协议；
发射功率：标配0-28W；
串口波特率智能识别：支持自动匹配串口波特率，无需手动设置；
实时电压监测：可通过液晶屏显示实时电压数值，准确了解供电情况；
通道数：支持120个通信信道，支持面板按键自主随意切换，避免串频；
工业三防手簿控制器
三防性能： IP68防水防尘等级，提供检测报告；
操作系统：Android 10及以上，保障两年无需升级；
CPU：核心数≥八核，主频≥2.0GHz；
存储：运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB；
液晶屏：不低于5.5英寸且不超过6英寸 ，1440×720 HD+；
电池：内置不可拆卸锂电池，容量≥8000mAh，TYPE-C接口直充，支持快充；
续航：续航时间≥14h
4G全网通，手簿内置eSIM，赠三年测绘流量
GPS性能：支持内置天线 BDS/GPS/GLONASS，支持AGPS，可配套手簿软件单独用作GIS使用，用于外业控制点初堪；
蓝牙5.0+Wi-Fi 2.4G/5G双频;
3C证书：具备中国国家强制性产品认证证书，提供认证证书;
无线电发射设备型号核准证书：手簿符合国家无线电管理的相关要求，具备核准证书，提供认证证书;
附件要求
其他要求：提供原厂售后服务承诺函原件。
软件要求（测量软件）：
内置教学视频：外业操作可直接查看软件中的教学视频，便于学习；
工程数据云端备份，分享码下载，团队作业更高效。
道路新增横断面自动出图功能，省时省力；测量完横断面之后，不用自己再画横断面图了，软件自动生成。（提供软件功能截图）
支持快速代码，用户可以配置代码面板，加快外业代码采集效率。
用户可以指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。
支持导入jpg,tiff,mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。
支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点更方便。（提供软件功能截图）
CAD可视化放样，作业效率提升10%；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。

CAD放样兼容AutoCAD2000 - AutoCAD2021版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作更方便；支持打开外部参照文件。（提供软件功能截图）
自动搜索所有CAD文件，不用翻目录找文件，找文件超快。

支持CAD文件在线天正转换，不会丢数据
支持CAD文件一键瘦身，图形打开更快
支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。
手簿软件中可以导入测量员、道路之星和道路测设大师数据并且可以直接导入设计院给的直曲要素表。
道路放样可以放样带起点偏移的特殊线型。
边坡放样时可以指定一个水平和垂直偏移，方便从坡脚开始起算施工。
支持底图提取平曲线，交点线，不用在输参数。

手簿软件中支持结构物、锥坡数据的编辑和结构放样。

支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型，土方算法更精准；加入地性线控制，让三角网更符合实际地形，且在预览面文件时，可预览3D模型图，看起来更加直观，土方计算精准度高达99%（提供软件功能截图）
支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩进行放样，也可通过任意方位角放样，生成中间桩时，也可以生成不等距桩。平地光伏一键提取桩位，自动最近点放样。（提供软件功能截图）
支持测量成图，且测量不同线时，可完成Z字测量，在不同线之间自动切换，测量节点（提供软件功能截图）
支持测量连线时，可以使用不同线型构成一条线，无需断开。包含的线型有：折线，圆弧，多点弧，样条曲线，一点圆，三点圆，正方形，矩形等线型（提供软件功能截图）
支持面积分割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方法将面根据百分比进行分割（提供软件功能截图）
支持微导线，可根据距离和任意方位角或者两点的方向推导出点或者线的位置（提供软件功能截图）
CAD画图时支持将线根据某点进行打断或者合并。也可以将面设置高程，可以设置整体高程，也可以根据不同节点设置高程。（提供软件功能截图）
支持连接全站仪进行设站、后视定向、测量、放样等操作。（提供软件功能截图）
无网测量：支持在无网络覆盖的环境下，RTK支持先采集数据，等回到有网络的地方进行解算；
智能服务：测量软件支持和微信小程序\电脑互传数据，无需数据线和手簿安装微信，远程即可实现数据互传支持云服务；提供云存储，功能码分享；
提供软件著作权证书及软件功能截图；
软件要求（数据后处理软件）：
多功能集成：同时支持RTK、GNSS静态、GIS、电力、道路、无人机数据处理模块，自主研发的高精度GNSS处理算法。
支持对电离层、对流层误差做精细建模，保证中长基线下 RTK 性能稳定可靠；
静态处理模块中包含无人机PPK数据处理功能，支持一键导入机载数据和基准站数据，输出结果无缝兼容主流空三软件，满足1:500测图要求；
支持PPP精密单点定位，单台机器也可以获取厘米级定位结果；
坐标转换模块：支持 54、80 坐标转换成国家 2000坐标；支持通过速度场模型进行历元转换；
支持测量数据与卫星影像图叠加显示，直观展示测量成果；
支持通过云服务功能与手簿测量软件交换工程数据，无需数据线即可拷贝数据；
道路中可以直接复制粘贴曲线要素表中的元素数据
道路可以支持导入道路之星、测量员、测设大师、设计院的直曲表、CAD道路文件
提供软件著作权证书及软件功能截图；  
	
	

	平板
	- 处理器：麒麟9010（2×2.3GHz + 6×2.18GHz + 4×1.55GHz，集成Maleoon 910 GPU，750MHz）

- 内存与存储：12GB LPDDR5 运存，512GB UFS 3.1 存储

- 系统：HarmonyOS 5.1 。

 8.8英寸柔性OLED云晰柔光屏，1800nits峰值亮度

- 接口：USB 3.0 Type-C（支持DP 1.2视频输出），3.5mm耳机孔 

- 电池：6400mAh。

- 前置：3200万像素

- 后置：5000万像素主摄（f/1.8光圈） + 800万像素超广角（f/2.2光圈），带LED闪光灯 。

- 移动网络：5G全网通（SA/NSA），支持插卡通话（单卡）。

- 卫星通信：支持双向北斗卫星消息（无地面网络时可发送/接收紧急信息） 。

- 其他：Wi-Fi 7、蓝牙5.2、星闪技术、GPS/GLONASS/北斗/伽利略多模定位 。

- 传感器：重力加速度、环境光、霍尔、指南针、陀螺仪 。


	
	


流量计及配套设施

	材料名称
	规格参数

	流量计（实时传输）
	DN100、3.6v锂电池+24v双供电方式管段式、带压力监测一体、信号输出：要求RS-485（MODBUS-RTU通讯协议）GPRS-4G(或NB）无线远传；防护等级：一体式结构整机为IP68防护等级；采集频率不低于1次/分钟，传输频率不低于1次/分钟。

	流量计（实时传输）
	DN150、3.6v锂电池+24v双供电方式管段式、带压力监测一体、信号输出：要求RS-485（MODBUS-RTU通讯协议）GPRS-4G(或NB）无线远传；防护等级：一体式结构整机为IP68防护等级；采集频率不低于1次/分钟，传输频率不低于1次/分钟。

	流量计（实时传输）
	DN200、3.6v锂电池+24v双供电方式管段式、带压力监测一体、信号输出：要求RS-485（MODBUS-RTU通讯协议）GPRS-4G(或NB）无线远传；防护等级：一体式结构整机为IP68防护等级，采集频率不低于1次/分钟，传输频率不低于1次/分钟。

	流量计（实时传输）
	DN300、3.6v锂电池+24v双供电方式管段式、带压力监测一体、信号输出：要求RS-485（MODBUS-RTU通讯协议）GPRS-4G(或NB）无线远传；防护等级：一体式结构整机为IP68防护等级，采集频率不低于1次/分钟，传输频率不低于1次/分钟。

	插入式流量计（实时传输）
	DN400、双通道及以上、含抱箍及安装

	插入式流量计（实时传输）
	DN500双通道及以上、含抱箍及安装

	插入式流量计（实时传输）
	DN600双通道及以上、含抱箍及安装

	太阳能供电系统
	包含60AH蓄电池、3M立杆、光伏板、太阳能控制器、500*400*250不锈钢控制箱、

	压力监测设备
	包含测量范围0-1Mpa、3m线缆一体式压力变送器、485采集设备、DTU、开关电源、接线端子

	实时采集终端
	实时传输、光伏+可充锂电池、1分钟上报间隔，1分钟采集与保存间隔、设备需具备无线电发射设备型号核准证（提供证书复印件）、模拟量不少于两路、数据能够接入黄山水务集团有限公司漏损控制平台

	实时采集终端
	非实时传输、适户外长期被水浸泡，防护等级达到IP69，提供（具备CNAS、CMA认证的机构出具的）第三方检测报告、采集终端可设置数据采集频率，设置任意时间间隔（最小时间间隔为1分钟）采集、存储数据、数据存储时间：设备每15min保存一次数据，可存储12个月的历史数据，提供第三方检测报告、需采用NB-IOT或4G方式传输数据，设备可定时上发和下传数据、数据可以接入黄山水务集团有限公司漏损控制平台

	管网噪声监测设备
	可移动式；供电方式：一次性锂电池组；监测模式：常规模式：24小时/次，夜间2-4点自动监测，监测时段可设；逢变则报模式：监测频率15分钟/30分钟/1小时/2小时可设；数据交互：支持APP、远程数据交互，支持数据读取、参数设置、固件更新；设备采用外壳采用316不锈钢或铝合金材质、全密闭防水设计，适户外长期被水浸泡，防护等级达到IP69；相关定位：具备漏点相关定位功能，用于现场检漏预定位，提供（具备CNAS、CMA认证机构出具）的证明材料复印件；传感器频率范围：1-2000Hz，灵敏度：≥1200pC/g；安装方式：底座强磁吸附，吸力：≥20kg；


十、水表及配套设施

无线远传无磁水表技术要求：

1.1、产品技术标准

供货方提供的产品必须是已获得省级或以上质量技术监督局颁发的《计量器具型式批准证书》，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和行业标准（不限于下列标准）：

1.1.1货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本:

1）GB/T778  《饮用冷水水表和热水水表》

2）JJG162《冷水水表》

3) CJ/T224  《电子远传水表》

4）CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》

5）JG/T162 《住宅远传抄表系统》

6）JJG 162-2009 《冷水水表检定规程》

7）GB/T 17219 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

2、技术规范和要求

2.1.流量参数及性能要求

	公称口径

 DN（mm）
	常用流量(Q3)

m3/h
	分界流量(Q2) 

m3/h
	最小流量(Q1) 

m3/h
	最小读数
	最大读数

	
	
	
	m3

	15
	2.5
	Q3/Q1≥100

Q2/Q1=1.6
	0.0001
	9999.9999

	20
	4.0
	
	
	

	25
	6.3
	
	
	


出具省«计量器具型式批准证书»或《计量器具型式评价报告》，并在体现R值不得小于100。

1.1.2水表的示值误差限符合下述规定：

① 从最小流量（包括 Q1）到分界流量（不包括 Q2）的低区为±5%；

② 从分界流量（包括 Q2）到最大流量（包括 Q4）的高区为±2%（温度超过30℃时则为±3%）。

1.1.3整机质保 8 年具体内容如下：

1.1.3.1水表的保修期为8年，含通讯运营商8年通讯费用；（在免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务）。

1.1.3.2公司开发生产的系统设备自销售之日起8年内，因产品本身原因导致故障的，公司负责免费维修。

1.1.3.3第一次安装公司水表（此处为智能水表系列）的施工单位可派有经验的工程师监督并参与系统的安装调试，以满足规定的技术要求。

1.1.3.4首次使用公司超声水表用户将免费提供用户培训，包括现场表计操作培训。水表/设备维护和维修培训；

1.1.3.5公司负责智能抄表系统管理软件在使用过程中的免费升级；

1.1.3.6此外，智能水表生产厂家在技术服务部设有专用服务电话，为用户提供24小时服务；

1.1.3.7免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算；

1.1.3.8保修期满后服务承诺及用户应急响应方案：承诺如果过了质保期本公司将在质保期满后继续为工程提供终身维修业务，同时配备相应的保修人员、技术人员，对工程质量维修、维护等问题及时解决处理，最快2小时内到达采购人指定地点开展工作，4小时内排除故障并且只按最低成本费收业主主要材料费。

1.2.准确度等级：2级

1.3.压力等级：≤1.6MPa

1.4.防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。

1.5.表壳：表壳为球墨铸铁或铜制，且符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。且满足6年后强检仍然能符合标准要求，能继续使用。

1.6.连接件：接管件要求为铜材质或者不锈钢材质。

1.7.计数器：度盘长期清晰。

1.8.水表预留铅封口

1.9.投标产品涉水卫生安全要求：表内所有接触水的零部件采用无毒、无污染、无生物活性的材料。

1.10.零件材料要求

1.10.1制造水表的材料有足够的强度和耐用度，以满足水表的使用要求。

1.10.2水表上所有接触水的零部件和防护材料采用通常被认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造，采用材料的卫生要求符合《生活饮用水输配水设备及防护涂料卫生安全评价规范》（卫法监发[2001] 161 号）中3.1的规定。

1.10.3机芯、叶轮等零部件所用聚甲醛树脂（POM）、工程塑料 ABS 等使用知名品牌化学公司产品，严禁使用回用料。轴、轴套等具有足够的强度及硬度。

1.10.4水表主要部件材质

1）水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造，符合国家标准CJ 266-2008。整体水表的制造材料抗内、外部腐蚀。（响应方提供相关的卫生检测报告）

2) 表壳无凹痕、划伤、裂纹、螺纹损伤等现象；

3) 表面涂镀层均匀，无皱纹、留痕、针孔、起泡等缺陷；

4) 表示功能的文字符号和标志清晰端正，接插件牢固可靠；

1.11.标志和铭牌：

应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

1.11.1计量单位：立方米或m3；

1.11.2准确度等级：如果不是2级，应标明；

1.11.3 Q3/Q1的比值≥100，Q2/Q1的比值1.6；

1.11.4制造计量器具许可证标志和编号（进口计量器具应标明型式批准标志和编号）；

1.11.5制造商名称或商标；

1.11.6制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

1.11.7流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

1.11.8应附有产品使用说明书。

1.11.9水表表身应标明ID号，需用激光笔打印在表身（不可用粘贴纸代替），位置分别在水表的两侧和上部三个位置，且确保ID码不易脱落；

1.11.10不可分离的水表表盖或表度盘上应有“城市水务”的字样。

1.12.NB-IOT无线远传水表经静压试验、水压影响、反向流、压力损失、流动干扰、耐久性、静磁场、电磁敏感性等试验测试合格，提供检测机构出具的检测报告。

2、电子部分设备及功能技术要求

2.1、水表电子设备要求

2.1.1 日上报成功率：＞99.9% ，抄读准确率：＞99.9%（响应方应提供第三方运营商及水表使用客户的证明材料）。

2.1.2 年故障率＜1%。

2.1.3 温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

2.1.4 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%，远传读数装置在40℃至少为93%。

2.1.5 安装环境等级：户外C级、建筑物类B级。

2.1.6电磁环境等级：E1级。

2.1.7防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。

2.1.8内置电池：

电池可独立更换，水表需附有有资质的第三方检测机构提供的电池检测说明。

水表电源为电池供电的直流电源，需选用锂电池，使用年限不得低于6年。

在水表直流电源电压变化及断电情况下，应不损坏和改变信息，通电后具有恢复数据功能。

2.1.9数据存储：可存储数据≥90天，当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据。

2.1.10远传水表应能人工抄读，水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读。

2.1.11通讯方式：采用通信运营商的NB-IoT网络，取得电信设备进网许可证，并提供证书。实现数据传输；必须可无缝接入招标人远传水表管理平台和智慧水务平台，按采购方制定的通讯协议标准生产。

2.1.12模块标识的印刷：在电子模块上按采购人要求印制相关标识和条形码。

2.1.13该表流量采用优质磁阻或无磁传感、交替工作方式，其等效于双稳态模式，可有效防止因颤动，回水而带来的计量误差，同时具有防误动、防攻击等技术，数据采集精度≦0.1m³，保证机械部分与电子部分计数一致。

2.1.14通过NB-IoT平台将软件版本号、IMSI号、累计流量、日结流量、故障报警、电压状态、无线信号强度等数据上报到水务平台 

2.2、电子设备功能要求

2.2.1 周期上报：

2.2.1.1 每日周期上报：上报前一天24小时数据，数据包含每30分钟记录一次的数据，共48个记录信息等。

2.2.1.2  高频周期上报：可通过平台设置或更改发送频率，最小做到每小时周期上报，数据包含上报周期内的每30分钟记录一次的数据信息等。

2.2.2 密集数据采集：从设置的起始时间算起4个小时，每5分钟一个点，共48个点累计流量。

2.2.3 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报中文上送。

2.2.4设置功能：可通过应用平台或手持设备进行设置。

2.2.4.1 上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设。

2.2.4.2水表编号设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置水表内电子编号。

2.2.4.3 IP、端口设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置IP、端口。

2.2.4.4报警功能：当电池欠压时进行报警。

2.2.5时间校对：数据周期上报时，可通过NB-IoT芯片进行校对。

3、电磁水表技术参数：

3.1.口径：DN40~DN300

3.2.测量原理：法拉第电磁感应原理

3.3.测量介质：饮用水，符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》，投标文件需提供卫生许可证书
3.4.量程比：Q3\Q1≥160、Q2\Q1等于1.6

3.5.精度要求：满足或高于准确度2级

3.6.计量方式：双向计量

3.7.连接方式：法兰

3.8.压损：△P≤0.063MPa

3.9.压力等级：≥1.0MPa

3.10.内衬材料：符合饮用水安全的内衬材料

3.11.电极材料：316L电极、哈氏C合金电极

3.12.电极数量：4个电极

3.13.接地方式：内置参比电极

3.14.适应环境温度：-20°C--+60°C

3.15.防护等级：符合IP68等级标准

3.16.电源模式：电池供电

3.17.采用锂电池供电：电池寿命大于6年
3.18.变送器材料：不锈钢外壳等金属材质（除显示部分）
3.19.显示单元：带外部操作按键的图形显示器
3.20.连接法兰：EN 1092-1，ANSI，AWWA和 AS的标准

3.21.功能：故障报警、空管报警、小流量切除、双向计量、水量数据通讯协议开放，可兼容我司远传系统平台。

3.22.通讯方式：具有modbus485、红外通讯等

3.23.压力测量：带一体内置压力测量功能

3.24.远传天线：带外置天线

3.25.转换器传感器设计为一体式，计量和通讯模块由两个完全独立的腔体分别安装，更换通讯模块不破坏法定计量铅封,远传模块应密封于独立容器中，独立容器应与基表固定在一起且不改变基表的长度，远传装置与基表之间的外露导线通过内部管道连接，或有金属套管进行防护。

3.26.定位:电磁水表设计有GPS定位功能

4、远传技术参数

4.1.支持全网通。

4.2.供电电压：一次性锂电池组（3.6V），常规。

4.3.通信方式：NB-IoT(CoAP）、4G
4.4.RS485：默认 19200-8-N-1，用于直读时，根据二次仪表而定，可配置。

4.5.工作温度：-20~+55ºC

4.6.储存温度：-40~+85ºC

4.7.相对湿度： 95% （无凝结）
4.8.远传设备内部参数设置要求不大于15分钟采集一次， 不大于2小时回传一次。

4.9.远传监控设备按水司软件平台的接口规范免费开发接口，接入费用由中标单位与软件平台公司 协商。回传的数据包含实际累计、瞬时流量、正向累计、反向累计、压力、电池电量等数据信息。
四、附件  
附：            项目初步设计文本
第6章  投标文件格式
1.投标文件封面
投标文件封面如下：
              （项目名称）       
投 标 文 件
   投标人：                         （盖联合体牵头人电子印章）
   法定代表人：                     （盖联合体牵头人电子印章）
         年    月    日
评审因素索引表
	序号
	评审因素
	投标文件页码范围

	
	
	P     ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	
	P      ---  P   

	
	……
	……

	
	
	

	
	
	


2.投标文件主要组成内容
一、投标函、投标函附录、投标承诺书
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、联合体协议书（如有）
五、投标保证金
六、投标人必须提交的有关证明文件（包括营业执照、资质证书等相关证明材料）
七、企业业绩（设计）
八、企业荣誉（设计）
九、设计团队
十、企业业绩（施工）
十一、企业荣誉（施工）
十二、施工团队
十三、招标文件规定的其他资料
十四、技术标（项目总承包管理组织方案）
十五、投标报价。
十六、近三年无行贿犯罪行为承诺书。
十七、中小企业扶持政策
十八、残疾人福利性单位声明函

（以上内容为可修改项，根据需要编辑，下列格式仅供参考，如未提供格式，投标人自拟。）

一、投标函 、投标函附录、投标承诺书
（一）投 标 函
致：                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目编号）（项目名称）       标段招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以商务标书中的投标总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          标准。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标，我方拟派：（1）本项目拟派        （姓名）为本项目工程总承包项目经理，其资格为                 。（2）拟派     （姓名）为本项目设计负责人，其具有              专业资格（注册号：                        ）。（3）拟派      （姓名）为本项目施工负责人，其具备      专业     级注册建造师资格（注册号：                        ）。
4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。
5．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标公告（投标邀请书）3.5条、第2章“投标人须知”第1.4.3 条规定的任何一种情形。如有虚假或不实之处，招标人有权取消我方的定标候选人或中标人资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在黄山市投标等后果。
7.                                       （其他补充说明）。
法定代表人：          （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年       月       日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	拟派项目工程总承包项目经理
	姓名：           
职称证书（或建造师）专业及等级：         
证书编号：            
	

	2
	拟派设计负责人
	姓名：           
职称证书专业及等级：          
证书编号：           
	

	3
	拟派施工负责人
	姓名：           
建造师证等级：          
建造师证专业：          
建造师证注册编号：           
	

	4
	工期
	总工期：    日历天；其中，设计     日历天，施工         日历天
	

	5
	质量标准
	设计质量标准：        
施工质量标准：        
	

	6
	投标有效期
	        天
	

	7
	缺陷责任期
	         
	

	...
	...
	......
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（三）投标承诺书
                                          （业主单位）：
                                          （招标代理机构）：
我公司自愿参加                             项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：
1、参加本项目投标的工程总承包项目经理                          （注册号：                  ）；拟派的本项目的项目经理、技术负责人和其他人员均属于由投标企业缴纳社保的在职职工（社保要求详见投标人须知前附表）。
2、若我公司中标自愿接受招标人或本项目监督部门中标约谈等其他事宜。
3、在审计时，变更增加项目中无类似的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。
4、不存在违反（不符合）信用要求（招标公告及附录4）的任一情形。
5、我单位投标文件中所提供的相关材料扫描件与原件一致，均为本单位真实拥有，无任何伪造、修改和虚假成份。
我公司对以上承诺及整个投标文件的真实性负责，如上述承诺事项不实，或在本次交易活动中发生违法违规行为，我公司愿接受若中标取消中标资格 ，并接受公共资源交易监管部门给予我公司不良记录等处理。
特此承诺。
投标人（盖单位章）：          
法定代表人（签字或盖章）：          
        年       月       日
法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

           年       月       日      
三、授权委托书
授权委托书
本人             （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）          投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                        。
代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章）
身份证号码：                                      

委托代理人手机号码：                                   
            年       月       日

	委托代理人身份证正面电子扫描件
	委托代理人身份证反面电子扫描件

	法定代表人身份证正面电子扫描件
	法定代表人身份证反面电子扫描件


注：法定代表人亲自参加投标活动的不需要授权委托书，仅提供本人身份证正反面复印件即可。
四、联合体协议书
联合体协议书
            （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体名称）联合体，共同参加            （项目名称）      标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:
1.            （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工、合同份额占比等如下：              。

5. 联合体成员               为中小企业，在本项目承担的工作内容占比为               %，其中联合体成员               为小微企业，在本项目承担的工作内容占比为               %，同时提供中小企业声明函。（投标人如采用联合体形式参加投标落实促进中小企业发展政策时填写，否则无需填写。）

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式          份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，

应附授权委托书。
    牵头人名称：            （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
    成员一名称：            （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
    成员二名称：            （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
            年       月       日

五、投标保证金
如采用现金（转账或电汇）的，系统自动抓取投标保证金提交信息，投标文件无需提供相关证明材料。

如采用纸质银行保函，投标人应在此提供基本账户开户许可证（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件(影印件)，并按格式承诺真实有效。同时将纸质银行保函扫描件(或影印件)提供在投标文件中。纸质银行保函格式见“投标保函示范文本”。

如采用电子保函（银行、保险、担保等）的，系统自动抓取电子保函信息，投标文件无需提供相关证明材料。格式附后。

5.1投标保函示范文本

编号：           
致：受益人（招标人）名称
开立人获得通知，        （投标人）于     年     月     日参加编号为        （标段编号）的         （标段名称）投标（即“基础交易”）。
一、开立人理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，开立人在此同意向受益人出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）      元（¥       ）。
二、开立人在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同；
（3）投标人在签订合同时向招标人提出附加条件；
（4）投标人不按照招标文件要求提交履约保证金；
（5）发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。
三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日止。
四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。 
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开立人：                                （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月   日
后附：基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件或扫描件
注：允许投标人实际开具的纸质银行保函格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函格式的实质性内容。

六、投标人必须提交的有关证明文件
（一）包括营业执照、资质证书等相关证明材料）
（二）项目管理机构
2.1项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.2主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证，管理过的项目业绩须附合同协议书原件扫描件；技术负责人应附身份证、职称证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。
（三）资格审查资料
3.1 投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附企业合法有效的营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的原件扫描件。
3.2 近年财务状况
3.3 近年来完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.类似项目指                                     工程。
     2.本表后附证明材料要求详见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.4 近年来发生的诉讼及仲裁情况
近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
 七、企业业绩（设计）
	序号
	工程
名称
	建设
单位
	建设
规模
	工程
造价
	面积
	合同签订时间
	竣工
日期
	备注
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


八、企业荣誉（设计）
	序号
	工程名称
	建设单位
	获奖情况
	颁发单位
	获奖时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


九、设计团队
1、拟派设计负责人资历
2、设计管理团队骨干成员
设计团队成员组成表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	学历
	职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


设计团队人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本项目任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：主要人员包括拟派设计负责人、专业设计负责人及其他成员。
十、企业业绩（施工）
	序号
	工程
名称
	建设
单位
	建设
规模
	面积
	工程
造价
	合同签订时间
	竣工
日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


十一、企业荣誉（施工）
	序号
	工程名称
	建设单位
	获奖情况
	颁发单位
	获奖时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


十二、施工团队
1、拟派工程总承包项目经理资历
2、施工管理团队骨干成员
施工团队成员组成表

	序号
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本项目任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：主要人员包括拟派工程总承包项目经理、施工负责人、施工技术负责人及其他成员。
十三、招标文件规定的其他资料
十四、技术标
（项目总承包管理组织方案）
技术标格式自拟
十五、投标报价
（以下表格供参考）
投  标  总  价 

招标人：                                                    
工程名称：                                                  
投标总价（设计费）（小写/人民币）：                                
           （大写/人民币）：                                 

投标总价（建安费）（小写/人民币）：                                
           （大写/人民币）：                                 

投标总价（主要材料及设备购置费）（小写/人民币）：                                
           （大写/人民币）：                                 

 投  标  人：                                  （单位盖章）
   法定代表人或其授权人：                       （签字或盖章） 

时间：        年      月      日
（一）分项报价表（费率）

	序号
	条款名称
	约定内容报价
	报价
（万元）
	备注

	1
	设计费报价
	☑总价           
□费率为     %
□其他        
	
	

	2
	建安费报价
	☑总价           
□费率（结算系数）为     %
□其他        
	
	

	
	主要材料及设备购置费
	☑总价           
□费率（结算系数）为     %
□其他        
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


注：分项报价表的合计应与投标总价一致。
联合体牵头人盖章： 
（二）工程总承包项目清单及计价表（适用工程量清单、总报价）

1、工程总承包费用汇总表

工程名称：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	工程设计费
	
	

	2
	设备购置费
	
	

	3
	建筑安装工程费
	
	

	3.1
	 
	
	

	3.2
	 
	
	

	......
	......
	
	

	4
	暂列金额
	
	

	5
	总承包其他费
	
	

	......
	......
	
	

	
	合 计
	
	


表2 工程设计费清单及计价表
工程名称：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	工程设计费
	
	

	1.1
	初步设计费
	
	

	1.2
	施工图设计费
	
	

	1.3
	……
	
	

	
	
	
	

	
	合 计
	
	


注：根据招标文件的设计工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额，一切在报价时应报未报的项目均被视为已包括在报价金额内。
表3 设备购置费清单及计价表

工程名称：

	序号
	项目名称
	技术参数
规格型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	2
	设备购置费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	工程设备费
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	（设备名称）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2.2
	必备的备品备件
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	（备品备件名称）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	
	
	


注：招标人应详细列明工程设备的技术参数、规格型号、计量单位、数量，以及所需备品备件的要求。该表内所有列项的工程设备和备品配件清单的完整性和准确性由招标人负责。

表4 建筑安装工程费清单及计价表
工程名称：
	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	3
	建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	

	3.1
	（单位工程1）
	
	
	
	
	
	

	3.2
	（单位工程2）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	
	
	


表5 暂估价清单明细表

工程名称：
	序号
	项目名称
	工作内容
项目特征
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	4
	暂估价
	
	
	
	
	
	

	4.1
	材料暂估价
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	（材料名称）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	4.2
	设备暂估价
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	（设备名称）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	4.3
	专业工程暂估价
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	（专业工程名称）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	4.4
	专业服务暂估价
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	（专业服务名称）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	
	
	


注：1、以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程、设备和主材，应根据合同约定签约方式不同，填写表5-1工程总承包专项服务费计价表，计取相应的专业发包工程管理费、材料保管费和设备保管费；2、材料（设备）暂估单价进入项目综合单价。

表5-1  工程总承包专项服务费计价表
工程名称：
	序号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	1
	工程总承包专项服务费
	
	

	1.1
	由发包人签订合同
	
	

	1.1.1
	专业发包工程管理费（管理、协调）
	专业发包工程金额
	

	1.1.2
	专业发包工程管理费（管理、协调、配合）
	
	

	1.1.3
	甲供材料保管费
	甲供材料金额
	

	1.1.4
	甲供设备保管费
	甲供设备金额
	

	1.2
	由承包人签订合同
	
	

	1.2.1
	专业发包工程管理费
	专业发包工程金额
	

	1.1.3
	材料采购管理费
	材料金额
	

	1.1.4
	设备采购管理费
	设备金额
	

	
	
	
	

	
	合 计
	
	


注：1．材料（设备）采购管理费指材料（设备）在采购、保管过程中发生的采购保管费、企业管理费、利润、规费及税金等。2．专业发包工程管理费的取费基数按其税前金额确定，不包括相应的销项税；其余取费基数按材料或设备的含税金额确定，包括相应的进项税。

表6 暂列金额清单明细表

工程名称：
	序号
	项目名称
	暂定金额（元）
	备注

	5
	暂列金额
	
	

	5.1
	标化工地增加费
	
	

	5.2
	优质工程增加费
	
	

	5.3
	其他暂列金额
	
	

	
	合 计
	
	


表7 工程总承包其他费清单及计价表

工程名称：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	6
	工程总承包其他费
	
	

	6.1
	工程建设其他费
	
	

	6.1.1
	工程勘察费
	
	

	6.1.2
	工程保险费
	
	

	6.1.3
	场地准备及临时设施费
	
	

	6.1.4
	节能评估费
	
	

	6.1.5
	环境影响评价费
	
	

	6.1.6
	联合试运转费
	
	

	
	……
	
	

	6.2
	其他费用
	
	

	6.2.1
	BIM技术应用费
	
	

	6.2.2
	管线迁移费
	
	

	6.2.3
	苗木迁移费
	
	

	6.2.4
	临时租地、占道费
	
	

	
	……
	
	

	
	合 计
	
	


 注：根据招标文件的工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额，一切在报价时应报未报的项目均被视为已包括在报价金额内。
十六、近三年无行贿犯罪行为承诺书
近三年无行贿犯罪行为承诺书
本公司、公司法定代表人及拟派项目负责人近三年（自开标之日起往前追溯）无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。
本公司、法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入黑名单、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签章）：
投标人名称（签章）：
 年      月      日
十七、中小企业扶持政策

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为   万元，资产总额为   万元
，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：      

日期           

中小企业声明函说明
①投标人应审慎填报本声明函。
②企业名称（盖章）即投标人（盖章）。
③定标候选人为中小微企业的，招标人应当随定标候选人公示公开《中小企业声明函》。
④温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序（链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest），投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
⑤《中小企业声明函》中如有未填或填写不真实的，则《中小企业声明函》作无效处理。
⑥中小企业声明函填写说明：投标人填写招标文件明确的所属行业指标范围，示例如下：
示例：
某标的名称，属于建筑业；承建（承接）企业为某某公司，从业人员      人（无指标可不填写，例如：/），营业收入为      （例如：6000（含）-80000（不含）），资产总额为      （例如：5000（含）-80000（不含）），属于          （例如：中型企业）。
十八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  单位名称（盖章）：

日期：                  
第8章  《关于进一步强化施工现场关键岗位人员在岗履职的通知》（黄建管函【2024】13号）
关于进一步强化施工现场关键岗位人员在岗履职的通知
各区县住建局，黄山风景区规土处，黄山高新区管委会住建局，各建设、施工、监理单位：
    为进一步规范建筑市场秩序，遏制工程质量安全事故，打击挂靠、转包和违法分包行为，依据《建筑法》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规，现对我市建筑施工现场关键岗位人员规定如下：
    一、关键岗位人员必须到岗履职
　　（一）关键岗位人员范围
    1.施工单位：项目部的项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、劳务负责人等。
    2.监理单位：项目总监理工程师（总代）、专业监理工程师、监理员等。
    3.建设单位：项目负责人。
    （二）关键岗位人员考勤要求
    关键岗位人员必须通过“黄山智慧工地监管平台”，全部实行实名制考勤管理，月考勤率不得低于75%，并在“黄山智慧工地监管平台”中采集上传进入施工现场关键岗位人员的基本信息、岗位证书、劳动合同、社保等，不得出现假考勤、代考勤、无效考勤、为考勤而考勤现象，考勤后必须在岗履职，落实“凡是有人作业，必须在场监管”规定。
    （三）关键岗位人员有效考勤时间
    关键岗位人员当天在岗履职考勤时间应与施工作业时间相符，每日考勤次数不得少于两次，当日最早和最晚考勤时间间隔不得小于5小时。不满足以上要求的为无效考勤，按当天缺勤计算。
    二、落实建筑工程参建各方管理责任
    （一)夯实施工单位主体责任
    施工总承包单位和专业承包单位应当严格履行合同约定的责任和义务，不得转包、违法分包和挂靠。施工总承包单位和专业承包单位按照工程类别、工程规模、施工复杂程度和投标承诺、合同等派驻项目管理人员，并与其订立劳动合同，建立劳动工资及社会养老保险关系。在工程项目施工期间，项目管理人员应到岗履职，不得随意更换。因特殊情况确需更换的，在符合岗位资格及持证要求的前提下，应当经建设单位、监理单位书面同意，并及时履行人员变更手续。施工总承包单位负责项目专业承包单位、劳务承包单位关键岗位人员考勤的日常管理，项目专业承包单位、劳务承包单位关键岗位人员考勤不符合规定的，视为施工总承包单位关键岗位人员考勤不符合规定。
(二)落实建设单位首要责任
    建设单位负责对施工现场关键岗位人员实施考勤管理。建设单位要核查现场的项目部、监理部关键岗位人员和投标是否相一致，不一致的要按照招标文件和合同的规定进行处理。施工现场关键岗位人员因事请假一周以内的，需事先安排好工作，报建设单位同意；因特殊情况需要连续请假一周以上的，应事先安排具备同等证书或资格的人员顶岗，并提交暂不到岗履职请假申请，经建设单位书面同意后报住房城乡建设主管部门，并及时将请假情况录入考勤系统。施工现场关键岗位人员异常频繁请假的，建设单位应核实该人员履职情况，发现未履职的要及时责令更换。
    （三)压实监理单位监理责任
    工程监理单位实施监理活动时，要按照工程类别、工程规模和施工复杂程度、监理规范等合理配置项目总监、总监代表、专业监理工程师、监理员等监理人员，并与其订立劳动合同，建立劳动工资及社会养老保险关系。在工程项目施工期间，项目监理人员应到岗履职，不得随意更换。因特殊情况确需更换的，在符合岗位资格及持证要求的前提下，应当经建设单位书面同意，并及时履行人员变更手续。
    三、加大对关键人员不到岗履职的惩戒力度
    （一）严厉查处违法违规行为
    对存在关键岗位人员不按规定到岗履职的项目，要核查现场关键人员的履职情况，是否存在代签字等行为，要加大对施工现场质量安全的监管力度，施工现场存在工程质量安全隐患的部位，要停止作业，整改达标后方可施工，对存在的违法违规行为要依法依规立案查处。
    （二）实行差异化管理
    对存在项目关键岗位人员不按规定到岗履职问题的企业，扣分其信用分值，纳入各级执法检查必查范围，适当提高检查的比例和频次。施工总承包单位进行分包的专业承包和劳务承包单位，存在项目关键岗位人员不按规定到岗履职问题的，同时扣除施工总承包单位的信用分值。
    （三）开展资质动态核查
    对项目管理不力，项目关键岗位人员不到岗履职的企业，开展资质动态核查，动态核查未通过的，限期整改，整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程，逾期未整改到位的，报资质许可机关撤回其建筑业企业资质。市外企业的，项目属地住建部门可通过住建部四库一平台查询其注册人员情况，人员不满足资质标准的，可发函将企业存在的问题函告企业注册地行政主管部门，并提出处理建议。
    四、切实提升履行监管责任能力
    各区县住建局要加强建筑市场监管队伍建设，加强业务知识学习，依法履行监管职责，进一步加大对本行政区域内所有在建房屋建筑工程和市政基础设施工程的日常监督检查力度，严格按照住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》,严肃查处违法发包、转包、违法分包和挂靠等违法违规行为，正查“款、票、标”、倒查“人、机、料”,要重点检查项目管理人员履职痕迹、劳动合同、工资发放、社保缴纳和执业资格等情况，以及施工总承包、专业分包合同履约等情况，对发现的各类违法违规行为，要及时查处。
� 填写具体姓名


� 填写具体姓名


� 根据《关于在黄山市工程建设项目招标投标领域运用企业公共信用信息报告有关事项的通知》（黄公管[2025] 10号）规定：信用报告显示为“无”违法违规信息的投标人，在提交投标保证金时，可按招标文件要求应缴投标保证金金额的50%进行缴纳。


� 政府投资房屋建筑和市政基础设施工程缴存比例不得超过中标合同金额的2%


� 根据项目特点和需求填写，一般项目不超过100页；特大型或技术复杂类的，视情可适当增加，不超过300页。


� 《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12号）第十一条“政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。”


� 对除特大型或技术特别复杂以外的房屋建筑和市政基础设施工程，不得以施工企业业绩和奖项作为资格、加分或中标条件。


投标人和项目经理业绩二选一，达到特大型或技术特别复杂标准的方可设投标人业绩。所有业绩按照招标项目规模（单项合同额或单项合同面积）划分档次进行分值设置，最高不能超过项目规模的50%。业绩个数为1个。年限要求不少于3年（含）。业绩提供材料要求按投标人须知前附表附录3执行。


� 技术标所含的项目总承包管理组织方案和方案深化设计分值由招标人根据项目特点进行分配，其中项目总承包管理组织方案的A-D类按100%，90%，80%，70%比例进行赋分，方案深化设计的A-D类赋分区间每类最高分值按100%，90%，80%，70%比例进行赋分。


� 根据安徽省住建厅《关于持续推进建筑业发展的十二条意见》（建市〔2021〕23号）要求“对获得国家级、省级和市级优质工程奖项的，分别按照不低于1.5%、1.0%和0.8%的标准计取优质优价费用，用于工程创优”。创建标准化工地荣誉的参照同等级别的优质工程奖给与创优奖励。


� 根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）和《关于持续推进建筑业发展的十二条意见》（建市〔2021〕23号）精神，工程预付款应不低于合同总价（扣除暂列金额）的10%。在具备施工条件的前提下，发包人应在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内预付工程款。


� 按照《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建[2022] 183号）、《关于持续推进建筑业发展的十二条意见》（建市〔2021〕23号）和《安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理办法》（建市规〔2023〕2号）要求，进度款支付不应低于期中结算价款的80%，其中，合同工期365天以上（含本数）且合同价款1000万元以上（含本数）的房屋建筑和市政基础设施工程过程结算款支付比例不低于85%。


� 非中小企业投标，投标文件中无需提交此函。


� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的当年新成立企业可不填报。


� 非残疾人福利性单位投标，投标文件中无需提交此函。





PAGE  

